## Sheet1
序号 | 是否为缺陷 | 问题分类 | 问题描述 | 编号 | 变电站 | 等级 | 设备分类 | 设备名称 | 设备型号 | 设备厂家 | 出厂时间 | 投运时间 | 发现人 | 问题类别 | 责任单位 | 计划消除时间 | 消除时间 | 需要停电 | 问题状态 | 发现时间 | 验收时间 | 消缺方法 | 消缺时间 | 消缺人
311 | 是 | 分合问题 | 500kV风运Ⅱ线5011-67接地刀闸C相无法合闸 | YC-24-23 | 500kV运城站 | 一般 | 接地刀闸 | 500kV风运Ⅱ线5011-67接地刀闸 | GW16-550DW | 河南平高电气股份有限公司 | 2006-06-01 | 2007-05-24 | 王美懿、侯国霞 | C | 变电检修中心 |  | 2024-12-04 | 结合停电处理 | 已消除 | 2024-11-17 | 2025-01-08 | 更换刀闸 | 2024-12-04 | 杨楠、王立
360 | 是 | 直流系统问题 | 2号充电机06号充电模块故障，退出运行，依据《变电设备一次标准缺陷库》P191规定，单只充电机模块损坏为严重缺陷，考虑到2号充电机共8个模块，剩下正常运行模块容量满足要求，电压稳定，不影响直流系统运行，确定为一般缺陷。 | FR-24-28 | 500kV福瑞站 | 一般 | 直流系统 | 2号充电机06号充电模块 | DF0232D-220/20D | 东方电子股份有限公司 | 2022-02-01 | 2022-03-01 | 付佳斌 | C | 二次检修中心 | 2024-12-19 | 2024-12-19 | 立即处理 | 已消除 | 2024-10-16 | 2025-01-05 | 返厂维修 | 2024-12-19 | 张一玮
376 | 是 | 直流系统问题 | 后台报直流I段总故障，现场检查1号直流充电屏3号充电模块断电，按直流班建议合上交流输入空开后复跳 | HH-24-16 | 500kV海会站 | 一般 | 直流系统 | 1号直流充电机3号充电模块 | LNDY240ZF30 | 山东鲁能智能技术有限公司 | 2011-05-01 | 2011-08-01 | 王文超 | C | 二次检修中心 | 2024-12-11 | 2024-12-11 | 立即处理 | 已消除 | 2024-09-25 | 2025-01-11 | 返厂维修模块 | 2024-12-11 | 张一玮
379 | 是 | 装置异常 | 220kV CD母联2020断路器CSC-122B保护屏JFZ-12F分相操作箱二组电源灯闪烁 | JC-24-28 | 500kV晋城站 | 一般 | 继电保护 | 220kV CD母联2020断路器CSC-122B保护屏JFZ-12F分相操作箱 | JFZ-12F | 北京四方继电保护自动化股份有限公司 | 2006-03-01 | 2006-10-01 | 段云琦 | C | 二次检修中心 |  | 2024-09-30 | 结合停电处理 | 已消除 | 2024-09-26 | 2024-12-10 | 更换JFZ-12F分相操作箱相关插件 | 2024-09-30 | 陈泽明
384 | 是 | 锈蚀/松动/脱落/开裂 | 1、2号蓄电池小室蓄电池在线监测系统多个监测模块脱落，导致导线受力 | JA-24-80 | 500kV久安站 | 一般 | 其它 | 1、2号蓄电池小室蓄电池在线监测系统 | DZY-XD616 | 广州市迈达电子设备有限公司 | 2023-05-01 | 2023-09-01 | 成辉· | C | 二次检修中心 | 2024-12-26 | 2024-12-26 | 立即处理 | 已消除 | 2024-09-23 | 2025-12-31 | 重新固定检测模块 | 2024-12-26 | 张文瀚
407 | 是 | 渗漏油 | 2号站用变压器本体注放油阀处漏油，5秒一滴，本体油位2.5，低于正常油位。 | JX-24-18 | 500kV建兴变电站 | 严重 | 站用变压器 | 2号站用变压器 | SZ11-800/36 | 山东电力设备有限公司 | 2021-08-01 | 2022-12-24 | 刘浩 | C | 变电检修中心 |  | 2024-09-24 | 结合停电处理 | 已消除 | 2024-09-08 | 2025-01-11 | 更换密封垫，紧固阀门及阀芯螺栓 | 2024-09-24 | 王立、杨楠
421 | 是 | 发热 | 21号电抗器B相电流互感器侧接线板发热116℃，A相63.7℃，C相91.3℃，负荷电流A相948.582A，B相972.759A，C相949.962A，现场环境温度29℃，依据DL/T 664-2016《带电设备红外诊断应用规范》判断，该发热点符合“90℃≤热点温度≤130℃但热点温度未达紧急缺陷温度值”，判断为严重缺陷。 | GX-24-04 | 500kV固贤站 | 严重 | 低压电抗器 | 21号电抗器 | BKGKL-20000/35W | 陕西合容电力设备有限公司 | 2013-05-13 | 2014-07-02 | 向欣 | C | 设备状态测试中心 |  | 2024-09-01 | 结合停电处理 | 已消除 | 2024-08-24 | 2024-09-29 | 打磨、清理接触面 | 2024-09-01 | 郜磊、芦宏
446 | 是 | 渗漏油 | A、C相油枕底部存在油污，无油滴，无明显渗漏痕迹 | MM-24-05 | 500kV孟门站 | 一般 | 高压电抗器 | 吕孟二线高压并联电抗器 | BKD-40000/550-110 | 特变电工衡阳变压器有限公司 | 2018-07-01 | 2021-04-17 | 李鹏飞 | C | 设备状态测试中心 |  | 2024-10-16 | 结合停电处理 | 已消除 | 2024-07-26 | 2024-11-03 | 更换油枕。 | 2024-10-16 | 张本宇、李倧、朱庆
461 | 是 | 渗漏油 | 220kV孟壶Ⅰ线2301电压互感器A相电容单元法兰与电磁单元连接处渗漏油 | MM-24-04 | 500kV孟门站 | 严重 | 电压互感器 | 220kV孟壶Ⅰ线2301电压互感器 | VCU-252 | 中国？特变电工康嘉（沈阳）互感器有限责任公司 | 2018-01-01 | 2019-06-06 | 贾杰 | B | 设备状态测试中心 |  | 2024-12-01 | 结合停电处理 | 已消除 | 2024-07-20 | 2024-12-08 | 渗油电压互感器更换 | 2024-12-01 | 朱庆
471 | 是 | 在线监测系统问题 | 蓄电池巡检装置频繁报：1号蓄电池组51号蓄电池、2号蓄电池组62号蓄电池电压越下限、电池漏液，几分钟后复归，用电压表实测电压无异常，怀疑为采集线故障。 | HH-24-12 | 500kV海会站 | 一般 | 直流系统 | 蓄电池巡检装置 | DZY-XD617 | 广州市迈达电子设备有限公司 | 2022-05-10 | 2023-05-10 | 严志伟 | C | 二次检修中心 | 2024-08-05 | 2024-08-05 | 立即处理 | 已消除 | 2024-07-17 | 2024-08-14 | 更换巡检线 | 2024-08-05 | 张文瀚
472 | 是 | 其它 | 2号蓄电池巡检装置报“电池与环境温度差之超上限”“单体电池温度极差值超上限”室内实际温度20℃，红外测温蓄电池温度均在20℃左右 | HH-24-11 | 500kV海会站 | 一般 | 直流系统 | 蓄电池巡检装置 | DZY-XD616 | 广州市迈达电子设备有限公司 | 2022-05-10 | 2023-05-10 | 严志伟 | C | 二次检修中心 | 2024-08-05 | 2024-08-05 | 立即处理 | 已消除 | 2024-07-18 | 2024-08-14 | 更换巡检线 | 2024-08-05 | 张文瀚
474 | 是 | 直流系统问题 | 在2号站用变倒负荷过程中，后台报2号直流充电柜Ⅱ组充电机故障、充电机模块故障，模块1-6异常动作，直流室2号充电机“故障”灯亮，充电模块1-6“故障”灯亮。依据《二次设备缺陷定性参考》中3.2.1.1充电屏 转换开关 装置故障 调压装置不起作用，判定为严重缺陷。 | SZ-24-05 | 500kV朔州站 | 严重 | 直流系统 | Ⅱ号直流充电机 | ATC230M40Ⅱ | 深圳奥特迅 | 2009-03-12 | 2009-06-25 | 王杰、孟伟艺 | B | 二次检修中心 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 立即处理 | 已消除 | 2024-07-10 | 2024-08-08 | 因交流失电后，交流投切装置继电器卡顿，导致设备无法切换成功，经重启设备后，设备恢复正常。 | 2024-07-30 | 张一玮
485 | 是 | 附件问题 | 500kV潞辛一线高压并联电抗器B相油温表下端蛇皮管破裂 | LCZ-24-19 | 500kV潞城开闭站 | 一般 | 高压电抗器 | 500kV潞辛一线高抗B相 | BKD2-50000/550-66 | 特变电工衡阳变压器有限公司 | 2006-02-01 | 2006-06-12 | 侯彦农 | C | 变电检修中心 |  | 2024-08-05 | 结合停电处理 | 已消除 | 2024-07-06 | 2024-08-08 | 重新绝缘包裹蛇皮管接口 | 2024-08-05 | 何艳虎
498 | 是 | 分合问题 | 500kV王潞二线5021-27接地刀闸C相拉不开，使用锤子敲击拐臂支撑杆将其分开 | LCZ-23-14 | 500kV潞城开闭站 | 一般 | 接地刀闸 | 500kV王潞二线5021-27接地刀闸 | GW17A-550DW | 河南平高电气股份有限公司 | 2021-01-01 | 2021-11-18 | 张宝 | C | 变电检修中心 |  | 2024-10-30 | 结合停电处理 | 已消除 | 2023-03-26 | 2024-11-07 | 调整弹簧 | 2024-10-30 | 何艳虎 乔国强
499 | 是 | 分合问题 | 500kV王潞二线5021-2隔离开关B相合闸不到位，拉闸杆从底部顶入喇叭口 | LCZ-23-13 | 500kV潞城开闭站 | 一般 | 隔离开关 | 500kV王潞二线5021-2隔离开关 | GW17A-550DW | 河南平高电气股份有限公司 | 2021-01-01 | 2021-11-18 | 侯彦农 | C | 变电检修中心 |  | 2024-10-30 | 结合停电处理 | 已消除 | 2023-03-26 | 2024-11-07 | 调试刀闸 | 2024-10-30 | 何艳虎 乔国强
506 | 是 | 装置异常 | 52小室对时装置主机2故障灯亮，告警灯亮，根据保护缺陷库P144装置对时异常定性为一般缺陷 | YS-24-06 | 500kV榆社站 | 一般 | 二次设备 | 52小室对时装置主机2 | CA8510 | 航天银山电气有限公司 | 2022-12-09 | 2023-08-16 | 武海霖 | C | 二次检修中心 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 立即处理 | 已消除 | 2024-06-20 | 2025-01-11 | 重新安装对时天线及接口 | 2024-08-01 | 文振江
518 | 是 | 装置异常 | 直流一段馈线屏分布式绝缘监测装置故障，无法运行。根据《晋北运维分部二次设备缺陷库（试行）》3.2.1.3直流接地监测装置故障，定性为严重缺陷。000 | XD-24-07 | 500kV忻都站 | 严重 | 直流系统 | 分布式绝缘监测装置 | TEP-G-C | 珠海泰坦 | 2006-08-01 | 2006-08-02 | 张咏昕、任世龙 | B | 二次检修中心 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 立即处理 | 已消除 | 2024-06-05 | 2024-08-13 | 维修 | 2024-07-12 | 张一玮
520 | 是 | 装置异常 | 一体化电源监控主机电源正常，但显示黑屏，后台一体化电源监控通信中断。依据《二次设备缺陷定性参考》“3.2.1.1.2集中监控器（同3.1.36.1.1充电屏）3.2.1.1充电屏-监控器-装置故障-监控器故障-重大”，确定为严重缺陷 | MHH-24-09 | 500kV明海湖站 | 严重 | 直流系统 | 一体化电源监控主机 | LDS-5000 | 山东鲁能智能技术有限公司 | 2016-12-01 | 2016-12-28 | 马靖 | B | 二次检修中心 | 2024-07-02 | 2024-07-03 | 立即处理 | 已消除 | 2024-06-03 | 2024-07-30 | 更换一体化监控主机 | 2024-07-03 | 张一玮
522 | 是 | 表计问题 | 断路器动作次数表计C相上月止码为351，停送电操作后A、B相各加1次，C相无变化，现仍为351。 | LCZ-24-18 | 500kV潞城开闭站 | 一般 | 断路器 | 500kV潞辛二线5022断路器C相 | GL317X | 苏州阿海珐 | 2016-01-01 | 2017-11-05 | 王文浩 | C | 变电检修中心 |  | 2024-10-30 | 结合停电处理 | 已消除 | 2024-06-01 | 2024-11-02 | 连接弹簧脱落，恢复弹簧 | 2024-10-30 | 何艳虎 乔国强
523 | 是 | 配件问题 | 500kV侯阳Ⅰ线5041断路器B相计数器发出异响不能正常动作。根据《变电一次设备标准缺陷库》第145页动作计数器失灵；动作计数器不能正确计数为一般缺陷 | YQ-24-14 | 500kV阳泉站 | 一般 | 计数器 | 500kV 侯阳Ⅰ线5041断路器 | ZHW-550 | 新东北（沈阳）高压开关电器有限责任公司 | 2008-03-27 | 2008-11-28 | 高方亮 段俊峰 王晶晶 丛林 | C | 变电检修中心 |  | 2024-06-16 | 结合停电处理 | 已消除 | 2024-05-31 | 2024-06-22 | 重置计数器，已恢复正常 | 2024-06-16 | 何艳虎
524 | 是 | 表计问题 | 500kV I乙母高压并联电抗器51DK断路器机构箱A相断路器动作次数的表计看不清 | LCBDZ-24-20 | 500kV潞城变电站 | 一般 | 断路器 | 500kV I乙母高压并联电抗器51DK断路器 | GL317X | 苏州阿海珐 | 2006-01-01 | 2006-06-12 | 侯彦农 | C | 变电检修中心 |  | 2024-08-04 | 结合停电处理 | 已消除 | 2024-06-01 | 2024-08-08 | 已检查A相计数器示数可看清，建议避光或换角度观察，暂不进行处理，后续发展再做处理 | 2024-08-04 | 何艳虎
525 | 是 | 配件问题 | 500kV第六串/阳松Ⅱ线5062-27接地刀闸分闸指示灯不亮。依据《变电一次设备标准缺陷库》第125页，“指示灯不能正确指示设备状态，单设备本体上状态指示明显可见”。判定为一般缺陷 | YQ-24-13 | 500kV阳泉站 | 一般 | 接地刀闸 | 500kV第六串/阳松Ⅱ线5062-27接地刀闸 | ZHW-550 | 新东北（沈阳）高压开关电器有限责任公司 | 2008-03-25 | 2008-11-28 | 高方亮 丛林 王晶晶 | C | 变电检修中心 |  | 2024-06-14 | 结合停电处理 | 已消除 | 2024-05-31 | 2024-06-22 | 更换指示灯 | 2024-06-14 | 何艳虎
528 | 是 | 其它 | 220kV霍如线2805-B隔离开关电机电源、控制电源小开关现场拉开后，后台“2805-B刀闸电机电源消失”、“2805-B刀闸控制电源消失”光字不亮 | HZ-24-08 | 500kV霍州站 | 一般 | 隔离开关 | 220kV霍如线2805-B隔离开关 | SXT | 阿尔斯通隔离开关（无锡）有限公司 | 2020-04-01 | 2023-01-13 | 晁强 | C | 二次检修中心 | 2024-11-22 | 2024-11-22 | 立即处理 | 已消除 | 2024-05-26 | 2024-11-24 | 此空开设置脱扣接点，正常电机电源消失掉落时，信号上送，若人为手动断开空开，告警信号不触发。 | 2024-11-22 | 张佩
529 | 是 | 配件问题 | 220kV 中西II线2404纵联距离WXH-802保护屏WDLK-862A微机断路器保护装置花屏，依据《国家电网公司继电保护和安全自动装置缺陷管理办法》第三章分级分类，第10条（三）一般缺陷的第5点（P123）其他对设备安全运行影响不大的缺陷。判定为一般缺陷。 | JZ-24-05 | 500kV晋中站 | 一般 | 继电保护 | 220kV 中西II线2404纵联距离WXH-802保护屏WDLK-862A微机断路器保护装置 | WDLK-862A | 许继电气公司 | 2019-01-01 | 2019-12-06 | 李鹏飞 | C | 二次检修中心 |  | 2024-07-06 | 结合停电处理 | 已消除 | 2024-05-27 | 2024-07-07 | 更换液晶显示屏插件 | 2024-07-06 | 宋国珲
532 | 是 | 表计问题 | 500kV苗朔Ⅰ线5011避雷器B相泄漏电流表指示落零。依据《一次设备缺陷定性参考》11.1，金属氧化物避雷，泄漏电流，泄漏电流指示值超标中：正常天气情况下，读数超1.2倍，或读数为0,判定为严重缺陷。 | SZ-24-04 | 500kV朔州站 | 严重 | 避雷器 | 500kV苗朔Ⅰ线5011避雷器B相 | Y20W-444/1063W | 南阳金冠电气有限公司 | 2008-10-01 | 2009-08-01 | 孟伟艺 | B | 变电检修中心 | 2024-05-29 | 2024-05-29 | 立即处理 | 已消除 | 2024-05-27 | 2024-06-03 | 更换表计 | 2024-05-29 | 张志东，任建儒
533 | 是 | 表计问题 | I段直流联络屏1号蓄电池表计示数错误，实际测量电压236V左右。依据《变电设备一次标准缺陷库》中P193“测量表计-表计指示异常”判定为一般缺陷。 | LCB-24-08 | 500kV龙城站 | 一般 | 表计 | I段直流联络屏1号蓄电池电压表 | D series | mypia | 2013-03-11 | 2013-05-31 | 武海霖 | C | 二次检修中心 | 2024-12-25 | 2024-12-25 | 立即处理 | 已消除 | 2024-05-27 | 2024-12-26 | 更换表计 | 2024-12-25 | 张一玮
549 | 是 | 直流系统问题 | 2号充电机集中监控器散热风扇停转 | JA-24-33 | 500kV久安站 | 一般 | 直流系统 | 2号充电机集中监控器 | JKQ-2000D/DC110V | 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 | 2006-12-11 | 2007-09-15 | 成辉 | C | 二次检修中心 | 2024-09-28 | 2024-09-28 | 立即处理 | 已消除 | 2024-03-08 | 2024-11-07 | 充电机大修 | 2024-09-28 | 张一玮
557 | 是 | 其它 | 500kV潞辛二线小抗压力释放阀接点故障，压力释放阀动作后，后台无法告警 | LCZ-23-01 | 500kV潞城开闭站 | 一般 | 高压电抗器 | 500kV 潞辛二线小抗 | JKDK-720/66 | 特变电工衡阳变压器股份有限公司 | 2006-06-01 | 2006-06-12 | 朱欣朋 | C | 变电检修中心 |  | 2024-10-30 | 结合停电处理 | 已消除 | 2023-01-13 | 2024-11-02 | 更换压力释放阀 | 2024-10-30 | 何艳虎 乔国强
558 | 是 | 配件问题 | 500kV王潞一线/潞辛一线5012-1隔离开关B相机构箱内刀闸限位模块电骡掉落 | LCZ-24-17 | 500kV潞城开闭站 | 一般 | 隔离开关 | 500kV王潞一线/潞辛一线5012-1隔离开关 | GW36-550SIID1D2W/4000A | 湖南长高高压开关有限公司 | 2020-11-01 | 2020-12-19 | 赵娟 | C | 变电检修中心 |  | 2024-10-06 | 结合停电处理 | 已消除 | 2024-04-30 | 2024-11-07 | 更换限位块 | 2024-10-06 | 何艳虎、乔国强
559 | 是 | 直流系统问题 | Ⅰ号直流充电机屏5号馈线状态模块通信中断，报警灯亮，后台报Ⅰ号直流充电柜总故障 | LCBDZ-24-18 | 500kV潞城变电站 | 一般 | 直流系统 | Ⅰ号直流充电机屏 | LNDY120ZZ40 | 山东鲁能智能技术有限公司 | 2019-08-22 | 2020-12-12 | 崔鹏鹏 | C | 二次检修中心 | 2024-12-02 | 2024-12-02 | 立即处理 | 已消除 | 2024-05-11 | 2025-12-31 | 更换信号采集模块 | 2024-12-02 | 张一玮
560 | 是 | 表计问题 | 断路器动作次数的表计有问题，C相之前底码为380，现为88812。理论上应为底码加1次。 | LCZ-24-14 | 500kV潞城开闭站 | 一般 | 断路器 | 500kV潞辛一线5013断路器C相 | GL317X | 苏州阿海珐 | 2006-06-01 | 2007-11-05 | 赵娟 | C | 变电检修中心 |  | 2024-09-29 | 结合停电处理 | 已消除 | 2024-04-02 | 2024-10-02 | 更换计数器 | 2024-09-29 | 乔国强李勇
566 | 是 | 直流系统问题 | 2号蓄电池在线监测系统显示40号电池、50号电池采集器内阻故障，采集装置显示内阻为零；40号电池、49号电池、50号电池、21号电池频繁报电池电压超下限（触发值为1.791V），实测电压均正常。 | YT-24-04 | 500kV雁同站 | 一般 | 直流系统 | 2号蓄电池组 | GFM-500 | 欧力特 | 2021-05-02 | 2021-10-03 | 史建文 | C | 二次检修中心 | 2024-12-26 | 2024-12-26 | 立即处理 | 已消除 | 2024-05-06 | 2025-01-02 | 更换采集线 | 2024-12-26 | 张文瀚
568 | 是 | 渗漏油 | 21号电容器A相本体东侧渗油，根据《变电设备一次标准缺陷库》P107集合式电力电容-渗油 表面有油迹，但未形成油滴，为一般缺陷。 | FR-24-16 | 500kV福瑞站 | 一般 | 低压电容器 | 35kV 21号电容器3022 A相 | BAMH38.5/√3-20000-1W | 岛市恒顺电气股份有限公司 | 2012-07-01 | 2013-05-31 | 李玉君 | C | 设备状态测试中心 | 2024-09-28 | 2024-09-28 | 立即处理 | 已消除 | 2024-05-03 | 2024-10-07 | 油污清理 | 2024-09-28 | 陷兴、张淇
569 | 是 | 表计问题 | 500kV侯瑞Ⅰ线避雷器A相泄露电流表计有凝露，根据《变电设备一次标准缺陷库》P111金属氧化物避雷器泄露电流表密封不良，尚能正常监视泄露电流值，为一般缺陷。 | FR-24-15 | 500kV福瑞站 | 一般 | 避雷器 | 500kV侯瑞Ⅰ线避雷器A相 | Y20W5-444/1106W | 西安西电避雷器有限责任公司 | 2012-01-01 | 2013-06-20 | 李玉君 | C | 设备状态测试中心 | 2024-05-29 | 2024-05-29 | 立即处理 | 已消除 | 2024-05-03 | 2024-06-26 | 更换表计 | 2024-05-29 | 张志东、任建儒
573 | 是 | 装置异常 | 21小室功角测量屏同步相量测量装置A，装置外观运行正常，运行灯不亮。依据《二次设备缺陷定性参考》“3.2.28.1 同步相量数据测量装置-同步相量采集单元电源模块-装置异常-“运行”灯灭-重大”定性为严重缺陷 | MHH-24-07 | 500kV明海湖站 | 严重 | 二次设备 | 同步相量测量装置A | CSD-363 | 北京四方 | 2023-10-01 | 2023-12-06 | 张志飞 | C | 二次检修中心 | 2025-05-30 | 2024-12-31 | 立即处理 | 已消除 | 2024-05-02 | 2025-06-06 | 已更换功角测量装置液晶显示模块快，5月26日查看全站装置均正常。 | 2024-12-31 | 陶颋晟
594 | 是 | 设备通讯问题 | 500kV继电保护小室500kV间隔层交换机屏（P026）的500kV间隔层MMS网交换机故障灯亮 | FR-24-14 | 500kV福瑞站 | 一般 | 自动化装置 | 500kV间隔层交换机 | RSG2300NC | RUGGEDCOM | 2012-11-30 | 2013-05-31 | 徐安 | C | 二次检修中心 | 2024-06-03 | 2024-06-03 | 立即处理 | 已消除 | 2024-04-18 | 2024-08-28 | 交换机为双电源，一路电源接线松导致报警，紧固后恢复 | 2024-06-03 | 张佩、文振江
602 | 是 | 锈蚀/松动/脱落/开裂 | 35kV 4号电容器3022-3隔离开关上母线的引线连接处有裂纹 | JC-24-16 | 500kV晋城站 | 一般 | 引线接头 | 35kV 4号电容器3022-3隔离开关上母线的引线 | / | / | 2006-01-02 | 2006-10-21 | 王康 | C | 设备状态测试中心 |  | 2024-12-12 | 待定 | 已消除 | 2024-04-06 | 2025-01-23 | 表面裂纹，已打磨处理 | 2024-12-12 | 陷兴、王曦
607 | 是 | 设备通讯问题 | 220kV朔铺Ⅰ、Ⅱ线故障录波器现场装置正常，无告警信息。220kV朔铺Ⅰ、Ⅱ线故障录波器与故障录波器主站数据网正常，但拼不通。依据二次设备缺陷定性中3.2.13.1 装置故障，装置和后台管理机通讯中断，判定为一般缺陷。 | SZ-24-03 | 500kV朔州站 | 一般 | 自动化装置 | 220kV朔铺Ⅰ、Ⅱ线故录 | ZH-3/U4I8-1A | 武汉中元华电科技股份有限公司 | 2009-02-24 | 2009-06-25 | 王杰 | C | 变电检修中心 | 2024-11-18 | 2024-11-19 | 立即处理 | 已消除 | 2024-04-17 | 2024-11-21 | 更改故障录波器MTU值后恢复正常 | 2024-11-19 | 任文琳 杨蒙
609 | 是 | 二次回路问题 | 5023-17后台不定态，C相添加短接线，置为分位 | LF-24-21 | 500kV临汾站 | 一般 | 接地刀闸 | 500kV 2号主变5023-17接地刀闸 | GW12-550/4000A | 沈阳高压开关有限责任公司 | 2005-03-01 | 2005-06-25 | 戴毅超 | C | 设备状态测试中心 |  | 2024-11-10 | 待定 | 已消除 | 2024-04-17 | 2024-11-11 | 检查回路 | 2024-11-10 | 王伟宏，郝飞进
616 | 是 | 分合问题 | 220kV 城泰Ⅰ线2502-C隔离开关远方后台无法操作 | JC-22-43 | 500kV晋城站 | 严重 | 隔离开关 | 220kV 城泰Ⅰ线2502-C隔离开关 | GW16-252DW | 河南平高电气股份有限公司 | 2006-01-20 | 2006-09-30 | 王赟 | B | 二次检修中心 |  | 2024-06-12 | 结合停电处理 | 已消除 | 2022-10-20 | 2024-12-10 | 测控有通讯中断现象，重新压接水晶头后，中断消失，刀闸可以遥控。 | 2024-06-12 | 张佩
622 | 是 | 发热 | 500kV左潞二线5033-2隔离开关A相C相上母线刀口发热A相36度、B相8度、C相37.8度，负荷872A，环境温度6度 | LCZ-23-12 | 500kV潞城开闭站 | 一般 | 隔离开关 | 500kV左潞二线5033-2隔离开关 | GW16B-550D | 河南平高电气股份有限公司 | 2011-07-01 | 2011-09-19 | 赵翔、王文浩 | C | 变电检修中心 |  | 2024-04-25 | 结合停电处理 | 已消除 | 2023-03-18 | 2024-05-18 | 清理刀口 | 2024-04-25 | 何艳虎 李勇
623 | 是 | 配件问题 | 后台报500kV 桐城Ⅱ线5033断路器油压低分闸总闭锁，控制回路断线，油压低闭锁重合闸光字，现场检查油压监视器B相红灯亮，油压总闭锁分闸1，油压总闭锁分闸2继电器动作，A、C相油压监视绿灯亮（正常） | YC-24-06 | 500kV运城站 | 严重 | 断路器 | 500kV 桐城Ⅱ线5033断路器 | 3AT2EI | 杭州西门子高压开关公司 | 2006-03-01 | 2006-12-28 | 赵越、薛青 | B | 变电检修中心 |  | 2024-04-17 | 结合停电处理 | 已消除 | 2024-04-02 | 2024-04-28 | 更换电子式油压开关 | 2024-04-17 | 王立、景琳超
653 | 是 | 其它 | 221kV运柳Ⅰ 线C相出线电缆与线夹磨损约4股左右 | YC-24-05 | 500kV运城站 | 一般 | 引线接头 | 221kV运柳Ⅰ 线C相出线电缆 | LGJQT-1400/135 | 无 | 2003-06-01 | 2003-12-22 | 秦鹏飞、刘璟 | C | 变电检修中心 |  | 2024-04-29 | 待定 | 已消除 | 2024-03-27 | 2024-05-03 | 包扎、紧固 | 2024-04-29 | 王立、杨楠
655 | 是 | 发热 | 1号电抗中性点连接排发热207℃ | YC-24-03 | 500kV运城站 | 危急 | 低压电抗器 | 1号电抗中性点连接排 | BKGKL-15000/35 | 许继变压器有限公司 | 2020-07-01 | 2021-09-24 | 秦鹏飞、刘璟、王睿萱 | B | 变电检修中心 |  | 2024-04-18 | 结合停电处理 | 已消除 | 2024-03-27 | 2024-04-26 | 更换引线 | 2024-04-18 | 王立，景琳超
656 | 是 | 装置异常 | 500kV 第四串故障录波器显示存储异常 | YC-24-02 | 500kV运城站 | 一般 | 自动化装置 | 500kV 第四串故障录波器 | ZH-3/U418-1A | 武汉中元华电科技股份有限公司 | 2007-05-24 | 2009-12-20 | 赵越、王睿萱 | C | 二次检修中心 | 2024-04-15 | 2024-04-15 | 立即处理 | 已消除 | 2024-03-20 | 2024-05-10 | 更换CPU插件后回复正常 | 2024-04-15 | 任文琳
660 | 是 | 锈蚀/松动/脱落/开裂 | 35kV 3001电流互感器转角支柱绝缘子倾斜 | LL-24-01 | 500kV吕梁站 | 一般 | 引线接头 | 3001电流互感器支柱绝缘子 | 无 | 无 | 2008-06-01 | 2008-12-01 | 刘艳鹏 | C | 变电检修中心 | 2024-09-30 | 2024-04-30 | 立即处理 | 已消除 | 2024-03-24 | 2025-02-26 | 更换绝缘子 | 2024-04-30 | 文圣、白健
662 | 是 | 综自系统问题 | 拉开5062断路器测控装置遥信电源后，后台报文报500kV兴云I线5051开关二次设备或回路告警，500kV兴云I线5052开关二次设备或回路告警。 | YDS-24-09 | 500kV云顶山站 | 一般 | 综自系统 | 云顶山综自后台 | NS2000 | 国电南自 | 2008-08-01 | 2008-09-01 | 闫鹏达 | C | 二次检修中心 | 2024-04-09 | 2024-04-09 | 立即处理 | 已消除 | 2024-03-21 | 2024-04-11 | 1、云顶山站第五，六串测控屏都有直流电压切换装置，“第五串测控电源消失”信号通过接至5062测控装置上报到后台，节点取自第五串直流电压切换装置失电常闭节点，后台数据库取反，正常不断电情况下，信号不会报出，拉开5062测控装置屏前遥信电源，它的电源消失信号节点实际没有引出，所以后台不会报5062测控遥信电源消失，因为5062测控装置接第五串测控电源消失常闭节点，数据库取反，导致拉开5062测控装置遥信电源后，数据库对应第五串测控消失信号开入置“1”，后台报出，而且第五串测控电源消失信号关联“兴云I线5051.5052开关二次设备或回路告警”，所以导致其一并报出。 | 2024-04-09 | 田琨
665 | 是 | 装置异常 | 第七串故障录波器液晶屏黑屏，手动启动后不录波，重启后，运行灯熄灭。 依据《二次设备缺陷定性表》3.2.13.1，判定为严重缺陷。 | YT-24-02 | 500kV雁同站 | 严重 | 二次设备 | 第七串故障录波器 | DFR | 深圳市双合电气股份有限公司 | 2016-12-02 | 2017-08-16 | 史建文 | B | 二次检修中心 | 2024-04-09 | 2024-03-15 | 立即处理 | 已消除 | 2024-03-15 | 2024-04-11 | 更换插件 | 2024-03-15 | 杨蒙
666 | 是 | 装置异常 | 52号保护小室GPS时间同步系统屏(13P)同步时钟装置告警，监控后台频刷52号保护小室GPS主时钟柜扩展时钟2装置异常，告警后瞬时复归 | JA-24-34 | 500kV久安站 | 一般 | 二次设备 | 52号保护小室GPS时间同步系统屏 | SHTS2000 | 深圳市双合电气股份有限公司 | 2020-03-01 | 2020-03-26 | 崔鹏鹏、赵娟 | C | 二次检修中心 | 2024-04-06 | 2024-04-06 | 立即处理 | 已消除 | 2024-03-17 | 2024-04-11 | 更换51小室主时钟光纤后恢复 | 2024-04-06 | 郑慧龙
668 | 是 | 设备通讯问题 | 220kV AB母BP-2B保护装置A、B网通讯同时中断 | JC-24-10 | 500kV晋城站 | 一般 | 继电保护 | 220kV AB母BP-2C保护装置 | BP-2C | 深圳南瑞科技有限公司 | 2007-07-01 | 2007-08-20 | 韩鑫 | C | 二次检修中心 |  | 2024-11-22 | 结合停电处理 | 已消除 | 2024-03-15 | 2024-12-10 | 更换220kV AB母BP-2B保护装置 | 2024-11-22 | 文振江
677 | 是 | 汇控箱/机构箱问题 | 500kV 长晋Ⅱ线/晋建Ⅱ线5062断路器间隔后台报油压低分闸总闭锁、控制回路断线、油压低闭锁重合闸光字亮，现场三相油压正常、SF6压力正常，油压监视器B相红灯亮，A、C相绿灯亮 | JC-24-07 | 500kV晋城站 | 一般 | 断路器 | 500kV 长晋Ⅱ线/晋建Ⅱ线5062断路器 | 3AT2EI | 杭州西门子高压开关公司 | 2006-05-01 | 2006-10-20 | 刘枝、王文超 | C | 设备状态测试中心 |  | 2024-04-11 | 结合停电处理 | 已消除 | 2024-03-06 | 2024-05-13 | 更换电子式油压开关 | 2024-04-11 | 王曦，陷兴
681 | 是 | 汇控箱/机构箱问题 | 后台频繁报1号主变压器220kV侧2001-1隔离开关分、合，双位置出错、恢复。现场检查2001-1隔离开关机构箱进水。根据《变电一次设备标准缺陷库》第75页，机构箱进水将导致二次回路绝缘降低，有可能印发380V交流回路短路，直流接地，刀闸电动失灵等诸多问题。因此判定为严重缺陷。 | YQ-24-06 | 500kV阳泉站 | 严重 | 隔离开关 | 1号主变压器220kV侧2001-1隔离开关 | ZF11-252(L) | 河南平高电气股份有限公司 | 2008-05-23 | 2008-11-11 | 姜凌霄 丛林 | C | 变电检修中心 | 2024-03-11 | 2024-03-11 | 立即处理 | 已消除 | 2024-03-03 | 2024-04-03 | 擦干机构箱内部水渍，利用机构箱内部下方的一个螺丝眼作为排水孔，不会积水 | 2024-03-11 | 何艳虎
682 | 是 | 其它 | 3号主变A相风冷控制柜“控制电源投入”“I段电源故障”“II段电源故障”灯坏 | JX-24-03 | 500kV建兴变电站 | 一般 | 汇控/机构箱 | 3号主变A相风冷控制柜 | 无 | 常州东芝变压器有限公司 | 2021-02-01 | 2022-12-24 | 黄振民 | C | 变电检修中心 |  | 2024-06-28 | 结合停电处理 | 已消除 | 2024-03-02 | 2024-07-19 | 已更换 | 2024-06-28 | 张启飞
685 | 是 | 装置异常 | 后台操作员站2无信号，数据服务器屏KVM延长器LINK灯灭 | JX-24-01 | 500kV建兴变电站 | 一般 | 综自系统 | 操作员站服务器 | SR850 | 长园深瑞 | 2021-06-15 | 2021-12-15 | 韩鑫 | C | 二次检修中心 | 2024-07-04 | 2024-07-04 | 立即处理 | 已消除 | 2024-02-18 | 2024-07-19 | 更换KVM后恢复正常 | 2024-07-04 | 梁康
688 | 是 | 发热 | 500kV朔云线5041-1隔离开关C相动静触头发热，C相43.1℃，A相0.6℃，B相为10.6℃，环境温度-7℃，湿度为65%。后台电流Ia=290A、Ib=335A、Ic=360A，负荷668.294MW。相对温差84.8%。根据《带电设备红外诊断应用规范664-2016》中表H.1电流致热型设备缺陷诊断判据中，隔离开关刀口，缺陷性质：90℃≤热点温度≤130℃或相对温差δ≥80%但热点温度未达紧急缺陷值130℃。判定为严重缺陷。 | SZ-24-02 | 500kV朔州站 | 严重 | 隔离开关 | 500kV朔云线5041-1隔离开关 | GW6A-550DW | 新东北电气高压开关有限公司 | 2008-01-01 | 2009-09-23 | 孟伟艺 | B | 变电检修中心 |  | 2024-05-10 | 结合停电处理 | 已消除 | 2024-02-05 | 2024-05-30 | 已更换动静触头 | 2024-05-10 | 王立，杨楠
689 | 是 | 表计问题 | 220kV泉长Ⅱ线2702-A隔离开关表计压力节点脱扣，表计不显示真实压力 | YQ-24-04 | 500kV阳泉站 | 严重 | 表计 | 220kV泉长Ⅱ线2702-A隔离开关 | ZF11-252(L) | 河南平高电气股份有限公司 | 2014-10-25 | 2015-01-31 | 姜凌霄 | C | 变电检修中心 | 2024-02-06 | 2024-02-06 | 立即处理 | 已消除 | 2024-02-02 | 2024-04-02 | 跟换SF6密度继电器 | 2024-02-06 | 何艳虎、李勇
691 | 是 | 渗漏油 | 3号主变C相风机法兰处渗油，依据《变电一次设备缺陷库》，P3油浸变压器有轻微渗油，未形成油滴，定为一般缺陷。 | LCB-24-07 | 500kV龙城站 | 一般 | 主变压器 | 3号主变压器C相 | ODFS-334000/500 | 山东电力设备有限公司 | 2014-05-01 | 2015-06-11 | 蔡晓龙 | C | 变电检修中心 | 2024-03-22 | 2024-03-22 | 立即处理 | 已消除 | 2024-02-03 | 2024-03-29 | 擦抹老油迹，未发现新油迹 | 2024-03-22 | 王立
692 | 是 | 渗漏油 | 3号主变B相油箱渗油，依据《变电一次设备缺陷库》，P3油浸变压器有轻微渗油，未形成油滴，定为一般缺陷。 | LCB-24-06 | 500kV龙城站 | 一般 | 主变压器 | 3号主变压器 | ODFS-334000/500 | 山东电力设备有限公司 | 2014-05-01 | 2015-06-11 | 蔡晓龙 | C | 变电检修中心 | 2024-03-21 | 2024-03-22 | 立即处理 | 已消除 | 2024-02-03 | 2024-03-29 | 擦抹老油迹，未发现新油迹 | 2024-03-22 | 王立
695 | 是 | 附件问题 | 220kV龙祥Ⅰ线2506断路器C相断路器动作次数计数器弹簧断裂，不能正确计数.依据《变电一次设备标准缺陷库》P41，计数器不能正确计数，定性为一般缺陷 | LCB-24-04 | 500kV龙城站 | 一般 | 断路器 | 220kV龙祥Ⅰ线2506断路器 | ZF11-252（L） | 河南平高 | 2021-09-01 | 2023-01-13 | 蔡晓龙 | C | 设备状态测试中心 |  | 2024-12-11 | 结合停电处理 | 已消除 | 2024-02-02 | 2024-12-26 | 弹簧更换 | 2024-12-11 | 张凯、王扬
699 | 是 | 设备异物问题 | 1、2号主变压器中间上方架构有鸟窝。 | FR-24-12 | 500kV福瑞站 | 一般 | 其它 | 1号主变压器 | 0 | 0 | 2012-11-01 | 2013-05-31 | 徐安 | C | 设备状态测试中心 | 2024-09-28 | 2024-09-28 | 立即处理 | 已消除 | 2024-01-29 | 2024-10-07 | 拆除鸟窝 | 2024-09-28 | 张淇、陷兴
702 | 是 | 锈蚀/松动/脱落/开裂 | 巡视发现35kV 13号电容器C相汇流母线排支撑绝缘子断裂。依据《变电一次设备标准缺陷库》第81页“支柱绝缘子表面破损”，该缺陷判断为危急缺陷。 | YQ-24-02 | 500kV阳泉站 | 危急 | 低压电容器 | 35kV 13号电容器 | TBB24-35-60000/500Mr-2AQW | 日新电机（无锡）有限公司 | 2008-05-04 | 2008-11-11 | 丛林 张建武 高方亮 刘尧尧 | C | 变电检修中心 |  | 2024-04-28 | 结合停电处理 | 已消除 | 2024-01-29 | 2024-06-01 | 更换破损绝缘子 | 2024-04-28 | 乔国强 郭琦
703 | 是 | 渗漏油 | 1号主变充氮灭火装置柜上部法兰渗漏油，流速3秒一滴，依据《变电设备一次标准缺陷库》漏油速度每滴时间快于5秒，且油位正常的依据，判定为严重缺陷。 | FR-24-02 | 500kV福瑞站 | 严重 | 其它 | 1号主变充氮灭火装置 | SYDM | 常州思源 | 2014-08-01 | 2015-06-30 | 李鹏飞 | C | 设备状态测试中心 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 立即处理 | 已消除 | 2024-01-29 | 2024-11-21 | 带电堵漏 | 2024-06-01 | 张淇
704 | 是 | 渗漏油 | 35kV 22号电容器3024 C相压力释放下方蝶阀处渗油，根据《变电设备一次标准缺陷库》P107集合式电力电容本体渗油，表面有油迹 ，但未形成油滴，为一般缺陷。 | FR-24-08 | 500kV福瑞站 | 一般 | 低压电容器 | 35kV 22号电容器3024 C相 | ZHW-40.5 | 山东泰开高压开关有限公司 | 2012-07-01 | 2013-05-31 | 武海霖 | C | 设备状态测试中心 | 2024-09-28 | 2024-09-28 | 立即处理 | 已消除 | 2024-01-29 | 2024-10-07 | 油污清理、螺栓紧固 | 2024-09-28 | 陷兴、张淇
705 | 是 | 渗漏油 | 21号电容器A相油枕排油口渗油，根据《变电设备一次标准缺陷库》P107集合式电力电容-渗油 表面有油迹 ，但未形成油滴，为一般缺陷。 | FR-24-07 | 500kV福瑞站 | 一般 | 低压电容器 | 35kV 21号电容器3022 A相 | ZHW-40.5 | 山东泰开高压开关有限公司 | 2012-07-01 | 2013-05-31 | 徐安 | C | 设备状态测试中心 | 2024-09-28 | 2024-09-28 | 立即处理 | 已消除 | 2024-01-29 | 2024-10-07 | 油污清理、螺栓紧固 | 2024-09-28 | 王曦、张淇
706 | 是 | 渗漏油 | 35kV 11号电抗器3014 A相升高座渗漏油，根据《变电设备一次标准缺陷库》P88升高座漏油速度每滴不快于5秒，且油位正常，为一般缺陷 | FR-24-05 | 500kV福瑞站 | 一般 | 低压电抗器 | 35kV 11号电抗器3014 | BKS-60000/35 | 上海思源电气股份有限公司 | 2012-06-01 | 2013-05-31 | 武海霖 | C | 设备状态测试中心 |  | 2024-11-15 | 结合停电处理 | 已消除 | 2024-01-29 | 2024-11-21 | 螺丝紧固，油污擦拭 | 2024-11-15 | 任浩然，朱庆
707 | 是 | 渗漏油 | 2号主变1号散热片附件上导油管法兰处渗油，根据《变电设备一次标准缺陷库》P7冷却器系统-强油循环漏油速度每滴时间不快于5秒，且油位正，为一般缺陷。 | FR-24-04 | 500kV福瑞站 | 一般 | 主变压器 | 2号主变压器 | OSFPS-JT-1000000/500 | 西安西电变压器有限责任公司 | 2012-11-01 | 2013-05-31 | 徐安 | C | 设备状态测试中心 | 2024-09-28 | 2024-09-28 | 立即处理 | 已消除 | 2024-01-29 | 2024-10-07 | 油污清理、螺栓紧固 | 2024-09-28 | 陷兴、王曦
708 | 是 | 渗漏油 | 1号主变5、6号散热器上导油管法兰渗漏油，根据《变电设备一次标准缺陷库》P7冷却器系统-冷却器漏油速度每滴时间不快于5秒，且油位正，为一般缺陷。 | FR-24-03 | 500kV福瑞站 | 一般 | 主变压器 | 1 号主变压器 | OSFPS-JT-1000000/500 | 西安西电变压器有限责任公司 | 2012-11-01 | 2013-05-31 | 付佳斌 | C | 设备状态测试中心 |  | 2024-11-15 | 结合停电处理 | 已消除 | 2024-01-29 | 2024-11-21 | 螺丝紧固 | 2024-11-15 | 任浩然
709 | 是 | 综自系统问题 | D5000系统无法打开孟门站个别间隔 | LF-24-05 | 500kV临汾站 | 一般 | 其它 | D5000远程监控系统 | D5000 | 国电南瑞 | 2018-07-11 | 2018-08-24 | 李永清 | C | 二次检修中心 | 2024-04-17 | 2024-04-17 | 立即处理 | 已消除 | 2024-01-29 | 2024-04-17 | 已处理，分图以及可以打开 | 2024-04-17 | 梁海潇
727 | 是 | 表计问题 | 35kV 2号站用变所用变压器油温表计指示异常，依据《一次设备缺陷定性参考》中的3.1油浸站用（接地）变 本体中测温装置无指示或损坏，定性为严重缺陷。 | SZ-24-01 | 500kV朔州站 | 严重 | 站用变压器 | 35kV2号站用变所用变压器 | SZ9-1000/35 | 山西临猗变压器有限公司 | 2008-11-01 | 2009-07-15 | 孟伟艺、顿凯 | B | 变电检修中心 |  | 2024-01-28 | 结合停电处理 | 已消除 | 2024-01-15 | 2024-03-24 | 更换表计 | 2024-01-28 | 王立、黄道祥
733 | 是 | 分合问题 | 220kV 汾安Ⅰ线271C隔离开关不能遥控 | LF-24-03 | 500kV临汾站 | 一般 | 隔离开关 | 220kV 汾安Ⅰ线271C隔离开关 | GW6A-220W | 沈阳高压开关有限责任公司 | 2001-01-05 | 2001-12-28 | 李永清 | C | 二次检修中心 |  | 2024-01-25 | 结合停电处理 | 已消除 | 2024-01-12 | 2024-04-17 | 已处理 | 2024-01-25 | 任文琳
734 | 是 | 其它 | 1号蓄电组第45号电池电压偏低，低于浮充电压下限，实测及检测电压均为2.171V | LCZ-24-05 | 500kV潞城开闭站 | 一般 | 直流系统 | 1号蓄电池组 | 万洋电池2V500 | 济源华申电源有限公司 | 2023-11-11 | 2023-12-06 | 朱欣朋 张宝 | C | 二次检修中心 | 2024-05-09 | 2024-05-09 | 立即处理 | 已消除 | 2024-01-12 | 2024-05-18 | 技改 | 2024-05-09 | 张一玮
740 | 是 | 装置异常 | 220kV龙轩线2503WXH-803保护装置黑屏 | LCB-24-01 | 500kV龙城站 | 严重 | 继电保护 | 220kV龙轩线2503断路器WXH-803线路保护 | WXH-803 | 许继电气 | 2014-07-01 | 2015-06-10 | 武海霖 | C | 二次检修中心 | 2024-03-12 | 2024-03-12 | 立即处理 | 已消除 | 2024-01-10 | 2024-03-15 | 1 | 2024-03-12 | 王鑫
743 | 是 | 表计问题 | 35kV1号主变3001电流互感器A相油位观察窗花屏，根据《变电一次设备标准缺陷库》P95，7.1油位模糊，油位指示不清晰，确定为一般缺陷。 | JZ-24-02 | 500kV晋中站 | 一般 | 电流互感器 | 35kV1号主变3001电流互感器A相 | LVBT-35W | 湖南电力电瓷电器厂 | 2004-04-03 | 2007-12-01 | 李鹏飞、徐安 | C | 变电检修中心 |  | 2024-03-27 | 结合停电处理 | 已消除 | 2024-01-09 | 2024-04-11 | 清理视窗，加装反光条增加辨识度 | 2024-03-27 | 文圣、王扬
744 | 是 | 油温/油位问题 | 35kV 23号并联电抗器3503A相电流互感器油位观察窗油位线线模糊。根据《变电一次设备标准缺陷库》P95，7.1油位模糊，油位指示不清晰，属于一般缺陷。 | JZ-24-01 | 500kV晋中站 | 一般 | 电流互感器 | 35kV23号并联电抗器3503电流互感器A相 | LB6-35W3 | 大连第一互感器有限公司 | 2004-01-01 | 2004-12-10 | 李鹏飞、李勇 | C | 变电检修中心 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 立即处理 | 已消除 | 2024-01-09 | 2024-10-07 | 油位线处粘贴反光条 | 2024-09-30 | 刘涛、张凯
745 | 是 | 漏气 | 500kV阳松I线5043-1隔离开关C相气室CT上方法兰螺栓下侧漏气。依据《变电一次设备标准缺陷库》第98页“SF6压力表及密度继电器压力降低”，该缺陷判断为一般缺陷。 | YQ-24-01 | 500kV阳泉站 | 一般 | 隔离开关 | 500kV阳松I线5043-1隔离开关C相 | GWG6A-550 | 西安西电开关电气有限公司 | 2019-05-13 | 2020-06-30 | 刘尧尧 | C | 变电检修中心 |  | 2024-08-14 | 待定 | 待验收 | 2024-01-04 |  | 堵漏 | 2024-08-14 | 巩晓龙
759 | 是 | 表计问题 | 4号站用变油温表落零，站用变压器温度为5-10度不等，环境温度4 | LCZ-24-01 | 500kV潞城开闭站 | 一般 | 表计 | 35kV 4号站变 | SZ9-630/35 | 青岛青波变压器有限公司 | 2006-02-01 | 2006-07-01 | 朱欣朋，张智凯 | C | 变电检修中心 | 2024-01-08 | 2024-01-08 | 立即处理 | 已消除 | 2024-01-02 | 2024-03-30 | 更换油温表 | 2024-01-08 | 乔国强 郭琦
763 | 是 | 其它 | 35kV B、C母频率后台显示错误 | TX-24-01 | 500kV桐乡站 | 一般 | 其它 | 后台机 | 一体化监控系统 | 四方 | 2015-09-01 | 2015-09-10 | 秦鹏飞、赵伟 | C | 二次检修中心 | 2024-04-24 | 2024-04-24 | 立即处理 | 已消除 | 2024-01-01 | 2024-05-08 | 后台设置错误，已调整参数 | 2024-04-24 | 张佩
766 | 是 | 渗漏油 | 35KV2号电抗器3012电流互感器A、B、C相渗油,根据《变电一次设备标准缺陷库》7.1油浸电流互感器-本体-渗油-表面有油迹，但未形成油滴，初步定性为一般缺陷。 | XZ-23-06 | 500kV忻州站 | 一般 | 电流互感器 | 35KV2号电抗器3012电流互感器 | LB-35W3 | 保定天威互感器有限公司 | 2005-10-01 | 2006-07-12 | 姚鹏 | C | 变电检修中心 |  | 2024-08-26 | 结合停电处理 | 已消除 | 2023-12-31 | 2024-09-10 | 清理油污，暂时无渗漏，后续再观察 | 2024-08-26 | 何艳虎 乔国强
769 | 是 | 冷却器问题 | 1号主变A相2号风机第二个风扇启动后不转 | JC-23-39 | 500kV晋城站 | 一般 | 主变压器 | 1号主变压器 | ODFPSZ-250000/500 | 特变电工沈阳变压器集团有限公司 | 2007-10-08 | 2008-12-28 | 王康 | C | 设备状态测试中心 | 2024-04-01 | 2024-04-19 | 立即处理 | 已消除 | 2023-12-30 | 2024-05-13 | 热偶继电器，重新分合 | 2024-04-19 | 陷兴，王曦
770 | 是 | 漏气 | 220kV吕汾Ⅱ线2806断路器A相压力表计法兰处气体漏气至告警值，发出告警信号，根据国家电网公司《高压开关设备运行规范》第十八条（表11）2.1SF6气体漏气发出告警信号定性为严重缺陷。 | LL-23-17 | 500kV吕梁站 | 严重 | 断路器 | 220kVl吕汾Ⅱ线2806断路器A相 | ZF11-252（L） | 河南平高电气股份有限公司 | 2008-07-01 | 2008-12-01 | 马旭 | B | 变电检修中心 | 2024-01-31 | 2024-01-10 | 立即处理 | 已消除 | 2024-01-09 | 2024-03-24 | 更换三通阀 | 2024-01-10 | 刘涛、文瑾
777 | 是 | 装置异常 | 500kV故障录波器B套装置告警，装置硬盘故障，根据《变电二次设备缺陷库》3.2.13.1故障录波装置告警，定性为一般缺陷。 | LCB-23-13 | 500kV龙城站 | 一般 | 二次设备 | 500kV故障录波器B套 | M8100 | 广州思唯奇计算机科技有限公司 | 2013-10-07 | 2015-05-31 | 赵钰 | C | 二次检修中心 | 2024-03-12 | 2024-03-12 | 立即处理 | 已消除 | 2023-12-26 | 2024-03-15 | 更换CF卡 | 2024-03-12 | 王鑫
783 | 是 | 表计问题 | 220kV 21号电容器3504断路器间隔避雷器泄露电流表不论是否带电均为0.5mA，根据《变电一次设备标准缺陷库》P110，金属氧化物避雷器泄露电流表的规定无对应缺陷，考虑仍能正常运行，确定为一般缺陷。 | JZ-23-23 | 500kV晋中站 | 一般 | 避雷器 | 220kV 21号电容器3504断路器间隔避雷器泄露电流表 | JCQ-5-1.5 | 南阳金冠电气有限公司 | 2018-06-01 | 2018-07-23 | 付佳斌 | C | 变电检修中心 | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 立即处理 | 已消除 | 2023-12-24 | 2024-09-14 | 短接表计，数值现已归0 | 2024-09-03 | 王君阳，李博
785 | 是 | 锈蚀/松动/脱落/开裂 | 巡视发现35kV 23号电容器101号单体电容器上方汇流母线排支撑绝缘子断裂。依据《变电一次设备标准缺陷库》第107页“电力电容器本体瓷套破损或开裂”，该缺陷判断为危急缺陷。 | YQ-23-23 | 500kV阳泉站 | 危急 | 低压电容器 | 35kV 23号电容器 | TBB24-35-60000/500Mr-2AQW | 日新电机（无锡）有限公司 | 2008-05-04 | 2008-11-11 | 姜凌霄 刘尧尧 张建武 | C | 变电检修中心 |  | 2024-01-06 | 结合停电处理 | 已消除 | 2023-12-24 | 2024-03-05 | 更换新的支撑绝缘子 | 2024-01-06 | 何艳虎、李勇
786 | 是 | 油温/油位问题 | 0号站用变压器分接开关储油柜油位不可见，依据《变电一次设备标准缺陷库》1.1中“分接开关储油柜油位低于正常油位下限，油位不可见”定性为严重缺陷。 | YT-23-26 | 500kV雁同站 | 严重 | 站用变压器 | 0号站用变压器 | SZ-800/35 | 山西临猗变压器有限公司 | 2004-04-01 | 2004-04-23 | 郭俊 | B | 设备状态测试中心 |  | 2024-01-05 | 结合停电处理 | 已消除 | 2023-12-24 | 2024-01-19 | 补油 | 2024-01-05 | 张本宇、李倧
788 | 是 | 渗漏油 | 2号主变压器B相充放油阀渗油，根据《变电一次设备标准缺陷库》1.1中“渗漏油速度没滴时间不快于5秒，且油位正常”定性为一般缺陷。 | YT-23-24 | 500kV雁同站 | 一般 | 主变压器 | 2号主变压器 | ODFS-250000/500 | 中国保定天威保变电气有限公司 | 2008-04-01 | 2008-07-12 | 郭俊 | C | 设备状态测试中心 | 2024-05-04 | 2024-05-04 | 立即处理 | 已消除 | 2023-12-24 | 2024-05-21 | 2号主变压器B相充放油阀密封垫更换，螺栓紧固，油污清理 | 2024-05-04 | 张本宇
794 | 是 | 直流系统问题 | 2号蓄电池组104号蓄电池单体电压2.194V，依据《变电设备一次标准缺陷库》，P187蓄电池组电压异常，单体电压超过平均值的±0.05V，判定为一般缺陷。 | FR-23-08 | 500kV福瑞站 | 一般 | 直流系统 | 2号蓄电池组 | GFM-1000DL | 浙江南都电源动力股份有限公司 | 2021-08-01 | 2021-12-22 | 李玉君 | C | 二次检修中心 | 2024-07-02 | 2024-07-15 | 立即处理 | 已消除 | 2023-12-20 | 2024-07-19 | 经过现场检测及后台检查，电池电压正常 | 2024-07-15 | 张一玮
810 | 是 | 发热 | 500kV忻侯I线引下线T接头处测温发现，A相111度，B相315度，C相0度，环境温度-11摄氏度，线路负荷1254MW。依据《带电设备红外诊断应用规范DL/T664-2016》电流致热型设备缺陷诊断依据，金属与金属部件连接接头和线夹热点温度温度>130摄氏度，判断为危急缺陷。 | HC-23-13 | 500kV侯村站 | 危急 | 引线接头 | 500kV忻侯Ⅰ线出线引线 | LW13A-550Y | 西安西开高压电气股份有限公司 | 2006-06-06 | 2009-03-30 | 刘彩霞 | C | 变电检修中心 |  | 2024-04-14 | 结合停电处理 | 已消除 | 2023-12-16 | 2024-04-20 | 金具、螺栓更换，接触面清洁、打磨，螺栓紧固 | 2024-04-14 | 王扬、文瑾
826 | 是 | 其它 | 后台报：计算机室相量测量装置异常。现场告警灯亮，装置报：计算机插件存储异常。 根据《二次设备缺陷定性参考》3.2.28.1中同步相量采集程序固件异常定性为一般缺陷。 | MHH-23-16 | 500kV明海湖站 | 一般 | 自动化装置 | 宽频测量处理单元 | CSD-363-WF | 北京四方 | 2023-10-31 | 2023-12-09 | 黄晨哲 | C | 二次检修中心 | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 立即处理 | 已消除 | 2023-12-13 | 2024-05-03 | 更换装置存储硬盘，由512G变为1024G | 2024-04-25 | 李振新
832 | 是 | 表计问题 | Ⅱ段直流联络屏Ⅱ段母线电压表示数错误，实际测量Ⅱ段直流母线电压为234V左右。依据《变电设备一次标准缺陷库》中P193“测量表计-表计指示异常”判定为一般缺陷。 | LCB-23-11 | 500kV龙城站 | 一般 | 表计 | Ⅱ段直流联络屏Ⅱ段母线电压表 | D series | mypia | 2013-03-11 | 2013-05-31 | 武海霖 | C | 二次检修中心 | 2024-03-12 | 2024-12-25 | 立即处理 | 已消除 | 2023-12-01 | 2024-12-26 | 更换表计，因表计刷新频率问题，拍的照片显示不全，现场正常 | 2024-12-25 | 张一玮
833 | 是 | 渗漏油 | 2号主变冷却器5号-6号潜油泵导油管处有渗漏油。依据《变电设备一次标准缺陷库》，P7“冷却器系统-强油循环-漏油”中“漏油速度每滴不快于5秒，且油位正常”的依据，判定为一般缺陷。 | FR-23-07 | 500kV福瑞站 | 一般 | 主变压器 | 2号主变压器 | OSFPS-JT-1000000/500 | 西安西电变压器有限责任公司 | 2012-11-01 | 2013-05-31 | 武海霖 | C | 设备状态测试中心 | 2024-09-28 | 2024-09-28 | 立即处理 | 已消除 | 2023-12-05 | 2024-10-07 | 油污清理、螺栓紧固 | 2024-09-28 | 王曦、张淇
840 | 是 | 装置异常 | 220kV 会周Ⅱ线PSL603保护后台PSL-603零序过流保护投入、距离保护投入、光纤通道一、二投入报文频繁刷屏 | HH-23-48 | 500kV海会站 | 一般 | 继电保护 | 220kV 会周Ⅱ线PSL603保护 | PSL-603 | 国电南自 | 2023-08-16 | 2023-11-23 | 张一博 | C | 二次检修中心 | 2024-05-08 | 2024-05-08 | 立即处理 | 已消除 | 2023-11-28 | 2024-05-08 | 修改相关保护装置参数 | 2024-05-08 | 郑慧龙
843 | 是 | 发热 | 35kV 12号电容器B相避雷器串抗侧接线板发热122℃，A相20.1℃，C相13.9℃，环境温度3℃，根据《带电设备红外诊断应用规范》664号导则第27页，电流致热型设备缺陷诊断判据“金属部件与金属部件的连接部位90℃≤热点温度≤130℃或δ≥80%但热点温度未达紧急缺陷温度值”，将该缺陷定性为严重缺陷。 | GX-23-21 | 500kV固贤站 | 严重 | 避雷器 | 35kV 12号电容器B相避雷器 | Y5WR-51/134 | 西安神电电器有限公司 | 2013-05-01 | 2014-07-02 | 王子婷 | C | 设备状态测试中心 |  | 2024-01-23 | 结合停电处理 | 已消除 | 2023-11-27 | 2024-01-30 | 对35kV 12号电容器B相避雷器串抗侧接线板进行打磨处理，螺栓重新紧固 | 2024-01-23 | 朱庆、张本宇、芦宏
844 | 是 | 装置异常 | 1号主变压器故录器屏故障录波装置显示器黑屏，无法显示画面。1号主变压器故录器屏故障录波装置频繁录波启动。依据《国家电网企管〔2014〕1464号(印发国家电网继电保护和安全自动装置缺陷管理办法》中“液晶显示异常，但不影响动作性能”和“故障录波装置不能正常录波，如装置故障、频繁起动或电源消失”的描述，该缺陷属于严重缺陷。 | YDS-23-29 | 500kV云顶山站 | 严重 | 二次设备 | 1号主变压器故录器 | YS-900A-G | 航天银山 | 2019-05-01 | 2021-08-01 | 王鑫 | C | 二次检修中心 | 2024-04-09 | 2024-04-09 | 立即处理 | 待消除 | 2023-11-27 |  | 后续更换装置，不属于严重缺陷。 | 2024-04-09 | 田琨
846 | 是 | 直流系统问题 | 模块6通讯中断告警刷屏 | HH-23-47 | 500kV海会站 | 一般 | 直流系统 | 3号直流充电屏6号充电模块 | LNDY240ZF30 | 山东鲁能 | 2011-01-01 | 2011-08-01 | 张一博 | C | 二次检修中心 | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 立即处理 | 已消除 | 2023-11-26 | 2025-01-11 | 返厂维修 | 2024-12-09 | 张一玮
860 | 是 | 冷却器问题 | 500kV吕孟Ⅱ线线路高抗B相风冷控制柜控制转换开关打至自动位置，正常应为根据油温自动启停一二组风机，现在油温达不到启动条件，但两组风机确全部启动，一次检修中心怀疑插件故障，需厂家到站更换 | MM-23-12 | 500kV孟门站 | 一般 | 高压电抗器 | 500kV吕孟Ⅱ线线路高抗B相风冷控制柜 | GR-BLQK-YZ4 | 陕西国润电气工程有限公司 | 2023-04-28 | 2023-06-20 | 樊华瑞 | C | 设备状态测试中心 | 2024-04-23 | 2024-04-23 | 立即处理 | 已消除 | 2023-11-14 | 2024-04-23 | 对风冷控制柜进行检查，发现PLC控制模块接线松动，紧固接线后，缺陷消除。 | 2024-04-23 | 朱庆
866 | 是 | 表计问题 | 500kV瑞晋II线/2号主变压器5012断路器A相动作计数器示数为32170，计数错误。根据变电一次设备标准缺陷库P60“动作计数器不能正确计数”，属于一般缺陷 | JZ-23-17 | 500kV晋中站 | 一般 | 断路器 | 500kV瑞晋II线/2号主变压器5012断路器A相 | HPL550B2 | 北京ABB高压开关公司 | 2004-05-01 | 2004-12-15 | 郑帅、徐安 | C | 变电检修中心 |  | 2024-04-02 | 结合停电处理 | 已消除 | 2023-11-14 | 2024-04-23 | 更换计数器 | 2024-04-02 | 文圣、张凯
867 | 是 | 表计回传问题 | 2号主变压器A相油位后台数据错误,现场是3.2，后台是-2.4。 | WZ-23-07 | 500kV五寨站 | 一般 | 变压器附件 | 2号主变压器A相油位 | ODFS-334000/500 | 特变电工沈阳变压器集团有限公司 | 2015-10-20 | 2016-06-06 | 赵倞宇 | C | 设备状态测试中心 |  | 2024-06-17 | 结合停电处理 | 已消除 | 2023-11-06 | 2024-07-08 | 更换储油柜 | 2024-06-17 | 任浩然、陷兴
875 | 是 | 综自系统问题 | 1号操作员站花屏并且死机，无法使用 | HH-23-45 | 500kV海会站 | 一般 | 综自系统 | 1号操作员站 | PCS9700 | 南瑞继保 | 2011-01-11 | 2011-08-15 | 黄振民 | C | 二次检修中心 | 2024-05-08 | 2024-05-08 | 立即处理 | 已消除 | 2023-11-08 | 2024-05-08 | 请后台厂家维修 | 2024-05-08 | 郑慧龙
876 | 是 | 发热 | 1号主变5011-2隔离开关A相刀闸闸口过热，温度158℃；B相5℃；C相6℃；高压侧负荷电流：356A（额定电流4000A）；环境温度5℃，辐射系数0.9。 根据《DL T 664-2016带电设备红外诊断应用规范》表H.1隔离开关刀口热点温度大于130℃，为紧急缺陷。 | YT-23-21 | 500kV雁同站 | 危急 | 隔离开关 | 5011-2 | SPOT | AREVA | 2007-11-01 | 2008-05-03 | 杨胜云 仝循虹 | C | 设备状态测试中心 | 2024-04-18 | 2024-04-18 | 立即处理 | 待消除 | 2023-11-06 |  | 经红外测温目前暂未发现红外异常 | 2024-04-18 | 李倧
880 | 是 | 综自系统问题 | 220kV 会芹Ⅰ线2503间隔后台光字光电转换接口装置告警 | HH-23-43 | 500kV海会站 | 一般 | 其它 | 220kV 会芹Ⅰ线2503间隔 | PCS9700 | 南瑞继保 | 2011-01-01 | 2011-08-01 | 王康 | C | 二次检修中心 | 2024-05-08 | 2024-05-08 | 立即处理 | 已消除 | 2023-11-06 | 2024-05-08 | 更换光电转换接口装置 | 2024-05-08 | 郑慧龙
888 | 是 | 漏气 | 5052-1/17C相套管顶部漏气 | TX-23-08 | 500kV桐乡站 | 严重 | 组合电器 | 5052-1/17 C相套管 | LW13-550/Y4000-63 | 上海西门子开关有限公司 | 2014-11-01 | 2015-11-14 | 司泽宣 | B | 变电检修中心 |  | 2024-01-30 | 结合停电处理 | 已消除 | 2023-11-01 | 2024-03-15 | 套管更换 | 2024-01-30 | 刘涛、文圣
894 | 是 | 设备通讯问题 | 主变、35kV及220kV 2号小室：220kV间隔层网络交换机A屏交换机2无用网口“异常中断”灯，装置告警灯亮 | JX-23-21 | 500kV建兴变电站 | 一般 | 二次设备 | 主变、35kV及220kV 2号小室：220kV间隔层网络交换机A屏交换机2 | PRS-7961 | 长园深瑞 | 2021-03-19 | 2021-12-15 | 韩鑫 | C | 二次检修中心 | 2024-07-04 | 2024-07-04 | 立即处理 | 已消除 | 2023-11-03 | 2024-07-19 | 更换交换机光模块后恢复正常 | 2024-07-04 | 任文琳 梁康
897 | 是 | 其它 | 44P漳久Ⅱ线PCS-931纵联差动保护屏花屏，一半无法正常显示 | JA-23-59 | 500kV久安站 | 一般 | 二次设备 | 51保护小室500kV漳久Ⅱ线PCS-931纵联差动保护屏 | PPC31A-54-G | 南瑞继保电气有限公司 | 2007-09-01 | 2007-10-15 | 朱欣朋、赵翔、张智凯 | C | 二次检修中心 |  | 2024-03-23 | 结合停电处理 | 已消除 | 2023-10-31 | 2024-04-11 | 搬迁至潞城后更换液晶屏 | 2024-03-23 | 郑慧龙
899 | 是 | 表计问题 | 500kV神朔Ⅰ线5011避雷器B相泄露电流表密封不良、进水，表盘起皮。根据“《一次设备缺陷定性参考》——避雷器——泄露电流表——密封不良、玻璃破裂、进水——尚能正常监视泄露电流值”。定性为一般缺陷 | SZ-23-33 | 500kV朔州站 | 一般 | 避雷器 | 500kV神朔Ⅰ线5011避雷器B相 | JCQ-3A型避雷器监测器 | 南阳金冠实业有限公司 | 2019-10-01 | 2020-10-01 | 刘旭飞 | C | 变电检修中心 | 2024-05-29 | 2024-05-29 | 立即处理 | 已消除 | 2023-10-28 | 2024-06-03 | 更换表计 | 2024-05-29 | 张志东，任建儒
903 | 是 | 装置异常 | "220kV 久东Ⅱ线 GXC 01U光纤信号传输装置时钟不准 " | JA-23-56 | 500kV久安站 | 一般 | 继电保护 | 220kV 久东Ⅱ线 GXC 01U光纤信号传输装置 | GXC 01UA | 南瑞继保电气有限公司 | 2007-11-10 | 2007-12-29 | 成辉 | C | 二次检修中心 | 2024-11-11 | 2024-11-11 | 立即处理 | 已消除 | 2023-10-16 | 2024-11-16 | 重新接对时线 | 2024-11-11 | 田琨
904 | 是 | 装置异常 | "220kV 久东Ⅰ线 GXC 01U光纤信号传输装置时钟不准 " | JA-23-55 | 500kV久安站 | 一般 | 继电保护 | 220kV 久东Ⅰ线 GXC 01U光纤信号传输装置 | GXC 01UA | 南瑞继保电气有限公司 | 2007-11-10 | 2007-12-29 | 成辉 | C | 二次检修中心 | 2024-11-11 | 2024-11-11 | 立即处理 | 已消除 | 2023-10-16 | 2024-11-16 | 线路保护已经更换，GXC-01装置已经没有了 | 2024-11-11 | 田琨
910 | 是 | 分合问题 | 220kV CD母联2020-C隔离开关无法电动操作，根据《变电一次设备标准缺陷库》隔离开关的操作机构条目中规定电动操作失灵，电动无法操作，但手动可以操作，确定为严重缺陷。 | JZ-23-12 | 500kV晋中站 | 严重 | 隔离开关 | 220kV CD母联2020-C隔离开关 | GW6A-252DW | 新东北高压开关有限公司 | 2004-10-06 | 2004-12-10 | 付佳斌 | C | 变电检修中心 |  | 2024-12-31 | 结合停电处理 | 已消除 | 2023-09-26 | 2025-05-31 | 更换机构箱 | 2024-12-31 | 刘涛、王扬
911 | 是 | 表计问题 | B相避雷器泄露电流读数落零，检修更换表计后仍为零，判断为避雷器绝缘底座损坏 | LCBDZ-23-33 | 500kV潞城变电站 | 严重 | 避雷器 | 2号主变低压侧避雷器 | Y5WZ-51/134 | 宁波市镇海国创高压电器有限公司 | 2019-08-01 | 2020-12-13 | 朱欣朋 | B | 变电检修中心 |  | 2024-03-18 | 结合停电处理 | 已消除 | 2023-09-17 | 2024-03-30 | 更换避雷器底座 | 2024-03-18 | 何艳虎 乔国强
913 | 是 | 装置异常 | 51小室主时钟装置告警灯亮，矢步，52小室和主变、220kV及35kV小室扩展时钟装置告警灯亮，5011、5012、5013断路器测控和暄平Ⅰ线路双套保护测控装置后台报时钟对时异常，装置有报文。根据《二次设备缺陷库》主时钟装置矢步为严重缺陷。 | PC-23-01 | 500kV平城站 | 严重 | 二次设备 | 时钟对时装置 | WY695 | 国电武仪 | 2013-08-02 | 2014-12-11 | 郭俊 | B | 二次检修中心 | 2024-04-09 | 2024-04-09 | 立即处理 | 待消除 | 2023-10-12 |  | 经保护人员现场核实，该问题通过升级GPS装置得以解决，目前装置恢复正常。 | 2024-04-09 | 李振新
915 | 是 | 其它 | 500kV长晋Ⅱ线5061电压互感器B相上方龙门架上有鸟窝 | JC-23-33 | 500kV晋城站 | 一般 | 其它 | 500kV长晋Ⅱ线5061电压互感器B相 | TYD-500/√3-0.005H | 西安西电电力电容器有限责任公司 | 2006-04-01 | 2006-10-20 | 王康 | C | 设备状态测试中心 |  | 2024-08-29 | 结合停电处理 | 已消除 | 2023-10-10 | 2024-09-03 | PT更换 | 2024-08-29 | 任浩然陷兴
916 | 是 | 其它 | 500kV 会晋Ⅱ线电抗器A相油色谱装置中co的值超过所设注意值 | JC-23-32 | 500kV晋城站 | 一般 | 其它 | 500kV 会晋Ⅱ线电抗器A相油色谱装置 | MT6000 | 北京华电云通电力技术有限公司 | 2022-11-11 | 2023-01-15 | 王康 | C | 设备状态测试中心 | 2024-01-23 | 2024-01-26 | 立即处理 | 已消除 | 2023-10-10 | 2024-05-01 | 更改后台报警阈值 | 2024-01-26 | 李锐锋
926 | 是 | 表计问题 | 1号主变35kV侧避雷器、2号主变35kV侧避雷器、220kV C母避雷器A相、2号主变220kV侧避雷器A相表计看不清 | LF-23-31 | 500kV临汾站 | 一般 | 避雷器 | 避雷器 | Y10W-200/520W | 北京电力设备总厂电器厂 | 2005-03-01 | 2005-06-21 | 戴毅超 | C | 变电检修中心 |  | 2024-04-17 | 结合停电处理 | 已消除 | 2023-10-03 | 2024-04-27 | 更换 | 2024-04-17 | 李博、任建儒
930 | 是 | 表计问题 | 500kV苗保Ⅰ线高压并联电抗器A相西侧油温表指示不正确，指针指到0刻度以下，依据《一次设备缺陷定性参考》6.1中油浸式电抗器-非电量保护-测温装置-指示不正确-“与实际温度差值≥10°或无指示变化”，此缺陷为严重缺陷。 | MS-23-16 | 500kV苗山站 | 严重 | 高压电抗器 | 500kV苗保Ⅰ线5043高压并联电抗器A相 | BKD-50000/500 | 特变电工沈阳变压器集团有限公司 | 2020-09-01 | 2021-05-18 | 孟伟艺 | B | 变电检修中心 |  | 2024-04-30 | 结合停电处理 | 已消除 | 2023-10-03 | 2025-02-26 | 设备已退运 | 2024-04-30 | 刘涛、文圣
1014 | 是 | 二次回路问题 | 装置掉电，电源线无电 | JA-21-69 | 500kV久安站 | 一般 | 继电保护 | 35kV小室故障信息采集屏 | NPort5630 | NPort | 2007-06-01 | 2007-11-03 | 刘恺 | C | 二次检修中心 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 立即处理 | 已消除 | 2021-12-15 | 2024-04-19 | 经保护人员核实，装置无异常，该问题已解决。 | 2024-04-19 | 董浩辉
1015 | 是 | 设备通讯问题 | 35kV A网交换机使用220kV交流电，应改成直流电 | JA-21-63 | 500kV久安站 | 一般 | 继电保护 | 主变及35kV保护小室公用接口及网络通讯屏 A网交换机 | KIEN3024M | KULAND | 2006-10-01 | 2007-10-30 | 焦泽强 | C | 二次检修中心 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 立即处理 | 已消除 | 2021-12-12 | 2024-04-19 | 经保护人员核实，不需要更改。 | 2024-04-19 | 董浩辉
1021 | 是 | 装置异常 | 后台报文显示35公用2测控装置I/O模件故障 动作、复归、动作频报，现场检查发现35小室 2号主变及35kV公用测控屏 35kV NSD500公用测控装置I/O模件故障告警灯点亮。从《国家电网企管〔2014〕1464号(印发国家电网继电保护和安全自动装置缺陷管理办法】》以及《变电一次设备标准缺陷库》未找见相关缺陷定性依据，考虑到不影响设备正常运行，暂定为一般缺陷。 | YDS-23-27 | 500kV云顶山站 | 一般 | 二次设备 | 35kV NSD500公用测控装置 | NSD500 | 国电南瑞 | 2008-01-31 | 2008-10-10 | 刘彩霞 | C | 二次检修中心 | 2024-01-16 | 2024-01-16 | 立即处理 | 已消除 | 2023-08-29 | 2024-01-19 | 更换装置AIM插件后恢复 | 2024-01-16 | 宋国珲
1033 | 是 | 二次回路问题 | 2023年02月27日后台光字、报文显示500kV漳久Ⅱ线5023开关第一组控制回路断线，现场检查控制电源1、2号合位，5023断路器保护屏操作箱B相op灯灭，10分钟左右，后台光字复归，op灯亮。08月17日发现500kV漳久Ⅱ线5023开关第一组控制回路断频繁告警后又瞬时复归，目前处于复归状态。 | JA-23-13 | 500kV久安站 | 危急 | 断路器 | 500kV漳久Ⅱ线5023断路器 | CZX-22R2 | 南瑞继保电气有限公司 | 2007-09-01 | 2007-10-01 | 刘恺 | B | 二次检修中心 | 2024-04-09 | 2024-04-09 | 立即处理 | 已消除 | 2023-08-17 | 2024-04-11 | 漳久二线已退运改为短引线，此类问题已解决。 | 2024-04-09 | 郑慧龙
1044 | 是 | 空开异常问题 | 500kV 会晋II线高压并联电抗器油色谱装置三相电源上级空开一合上就跳开，导致油色谱数据通信中断 | JC-23-25 | 500kV晋城站 | 一般 | 其它 | 500kV 会晋II线高压并联电抗器油色谱装置 | MT6000 | 北京华电云通电力技术有限公司 | 2022-11-11 | 2023-01-15 | 黄振民 | C | 设备状态测试中心 | 2024-01-23 | 2024-01-26 | 立即处理 | 已消除 | 2023-08-03 | 2024-05-01 | 紧固空开电源线 | 2024-01-26 | 李锐锋
1048 | 是 | 渗漏油 | 500kV Ⅰ母母线高抗B相高压套管身高座渗漏油 | LCBDZ-23-27 | 500kV潞城变电站 | 一般 | 高压电抗器 | 500kV Ⅰ母母线高抗 | BKD2-50000/550-66 | 特变电工衡阳变压器股份有限公司 | 2006-02-01 | 2006-06-12 | 张智凯，郭笑沁 | C | 变电检修中心 |  | 2024-05-01 | 结合停电处理 | 已消除 | 2023-07-28 | 2024-08-08 | 更换密封圈 | 2024-05-01 | 何艳虎 郭琦
1062 | 是 | 其它 | 在处理2号直流电源母线负接地时，将3号主变A相风冷控制柜直流电源下口KDA2、KD51接线甩开，后台报3号主变A相风机控制电源故障 | JX-23-16 | 500kV建兴变电站 | 一般 | 汇控/机构箱 | 3号主变A相风冷控制柜 | 无 | 常州东芝变压器有限公司 | 2021-02-01 | 2022-12-24 | 邢睿 | C | 变电检修中心 |  | 2024-06-28 | 结合停电处理 | 已消除 | 2023-07-21 | 2024-07-19 | 已更换 | 2024-06-28 | 张启飞
1064 | 是 | 分合问题 | 35kV 1号站变3011-10接地刀闸A相动触头螺丝松动，不能与其他两相同步分合，拒分、分闸不到位。依据《变电一次设备缺陷库》P72地刀拒分、分闸不到位定性为危急缺陷。 | YS-23-04 | 500kV榆社站 | 危急 | 接地刀闸 | 35kV 1号站变3011-10接地刀闸 | GW4-40.5DDW/2000 | 山东泰开隔离开关有限公司 | 2011-10-01 | 2012-06-27 | 蔡晓龙、赵钰 | A | 设备状态测试中心 |  | 2024-05-14 | 结合停电处理 | 已消除 | 2023-07-19 | 2024-05-27 | 对地刀进行调试 | 2024-05-14 | 张本宇 郜磊
1065 | 是 | 发热 | 35kV A母至3001间隔A相T型线夹发热，温度为75.4℃，同部位B、C相温度分别为45.5℃、41.8℃，AC相温差为33.6K，相对温差为68%，辐射率为0.95，环境温度为26℃，根据《DLT 664-2016带电设备红外》附录H，电气设备与金属部件连接相对温差≥35%，热点温度不大于80℃，判定为一般缺陷。 | YT-23-13 | 500kV雁同站 | 一般 | 母线 | 35kV A母 | 6063G—D150/136 | 沈阳方圆铝业集团有限公司 | 2003-04-19 | 2003-08-27 | 郭俊 | C | 设备状态测试中心 |  | 2024-05-28 | 结合停电处理 | 已消除 | 2023-07-19 | 2024-05-31 | 将35kV A母至3001间隔A相T型线夹拆下后，打磨接触面，线夹回装，螺栓紧固，回路电阻测试数据正常，缺陷已消除 | 2024-05-28 | 朱庆
1066 | 是 | 发热 | 1号主变低压侧避雷器A相套管底部及顶部法兰发热，温度为26.7℃，同部位B、C相温度分别为26℃、25.7℃，A、C相温差为1K，，AC相温差为1K，辐射系数0.92，环境温度26℃。根据《DLT 664-2016带电设备红外诊断应用规范》附录I氧化锌避雷器温差大于0.5~1K为严重缺陷 | YT-23-12 | 500kV雁同站 | 严重 | 避雷器 | 1号主变35kV侧避雷器A相 | Y5W-51/134W | 河南金冠王码信息产业股份有限公司 | 2003-05-01 | 2003-08-27 | 郭俊 | B | 设备状态测试中心 | 2024-04-18 | 2024-04-18 | 立即处理 | 待消除 | 2023-07-19 |  | 目前测温未发现明显异常温升 | 2024-04-18 | 李倧、郜磊
1069 | 是 | 分合问题 | 5052-1隔离开关电动合闸时，电机不能自保持（需一直摁着合闸摁扭才能完成合闸）。 | XZ-23-02 | 500kV忻州站 | 一般 | 隔离开关 | 5052-1隔离开关 | GW16-550DW | 河南平高电气股份有限公司 | 2005-12-20 | 2006-07-12 | 马文军 | C | 变电检修中心 |  | 2024-08-30 | 结合停电处理 | 已消除 | 2023-07-15 | 2024-09-10 | 检查回路，恢复节点 | 2024-08-30 | 乔国强 何艳虎
1071 | 是 | 附件问题 | 2号主变C相油位异常高，油温40度，油温油位曲线对应的油位是6.1，实际油位是8.1 | WZ-23-06 | 500kV五寨站 | 严重 | 变压器附件 | 2号主变C相 | ODFS-334000/500 | 特变电工沈阳变压器集团有限公司 | 2015-10-20 | 2016-06-06 | 荀浩 | B | 设备状态测试中心 |  | 2024-06-17 | 结合停电处理 | 已消除 | 2023-05-25 | 2024-07-08 | 更换储油柜 | 2024-06-17 | 任浩然、陷兴
1078 | 是 | 直流系统问题 | 1号直流充电机3号充电模块装置故障 | LL-23-12 | 500kV吕梁站 | 一般 | 直流系统 | 1号直流充电机充电模块 | ATC230M40 | 奥特迅 | 2008-10-01 | 2008-12-01 | 刘艳鹏，李俊 | C | 二次检修中心 | 2024-04-03 | 2024-04-03 | 立即处理 | 已消除 | 2023-07-11 | 2024-04-11 | 充电机大修 | 2024-04-03 | 王峰
1080 | 是 | 表计回传问题 | 500kV苗忻Ⅰ线中性点电抗器后台显示油温132.8℃，现场实际为26℃，根据《一次设备缺陷定性参考》中：电抗器——油浸式电抗器——非电量保护——测温装置——现场与监控系统温度不一致——两处指示相差任一相≥10℃，判断为严重缺陷。 | MS-23-13 | 500kV苗山站 | 严重 | 高压电抗器 | 500kV苗忻Ⅰ线5053中性点电抗器O相 | JKDK-405/66 | 特变电工沈阳变压器集团有限公司 | 2020-05-01 | 2021-06-05 | 刘旭飞 | B | 变电检修中心 |  | 2024-06-03 | 待定 | 已消除 | 2023-07-08 | 2024-06-09 | 油温表更换 | 2024-06-03 | 刘涛、王扬
1086 | 是 | 配件问题 | 建兴站一体化电源系统“2号直流电源母线负接地”“2号直流电源13号支路接地告警”，接地支路为3号主变A相风冷控制柜电源，将3号主变A相风冷控制柜直流电源下口KDA2、KD51接线甩开，信号复归，不影响正常运行。怀疑KD继电器故障，只能停电更换。 | JX-23-14 | 500kV建兴变电站 | 一般 | 汇控/机构箱 | 3号主变A相风冷控制柜 | 无 | 常州东芝变压器有限公司 | 2021-02-01 | 2022-12-24 | 邢睿 | C | 二次检修中心 | 2024-07-04 | 2024-07-04 | 立即处理 | 已消除 | 2023-06-29 | 2024-07-19 | 检修一次更换继电器后恢复正常 | 2024-07-04 | 梁康
1088 | 是 | 表计问题 | 35kV 5号电抗器3604断路器SF6表计压力在0.38-0.4Mpa之间徘徊。（额定压力0.4Mpa，报警压力0.35Mpa，闭锁压力0.30Mpa） | YT-23-09 | 500kV雁同站 | 严重 | 表计 | 5号电抗器3604断路器 | LW30-72.5 | 山东泰开 | 2016-07-07 | 2017-05-11 | 任晋阳 | B | 设备状态测试中心 | 2024-04-18 | 2024-04-18 | 立即处理 | 已消除 | 2023-06-26 | 2024-04-19 | 补气至0.43Mpa | 2024-04-18 | 郜磊、李倧
1091 | 是 | 直流系统问题 | 建兴站后台报:一体化电源系统“2号直流电源母线负接地”“2号直流电源13号支路接地告警” 到交直流室检查，2号直流馈线屏显示:“主馈电屏支路13负接地报警”“分馈电屏09支路负接地报警”，主馈电屏支路13为22小室直流分屏IV。 到22小室检查，直流分屏IV显示“支路009负接地报警”，支路009为3号主变A相风冷控制柜电源，U+：188.43V，U-46.40V，R+334.84kΩ，R-8.75kΩ 现场天气晴，3号主变A相油温51度，风机启动（50度启动第一组风机），上午巡视时温度为48度，风机未启动。 将本次情况结合站内5月风冷切换时出现相同问题，初步判断为：3号主变A相风机启动后，3号主变A相风冷控制柜直流控制回路负接地，拉开3号主变A相风冷控制柜直流电源后接地告警复归。 | JX-23-12 | 500kV建兴变电站 | 一般 | 汇控/机构箱 | 3号主变A相风冷控制柜 | 无 | 常州东芝变压器有限公司 | 2021-02-01 | 2022-12-24 | 黄振民 | C | 二次检修中心 | 2024-07-04 | 2024-07-04 | 立即处理 | 已消除 | 2023-06-22 | 2024-07-19 | 检修一次更换继电器后恢复正常 | 2024-07-04 | 任文琳
1092 | 是 | 汇控箱/机构箱问题 | 500kV阳松Ⅱ线5063-67接地刀闸因机构箱故障，导致A相分合闸均不能远方遥控操作。 | YQ-23-15 | 500kV阳泉站 | 严重 | 接地刀闸 | 5063-67接地刀闸A相 | ZF16-550-ES | 山东泰开高压开关有限公司 | 2019-05-01 | 2020-06-30 | 姜凌霄、苏畅 | C | 变电检修中心 |  | 2024-06-15 | 结合停电处理 | 已消除 | 2023-06-21 | 2024-06-22 | 调整弹簧，已恢复正常 | 2024-06-15 | 何艳虎 乔国强
1102 | 是 | 装置异常 | 后台报500kV会晋Ⅰ线PCS-931保护装置异常，装置闭锁，现场检查运行灯灭，异常灯亮 | HH-23-28 | 500kV海会站 | 危急 | 继电保护 | 500kV会晋Ⅰ线PCS-931光纤差动保护装置 | PCS-931 | 南京南瑞继保电气有限公司 | 2018-08-01 | 2018-09-21 | 段云琦 | A | 二次检修中心 | 2024-04-09 | 2024-04-09 | 立即处理 | 已消除 | 2023-06-17 | 2024-04-13 | 保护人员结合停电，更换插件，装置正常，此类问题已解决。 | 2024-04-09 | 田琨
1103 | 是 | 直流系统问题 | 2号蓄电池组的26号单体蓄电池电压2.349V，根据《变电一次设备标准缺陷库》22.1蓄电池（组）电池电压异常的规定“个别电池电压偏差超范围”正常运行范围为2.23-2.28V，确定为一般缺陷。 | JZ-23-09 | 500kV晋中站 | 一般 | 直流系统 | 2号蓄电池组 | GFM-500DL | 浙江南都电源动力股份有限公司 | 2022-02-16 | 2022-03-04 | 付佳斌 | C | 二次检修中心 | 2024-08-05 | 2024-08-05 | 立即处理 | 已消除 | 2023-06-17 | 2024-08-28 | 更换蓄电池组连接片 | 2024-08-05 | 张文瀚
1106 | 是 | 设备通讯问题 | 计算机室网络接口屏A网交换机故障，全站保护测控装置A网通信中断，根据国家电网企管〔2014〕1464号(印发国家电网继电保护和安全自动装置缺陷管理办法，第122页， 继电保护和安全自动装置与自动化系统通信中断，属于严重缺陷。 | YQ-23-14 | 500kV阳泉站 | 严重 | 综自系统 | A网交换机 | RCS-9881 | 南瑞继保电气有限公司 | 2008-06-01 | 2008-11-08 | 姜凌霄 刘尧尧 | C | 二次检修中心 | 2024-04-03 | 2024-04-03 | 立即处理 | 已消除 | 2023-06-12 | 2024-04-13 | 现场更换A网交换机恢复正常 | 2024-04-03 | 王鑫
1113 | 是 | 锈蚀/松动/脱落/开裂 | 500kV长晋Ⅱ线5052断路器A相二次槽盒不锈钢片脱落 | JC-23-16 | 500kV晋城站 | 一般 | 断路器 | 5052断路器 | 3AT2 EI | SIEMENS | 2006-11-08 | 2006-12-12 | 邢睿 | C | 设备状态测试中心 |  | 2024-04-19 | 待定 | 已消除 | 2023-06-06 | 2024-05-13 | 重新固定 | 2024-04-19 | 陷兴，王曦
1117 | 是 | 直流系统问题 | 2号充电机各模块不均流，充电模块01 13.5A，充电模块02 4.9A，充电模块03 2.9A，充电模块04 3A，充电模块06 2.7A | LF-23-21 | 500kV临汾站 | 一般 | 直流系统 | 2号充电机 | ATC115M41Ⅲ | 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 | 2009-01-01 | 2009-04-01 | 李永清 | C | 二次检修中心 | 2024-04-02 | 2024-04-02 | 立即处理 | 已消除 | 2023-06-02 | 2024-05-13 | 更换 | 2024-04-02 | 王峰
1119 | 是 | 发热 | 35kV 31号电抗器3033电抗器B相本体支柱处发热，温度为117℃，A相51.8℃，C相56.1℃，环境温度16℃，负荷电流980.9A，B相发热点与A相同样位置相对温差64.5％ | JX-23-11 | 500kV建兴变电站 | 一般 | 低压电抗器 | 35kV 31号电抗器3033电抗器 | BKGKL-20000/35 | 许继变压器有限公司 | 2021-05-14 | 2022-12-24 | 黄振民 | C | 变电检修中心 |  | 2024-06-28 | 待定 | 已消除 | 2023-05-26 | 2024-07-19 | 已消除 | 2024-06-28 | 张启飞
1121 | 是 | 表计问题 | 3号主变B相油温南表计历史最高油温指针卡涩，不随最高油温变化 | JX-23-10 | 500kV建兴变电站 | 一般 | 主变压器 | 3号主变压器B相 | ODFS-334000/500 | 常州东芝变压器有限公司 | 2021-08-30 | 2022-12-24 | 黄振民 | C | 变电检修中心 |  | 2024-06-28 | 结合停电处理 | 已消除 | 2023-05-26 | 2024-07-19 | 已消除 | 2024-06-28 | 张启飞
1122 | 是 | 发热 | 500V 塔雁Ⅰ线出线线夹C相发热区域最高温度为49.5℃，B相相同区域最高温度为26.5℃，A相(正常相)相同区域最高温度为17.1℃，A相与C相的相对温差δ为76.4%，根据《DL T 664-2016带电设备红外诊断应用规范》金属部件与金属部件的连接部位δ≥35%但热电温度未达到90℃以上，为一般缺陷。环境温度21℃，负荷电流993A，辐射系数0.9 | YT-23-07 | 500kV雁同站 | 一般 | 接地刀闸 | 500kV塔雁I线5041-67接地刀闸 | GW46-550DW | 河南平高电气股份有限公司 | 2013-08-01 | 2013-10-19 | 郭俊 | C | 设备状态测试中心 |  | 2024-04-25 | 结合停电处理 | 已消除 | 2023-05-26 | 2024-05-30 | 螺栓紧固。 | 2024-04-25 | 李倧
1123 | 是 | 装置异常 | 220kV瑞凯线2604断路器间隔合并单元GPS对时异常灯亮，依据《国家电网公司继电保护和安全自动装置缺陷管理办法》第3章第10条，时钟不准，定性为一般缺陷。 | FR-23-05 | 500kV福瑞站 | 一般 | 合并单元 | 220kV瑞凯线2604断路器间隔 | CSD-602AG | 北京四方继保自动化有限公司 | 2022-01-31 | 2022-09-16 | 贾宝俊 | C | 二次检修中心 | 2024-03-15 | 2024-03-15 | 立即处理 | 已消除 | 2023-05-24 | 2024-03-29 | 对时装置尾纤不牢固，重新插拔后恢复 | 2024-03-15 | 张佩
1127 | 是 | 表计问题 | 35kV 12号电容器C相油枕油位计内有水汽，油位指示不清晰。依据《变电一次设备标准缺陷库》9.2油位模糊，油位指示不清晰，定性为一般缺陷。 | FR-23-04 | 500kV福瑞站 | 一般 | 低压电容器 | 35kV 12号电容器 | BAMH38.5/√3-20000-1W | 青岛市恒顺电气股份有限公司 | 2012-07-01 | 2013-05-31 | 赵钰 | C | 设备状态测试中心 |  | 2024-11-15 | 结合停电处理 | 已消除 | 2023-05-17 | 2024-11-21 | 排水，重新做密封 | 2024-11-15 | 陷兴
1131 | 是 | 表计问题 | 500kV神朔Ⅰ线5011避雷器B相泄漏电流值偏小，为1.3，且可视窗发现有凝露现象，A相泄漏电流值为2.1，C相泄漏电流值为2.0。依据一次设备缺陷定性参考中11.1金属氧化物避雷器中：泄漏电流指示值读数低于初始值，但读数不为零，判定为一般缺陷。 | SZ-23-22 | 500kV朔州站 | 一般 | 避雷器 | 500kV神朔Ⅰ线5011避雷器B相 | Y20W-444/1063W | 南阳金冠电气有限公司 | 2008-10-01 | 2009-08-11 | 孟伟艺 | C | 变电检修中心 |  | 2024-05-29 |  | 已消除 | 2023-05-15 | 2024-06-03 | 更换表计 | 2024-05-29 | 张志东，任建儒
1142 | 是 | 其它 | 公用接口及网络设备屏B网交换机故障 | HH-23-24 | 500kV海会站 | 一般 | 自动化装置 | 公用接口及网络设备屏 | PRCK97-T01 | 南京南瑞继保电气有限公司 | 2011-03-10 | 2011-11-16 | 邢睿 | C | 二次检修中心 | 2024-05-08 | 2024-05-08 | 立即处理 | 已消除 | 2023-05-05 | 2024-05-08 | 更换交换机 | 2024-05-08 | 郑慧龙
1143 | 是 | 综自系统问题 | 主机服务器屏Ⅱ黑屏 | HH-23-23 | 500kV海会站 | 一般 | 综自系统 | 主机服务器屏Ⅱ | CY170A | 南京畅洋科技有限公司 | 2011-02-15 | 2011-10-28 | 邢睿 | C | 二次检修中心 | 2024-05-08 | 2024-05-08 | 立即处理 | 已消除 | 2023-05-05 | 2024-05-08 | 重启装置 | 2024-05-08 | 郑慧龙
1144 | 是 | 综自系统问题 | 后台系统频繁报SCADA2故障，切换到SCADA1 | HH-23-22 | 500kV海会站 | 一般 | 综自系统 | SCADA服务器 | PCS9700 | 南瑞继保 | 2011-01-19 | 2011-11-16 | 邢睿 | C | 二次检修中心 | 2024-05-08 | 2024-05-08 | 立即处理 | 已消除 | 2023-05-05 | 2024-05-08 | 重启装置 | 2024-05-08 | 郑慧龙
1149 | 是 | 发热 | 500kVⅠ母线高抗A相Ⅱ组风机电源空气开关发热56.9度 | HZ-23-07 | 500kV霍州站 | 一般 | 高压电抗器 | 500kVⅠ母高抗 | BKD-50000/500 | 西安西电变压器有限责任公司 | 2006-06-01 | 2006-09-27 | 李永清 | C | 变电检修中心 |  | 2024-11-15 | 结合停电处理 | 已消除 | 2023-05-03 | 2024-11-17 | 更换空开 | 2024-11-15 | 张启飞、王立
1151 | 是 | 接地问题 | 后台报直流Ⅱ段接地，站内告警，集控未告警，发现53小室7号直流监察装置为Ⅰ段接地告警指示灯亮，且告警数据显示Ⅰ段接地，初步判断为53小室直流监察分机Ⅰ、Ⅱ段接线接反 | LF-23-16 | 500kV临汾站 | 一般 | 直流系统 | 直流监察装置7号机 | DQA-200F | 广州市仟顺电子设备有限公司 | 2001-01-01 | 2001-12-25 | 戴毅超 | C | 二次检修中心 | 2024-03-30 | 2024-03-30 | 立即处理 | 已消除 | 2023-05-02 | 2024-04-11 | 微机绝缘监测仪更换 | 2024-03-30 | 王峰
1154 | 是 | 设备通讯问题 | 500kV第三串过程层A网GOOSE交换机“ALARM”“POWER2”红灯亮，通信正常。依据《国家电网公司继电保护和安全自动装置缺陷管理办法》第3章第10条，交换机双电源供电，单电源故障交换机正常运行影响不大，定性为一般缺陷。 | FR-23-03 | 500kV福瑞站 | 一般 | 二次设备 | 500kV第三串过程层A网GOOSE交换机 | RSG2100 | RUGGEDCOM | 2013-01-06 | 2014-06-08 | 程艾生 | C | 二次检修中心 | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 立即处理 | 已消除 | 2023-04-29 | 2024-08-28 | 交换机连接网口网线水晶头损坏，更换后通讯恢复 | 2024-06-04 | 张佩、文振江
1156 | 是 | 设备通讯问题 | 1、2号直流屏及绝缘监测装置与后台通讯中断 | YS-23-02 | 500kV榆社站 | 严重 | 直流系统 | 绝缘监测装置 | QOA-300 | 广州市仟顺电子设备有限公司 | 2022-02-01 | 2023-04-23 | 赵洁 | C | 二次检修中心 |  | 2024-04-25 |  | 已消除 | 2023-04-30 | 2024-04-26 | 加装61850规约转换，实现绝缘与后台通讯 | 2024-04-25 | 王峰
1178 | 是 | 综自系统问题 | 苗山站主控楼一层值班室监控后台鼠标键盘无法使用，屏幕只能显示主接线图，遥测数据刷新正常，经与厂家人员沟通，确定为工程师站2服务器至一楼监控屏幕之间的显示器延长器坏，影响监盘。根据《二次设备缺陷定性》计算机设备-工作站-网络硬件之装置异常，定性为一般缺陷。 | MS-23-09 | 500kV苗山站 | 一般 | 综自系统 | 监控主机 | ns5000 | 南瑞科技 | 2021-01-01 | 2021-04-29 | 韩望龙 | C | 二次检修中心 | 2024-06-10 | 2024-06-10 | 立即处理 | 已消除 | 2023-04-15 | 2024-06-10 | 更换KVM装置 | 2024-06-10 | 谢朋海、宋国辉
1180 | 是 | 发热 | 5042CT 隔离开关侧接线板A相发热为46.3℃，B相温度15.2℃，C相温度14.5℃,相对温差80.9%，大于80%，为严重缺陷。环境温度为7℃，电流871A，负荷1235MW。根据DL/T664-2016附录H电流致热型设备缺陷诊断判据，相对温差≥80%，但热点温度未达到紧急缺陷温度值（110℃），判定为严重缺陷。 | SZ-23-21 | 500kV朔州站 | 严重 | 电流互感器 | 500kV朔云线/寨朔Ⅱ线5042电流互感器 | LVQBT-500 | 平高集团有限公司 | 2014-12-31 | 2015-02-09 | 孟伟艺、顿凯 | B | 变电检修中心 |  | 2024-05-08 | 结合停电处理 | 已消除 | 2023-04-13 | 2024-05-30 | 打磨发热处 | 2024-05-08 | 王立，杨楠
1189 | 是 | 发热 | 5041电流互感器断路器侧接线板处A相12.8℃，B相14.8℃，C相发热54.9℃，环境温度7℃，相对温差为87.9%，负荷1235MW，电流为560A左右。根据DL/T664-2016附录H电流致热型设备缺陷诊断判据，电流互感器缺陷性质定性相对温差≥35%，但热点温度未达到严重缺陷温度值（90℃），判定为一般缺陷。 | SZ-23-17 | 500kV朔州站 | 一般 | 电流互感器 | 500kV朔云线5041电流互感器C相 | LVQBT-500 | 平高集团有限公司 | 2014-11-30 | 2015-02-09 | 孟伟艺、顿凯 | C | 变电检修中心 |  | 2024-05-08 | 结合停电处理 | 已消除 | 2023-04-13 | 2024-05-30 | 打磨发热处 | 2024-05-08 | 王立，杨楠
1191 | 是 | 发热 | 5052电流互感器隔离开关侧接线板处B相发热36.0℃，A相15.9℃，C相14.7℃，环境温度7℃，相对温差为73.4%，负荷1215MW，电流为910A左右。根据DL/T664-2016附录H电流致热型设备缺陷诊断判据，相对温差≥35%，但热点温度未达到严重缺陷温度值（80℃），判定为一般缺陷。 | SZ-23-15 | 500kV朔州站 | 一般 | 电流互感器 | 500kV苗朔Ⅰ线/崇朔Ⅰ线5052电流互感器B相 | LVQBT-500W2 | 湖南省电力公司电瓷电器厂 | 2011-09-01 | 2012-10-24 | 孟伟艺、顿凯 | C | 变电检修中心 |  | 2024-05-17 | 结合停电处理 | 已消除 | 2023-04-13 | 2024-05-30 | 已退运 | 2024-05-17 | 无
1193 | 是 | 发热 | 5051-1隔离开关A相动静触头处发热11.6℃，B相11.6℃，C相23.6℃，环境温度7℃，相对温差为72.3%，负荷1215MW，电流为410A左右。根据DL/T664-2016附录H电流致热型设备缺陷诊断判据，隔离开关缺陷性质定性相对温差≥35%，但热点温度未达到严重缺陷温度值（90℃），判定为一般缺陷。 | SZ-23-14 | 500kV朔州站 | 一般 | 隔离开关 | 500kV苗朔Ⅰ线5051-1隔离开关 | GW46-550DW | 河南平高电气股份有限公司 | 2011-10-01 | 2012-10-24 | 孟伟艺、顿凯 | C | 变电检修中心 |  | 2024-05-17 | 结合停电处理 | 已消除 | 2023-04-13 | 2024-05-30 | 已退运 | 2024-05-17 | 王立，杨楠
1195 | 是 | 发热 | 5041-1隔离开关A相动静触头处发热62.4℃，B相42.8℃，C相22.7℃，环境温度7℃，相对温差为71.7%，负荷1235MW，根据DL/T664-2016附录H电流致热型设备缺陷诊断判据，隔离开关缺陷性质定性相对温差≥35%，但热点温度未达到严重缺陷温度值（90℃），判定为一般缺陷。 | SZ-23-13 | 500kV朔州站 | 一般 | 隔离开关 | 500kV朔云线5041-1隔离开关 | GW6A-550DW | 新东北电气高压开关有限公司 | 2008-01-01 | 2009-09-23 | 孟伟艺、顿凯 | C | 变电检修中心 |  | 2024-05-16 | 结合停电处理 | 已消除 | 2023-04-13 | 2024-05-30 | 已更换动静触头 | 2024-05-16 | 王立，杨楠
1208 | 是 | 表计问题 | 220kV A母C相避雷器表计进水 | YT-23-06 | 500kV雁同站 | 一般 | 表计 | 220kV A母C相避雷器 | Y10W-200/520W | 河南金冠王码信息产业股份有限公司 | 2002-10-01 | 2003-08-26 | 任晋阳 | C | 设备状态测试中心 | 2024-04-17 | 2024-04-17 | 立即处理 | 已消除 | 2023-04-10 | 2024-04-19 | 更换表计 | 2024-04-17 | 张志东、王君阳
1209 | 是 | 发热 | 5042电流互感器A相接线板发热37.4℃，正常相14.9℃，环境温度12℃，相对温差88.6%。电流297A，负荷254MW。根据DL/T664-2016附录H电流致热型设备缺陷诊断判据，隔离开关缺陷性质定性相对温差≥35%，但热点温度未达到严重缺陷温度值（90℃），判定为一般缺陷。 | SZ-23-12 | 500kV朔州站 | 一般 | 电流互感器 | 500kV朔云线/寨朔Ⅱ线5042电流互感器A相 | LVQBT-500 | 平高集团有限公司 | 2014-12-31 | 2015-02-09 | 刘旭飞、顿凯 | C | 变电检修中心 |  | 2024-05-11 | 结合停电处理 | 已消除 | 2023-04-09 | 2024-05-30 | 打磨发热处 | 2024-05-11 | 王立，杨楠
1242 | 是 | 发热 | 500kV侯瑞Ⅱ线/侯原Ⅰ线5032-1隔离开关C相发热最高148℃，A相18.2℃,B相13.2℃，5032断路器ABC相电流分别是495A、508A、509A，侯瑞II线负荷818MW，侯原I线负荷243MW,环境温度12℃，5032-1隔离开关热点温度为148℃，AC、BC相对温差δt分别为95.4%、99%，根据带电设备红外诊断应用规范 DL/T 664-2016附录H表H1 电流致热型设备缺陷诊断判据：热点温度>130℃或δ≧95%且热点温度>90℃，属危急缺陷。 04月09日晚22:40分测温500kV侯瑞Ⅱ线/侯原Ⅰ线5032-1隔离开关C相发热最高190℃，A相22℃,B相15℃，5032断路器ABC相电流分别是604A、627A、628A，侯瑞II线负荷1179MW，环境温度12℃； 04月10日早08:20分测温500kV侯瑞Ⅱ线/侯原Ⅰ线5032-1隔离开关C相发热最高220℃，A相19℃,B相15℃，5032断路器ABC相电流分别是501A、515A、514A，侯瑞II线负荷904MW，环境温度10℃； | HC-23-07 | 500kV侯村站 | 危急 | 隔离开关 | 500kV侯瑞Ⅱ线/侯原Ⅰ线5032-1隔离开关 | GW12-550IIDW | 沈阳高压开关厂 | 2004-01-09 | 2005-06-28 | 乔宇 | C | 变电检修中心 |  | 2024-01-28 | 待定 | 已消除 | 2023-04-02 | 2024-03-03 | 更换动静触头 | 2024-01-28 | 李勇、何艳虎
1246 | 是 | 设备通讯问题 | 220kV 桐垣Ⅱ线2906-D0由于通信问题五防无法传到后台，后台无法操作 | TX-23-04 | 500kV桐乡站 | 一般 | 综自系统 | 220kV桐垣Ⅱ线间隔后台 | 优特 | 优特 | 2015-05-01 | 2015-09-29 | 苏攀 | C | 二次检修中心 | 2024-04-24 | 2024-05-08 | 立即处理 | 已消除 | 2023-03-27 | 2024-05-08 | 和后台机重新设置地址数据，数据恢复正常 | 2024-05-08 | 张佩
1248 | 是 | 发热 | 3月28日，21时33分，运维人员在红外测温时发现35kV 22号电容器3022断路器隔离开关接线板A相发热103℃，B相27℃，C相34℃，环境温度13℃，负荷53.79Mvar，运行时常4.5小时。根据《变电一次设备标准缺陷库》51页SF6断路器引线及接线端子发热的，根据DL/T 664-2008《带电设备红外诊断应用导则》附录A表A.1发热诊断依据：热图像的热点温度≥80℃或δ≥80%，定性为严重缺陷。 | GX-23-17 | 500kV固贤站 | 严重 | 断路器 | 35kV 22号电容器3022断路器 | LW30-72.5 | 山东泰开高压开关有限公司 | 2013-07-01 | 2014-07-02 | 李权醁 | C | 设备状态测试中心 |  | 2024-01-24 | 结合停电处理 | 已消除 | 2023-03-28 | 2024-01-28 | 对35kV 22号电容器3022断路器A相隔离开关接线板进行打磨处理，螺栓重新紧固 | 2024-01-24 | 朱庆、张本宇、芦宏
1261 | 是 | 综自系统问题 | 监控后台220kV城泰Ⅱ线光字牌缺少“第二组控制回路断线”、“第二组控制电源消失” | JC-23-05 | 500kV晋城站 | 一般 | 综自系统 | 操作员站电脑 | SUN BLADE2500 | 美国SUN | 2017-01-01 | 2018-05-08 | 刘枝 | C | 二次检修中心 | 2024-05-13 | 2024-05-13 | 立即处理 | 已消除 | 2023-03-12 | 2024-05-13 | 更改后台参数 | 2024-05-13 | 陈泽明
1282 | 是 | 装置异常 | 220kV侯铝线281PSL-602纵联差动保护屏GXC-01光纤信号传输装置“通道告警”灯频繁亮。很据《国家电网公司继电保护和安全自动装置缺陷管理办法》，“继电保护和安全自动装置通道故障、接口设备运行灯异常或接口设备故障”属于危急缺陷。 | HC-23-06 | 500kV侯村站 | 危急 | 继电保护 | 220kV侯铝线281PSL-602纵联差动保护屏GXC-01光纤信号传输装置 | GXC-01 | 国电南京自动化股份有限公司 | 2005-05-01 | 2005-05-10 | 张广勇 | C | 二次检修中心 | 2024-04-09 | 2024-04-09 | 立即处理 | 已消除 | 2023-03-15 | 2024-04-10 | 检查通道后，更换备用光纤，装置恢复正常，问题已解决。 | 2024-04-09 | 田琨
1283 | 是 | 渗漏油 | 2号主变A相充氮灭火装置柜漏油观察盒渗油 | WZ-23-04 | 500kV五寨站 | 一般 | 变压器附件 | 充氮灭火装置 | SYDM | 常州思源电力设备有限公司 | 2015-10-01 | 2016-06-06 | 荀浩 | C | 设备状态测试中心 |  | 2024-06-25 | 结合停电处理 | 已消除 | 2023-03-15 | 2024-07-08 | 清理油盒 | 2024-06-25 | 任浩然、朱庆
1287 | 是 | 表计问题 | 500kVⅠ母线高抗C相油温表温度指示错误，现场48度，后台38度，油温实测39度 | HZ-23-04 | 500kV霍州站 | 一般 | 高压电抗器 | 500kVⅠ母高抗 | BKD-50000/500 | 西安西电变压器有限责任公司 | 2006-06-01 | 2006-09-27 | 李永清 | C | 变电检修中心 |  | 2024-11-15 | 结合停电处理 | 已消除 | 2023-03-13 | 2024-11-17 | 调整表计 | 2024-11-15 | 张启飞、王立
1315 | 是 | 综自系统问题 | 后台操作员站1无信号，KVM模块Link、Video灯不亮，计算机室主机兼操作员服务器屏KVM延长器1 Power灯不亮，KVM延长器2 Link、Video灯不亮 | JX-23-05 | 500kV建兴变电站 | 一般 | 综自系统 | 操作员站 | KVM | 长园深瑞 | 2021-06-01 | 2021-12-15 | 李慧 | C | 二次检修中心 | 2024-07-04 | 2024-07-04 | 立即处理 | 已消除 | 2023-02-22 | 2024-07-19 | 更换KVM后恢复正常 | 2024-07-04 | 任文琳
1320 | 是 | 漏气 | 220kV吕车一线2803断路器A相漏气 | LL-23-09 | 500kV吕梁站 | 一般 | 断路器 | 220kV吕车一线2803断路器A相 | ZF11-252(L) | 河南平高电气股份有限公司 | 2008-07-01 | 2008-12-01 | 刘艳鹏、李俊 | C | 变电检修中心 |  | 2024-09-27 | 结合停电处理 | 已消除 | 2023-02-20 | 2025-02-26 | 密封面紧固 | 2024-09-27 | 刘涛、张凯
1328 | 是 | 设备通讯问题 | 1号直流屏集中监控器通讯模块故障，后台频报1号直流主馈线柜故障，1段直流系统故障 | LL-23-01 | 500kV吕梁站 | 一般 | 直流系统 | 1号直流屏集中监控器 | JKQ-3000A | 奥特迅 | 2008-07-01 | 2008-12-01 | 刘艳鹏、李俊 | C | 二次检修中心 | 2024-12-10 | 2024-11-07 | 立即处理 | 已消除 | 2023-02-20 | 2025-01-02 | 更换绝缘监察装置，并与集中监控器进行通信设置 | 2024-11-07 | 王峰
1351 | 是 | 渗漏油 | 35kV 1号站用变压器低压侧电缆与本体连接处瓷瓶C相渗油 | GX-23-09 | 500kV固贤站 | 一般 | 站用变压器 | 35kV 1号站用变 | SZ11-630/35 | 特变电工沈阳变压器集团有限公司 | 2013-03-01 | 2014-07-01 | 向欣 | C | 设备状态测试中心 |  | 2024-01-25 | 结合停电处理 | 已消除 | 2023-02-06 | 2024-01-27 | 对35kV 1号站用变压器低压侧电缆与本体连接处瓷瓶C相松动螺栓进行紧固、油污清理 | 2024-01-25 | 朱庆、张本宇、芦宏
1352 | 是 | 渗漏油 | 35kV 2号站用变压器高压侧C相瓷瓶顶部瓷片有油渍 | GX-23-08 | 500kV固贤站 | 一般 | 站用变压器 | 2号站用变 | SZ11-630/35 | 特变电工沈阳变压器集团有限公司 | 2013-03-01 | 2014-07-02 | 向欣 | C | 设备状态测试中心 |  | 2024-01-26 | 结合停电处理 | 已消除 | 2023-02-06 | 2024-01-27 | 对35kV 2号站用变压器高压侧C相瓷瓶顶部松动螺栓进行紧固，油污清理 | 2024-01-26 | 朱庆、张本宇、芦宏
1363 | 是 | 直流系统问题 | 后台光字报串补直流Ⅰ段母线过压，Ⅰ段母线欠压，现场Ⅰ段母线电压正常。 | XD-23-05 | 500kV忻都站 | 一般 | 直流系统 | 串补直流充电机 | TEP-G-F | 珠海泰坦科技股份有限公司 | 2006-01-01 | 2006-08-28 | 张震 | C | 二次检修中心 | 2024-12-17 | 2024-12-18 | 立即处理 | 已消除 | 2023-01-21 | 2025-01-02 | 后台模型调整 | 2024-12-18 | 张一玮
1371 | 是 | 渗漏油 | 0号站用变压器高压侧套管A相渗油，套管外观有明显油渍，绝缘子片上挂有油珠 | YT-23-01 | 500kV雁同站 | 一般 | 站用变压器 | 0号站用变压器 | SZ-800/35 | 山西临猗变压器有限公司 | 2004-04-01 | 2004-04-23 | 郭俊 | C | 设备状态测试中心 |  | 2024-01-05 | 结合停电处理 | 已消除 | 2023-01-15 | 2024-01-19 | 清理油渍、球形密封垫清理。 | 2024-01-05 | 张本宇、李倧
1374 | 是 | 表计问题 | 3024断路器SF6压力表观察窗内表面有水汽，影响表计读数 | GX-23-07 | 500kV固贤站 | 一般 | 断路器 | 35kV 2号站变3024断路器 | LW30-72.5 | 山东泰开高压开关有限公司 | 2013-07-01 | 2014-07-02 | 向欣 | C | 设备状态测试中心 | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 立即处理 | 已消除 | 2023-01-16 | 2024-04-26 | 对视窗空隙进行打胶封堵 | 2024-04-25 | 张本宇 郜磊
1377 | 是 | 综自系统问题 | 网络结构图设备网络不全 | YC-23-01 | 500kV运城站 | 一般 | 综自系统 | PRS7000一体化监控系统 | PRS7000 | 深圳长园深瑞继保自动化有限公司 | 2003-12-20 | 2003-12-22 | 秦鹏飞 | C | 二次检修中心 | 2024-04-15 | 2024-04-15 | 立即处理 | 已消除 | 2023-01-13 | 2024-05-13 | 网络拓扑图已完善 | 2024-04-15 | 梁康
1388 | 是 | 附件问题 | 2号主变中压侧PT二次槽盒螺丝松脱 | GX-23-03 | 500kV固贤站 | 一般 | 电压互感器 | 2号主变中压侧PT | JDQXF3-220 | 山东泰开互感器有限公司 | 2013-04-02 | 2014-07-02 | 向欣 | C | 设备状态测试中心 | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 立即处理 | 已消除 | 2023-01-11 | 2024-04-26 | 对槽盒进行固定 | 2024-04-25 | 张本宇 郜磊
1390 | 是 | 渗漏油 | 2号站变注油管蝶阀处渗油 | GX-23-02 | 500kV固贤站 | 一般 | 站用变压器 | 2号站用变 | SZ11-630/35 | 特变电工沈阳变压器集团有限公司 | 2013-03-04 | 2014-07-02 | 向欣 | C | 设备状态测试中心 |  | 2024-01-26 | 结合停电处理 | 已消除 | 2023-01-09 | 2024-01-27 | 2号站变注油管蝶阀处密封圈更换，螺栓紧固，油污清理 | 2024-01-26 | 朱庆、张本宇、芦宏
1392 | 是 | 装置异常 | 主变、35kV及220kV 2号小室：220kV间隔层网络交换机A屏交换机3和B屏交换机3无用网口“异常中断”灯，装置告警灯亮 | JX-23-02 | 500kV建兴变电站 | 一般 | 继电保护 | 主变、35kV及220kV 2号小室：220kV间隔层网络交换机A屏交换机3和B屏交换机3 | PRS-7961 | 长园深瑞 | 2021-03-19 | 2021-12-15 | 黄振民 | C | 二次检修中心 | 2024-07-04 | 2024-07-04 | 立即处理 | 已消除 | 2023-01-08 | 2024-07-19 | 更换交换机光模块后恢复正常 | 2024-07-04 | 任文琳 梁康
1402 | 是 | 渗漏油 | 2号主变压器B相北侧2号强油泵上方蝶阀处渗油。依据《变电一次设备标准缺陷库》第3页，定义为一般缺陷。 | JZ-23-03 | 500kV晋中站 | 一般 | 主变压器 | 2号主变压器 | ODFPS-250000/500 | 保定天威保变电气股份有限公司 | 2004-05-01 | 2004-12-11 | 付佳斌 | C | 变电检修中心 |  | 2024-09-23 | 结合停电处理 | 已消除 | 2023-01-05 | 2024-10-07 | 主变增容更换 | 2024-09-23 | 刘涛、文圣
1403 | 是 | 渗漏油 | 2号主变压器C相北侧强油泵处、本体下方阀门处渗油。依据《变电一次设备标准缺陷库》第3页，定义为一般缺陷 | JZ-23-02 | 500kV晋中站 | 一般 | 主变压器 | 2号主变压器 | ODFPS-250000/500 | 保定天威保变电气股份有限公司 | 2004-05-01 | 2004-12-11 | 付佳斌 | C | 变电检修中心 |  | 2024-09-30 | 结合停电处理 | 已消除 | 2023-01-05 | 2024-10-07 | 主变增容更换 | 2024-09-30 | 刘涛、文圣
1405 | 是 | 表计问题 | 2号主变压器A相东侧油温表现场油温5度，后台油温-12度，内部油温红外检测无法检测，现场与后台数值偏差大。依据：第11页油浸变压器/非电量保护/测温装置/现场与监控系统温度不一致/两处指示相差大于5度，小于10度，考虑油温绝对值。属于一般缺陷。 | JZ-23-01 | 500kV晋中站 | 一般 | 主变压器 | 2号主变压器 | ODFPS-250000/500 | 保定天威保变电气股份有限公司 | 2004-05-01 | 2004-12-11 | 付佳斌 | C | 变电检修中心 |  | 2024-09-30 | 结合停电处理 | 已消除 | 2023-01-05 | 2024-10-07 | 主变增容更换 | 2024-09-30 | 刘涛、文圣
1408 | 是 | 渗漏油 | 500kV苗保Ⅱ线高压并联电抗器B相南侧6号散热器上油阀渗油，阀门上挂有明显油珠，油滴大概2分钟一滴，地面有大面积油迹 | MS-23-01 | 500kV苗山站 | 一般 | 高压电抗器 | 500kV苗保Ⅱ线高压并联电抗器B相 | BKD-50000/500 | 特变电工沈阳变压器集团有限公司 | 2020-10-01 | 2021-05-18 | 耿泽昕 | C | 变电检修中心 |  | 2024-04-30 | 结合停电处理 | 已消除 | 2023-01-02 | 2025-02-26 | 设备已退运 | 2024-04-30 | 刘涛、文圣
1410 | 是 | 综自系统问题 | 后台报“2001-10由分闸变为双合故障”“2001-10由双合故障变为分闸”现场无异常，反复报 | JC-22-42 | 500kV晋城站 | 一般 | 综自系统 | 综自后台 | PS6000+ | 国电南自 | 2006-09-17 | 2006-10-18 | 张一博 | C | 二次检修中心 | 2024-05-13 | 2024-05-13 | 立即处理 | 已消除 | 2022-12-31 | 2024-05-13 | 后台整改 | 2024-05-13 | 陈泽明
1415 | 是 | 分合问题 | 操作时分闸继电器无法吸合 | JS-22-09 | 500kV稷山站 | 一般 | 隔离开关 | 220kV稷闻Ⅱ线2404-A隔离开关 | ZF6A-252-FDS | 新东北电气（沈阳）高压开关有限公司 | 2009-06-01 | 2009-12-20 | 秦鹏飞 | C | 变电检修中心 |  | 2024-03-03 | 待定 | 已消除 | 2022-12-27 | 2024-05-06 | 后续操作均动作正常，继电器运行良好，若再次出现故障再行处置 | 2024-03-03 | 李勇 何艳虎
1426 | 是 | 其它 | 500kV 2号主变5023-2隔离开关C相无法遥控，报不定态 | LF-22-47 | 500kV临汾站 | 一般 | 隔离开关 | 500kV 2号主变5023-2隔离开关 | GW6-550 | 沈阳高压开关有限责任公司 | 2005-05-01 | 2005-06-25 | 周高鑫 | C | 二次检修中心 | 2024-11-11 | 2024-11-08 | 立即处理 | 已消除 | 2022-11-27 | 2024-11-12 | 现场刀闸更换，遥控和刀闸位置无异常 | 2024-11-08 | 宋国珲、张柏文
1428 | 是 | 二次回路问题 | 500kV 2号主变5023-27接地刀闸远方合不上，就地合C相不到位 | LF-22-45 | 500kV临汾站 | 一般 | 接地刀闸 | 500kV 2号主变5023-27接地刀闸 | GW6-550 | 沈阳高压开关有限责任公司 | 2005-05-01 | 2005-06-25 | 周高鑫 | C | 设备状态测试中心 |  | 2024-11-07 | 结合停电处理 | 已消除 | 2022-11-27 | 2024-11-10 | 更换设备 | 2024-11-07 | 王伟宏郝飞进
1439 | 是 | 渗漏油 | 500kV忻侯Ⅰ线线路电压互感器C相二次出线处渗油 | XZ-22-13 | 500kV忻州站 | 严重 | 电压互感器 | 500kV忻侯Ⅰ线线路电压互感器C相 | TYD500/√3-0.005H | 西安西电电力电容器有限责任公司 | 2006-07-01 | 2007-04-08 | 姚鹏 | B | 变电检修中心 |  | 2024-08-30 | 结合停电处理 | 已消除 | 2022-11-30 | 2024-09-10 | 更换电压互感器 | 2024-08-30 | 乔国强 何艳虎
1461 | 是 | 表计问题 | 500kV曲寨Ⅱ线A相避雷器泄漏电流表读数2mA, 超过初始值（1.4-1.5mA） 1.2倍 | WZ-22-15 | 500kV五寨站 | 严重 | 其它 | 500kV曲寨Ⅱ线A相避雷器泄漏电流表 | CQY-20/2000F | 深圳ABB银星避雷器有限公司 | 2016-12-01 | 2016-12-02 | 荀浩 | B | 设备状态测试中心 | 2024-04-18 | 2024-04-18 | 立即处理 | 已消除 | 2022-09-12 | 2024-04-25 | 更换表计 | 2024-04-18 | 张志东、王君阳
1468 | 是 | 直流系统问题 | 2号蓄电池组18号单体蓄电池电压为2.303V，超过五通规定的运行范围 | LCB-22-11 | 500kV龙城站 | 一般 | 直流系统 | 2号单体蓄电池 | GFM-1000DL | 浙江南都电源动力股份有限公司 | 2021-09-15 | 2021-10-13 | 付佳斌 | C | 二次检修中心 | 2024-03-12 | 2024-12-26 | 立即处理 | 已消除 | 2022-11-09 | 2024-12-26 | 更换单体蓄电池 | 2024-12-26 | 张文瀚
1469 | 是 | 直流系统问题 | 1号蓄电池组87号单体蓄电池电压2.294V，超出五通规定的运行范围 | LCB-22-10 | 500kV龙城站 | 一般 | 直流系统 | 1号蓄电池组 | GFM-1000DL | 浙江南都电源动力股份有限公司 | 2021-05-05 | 2021-09-26 | 付佳斌 | C | 二次检修中心 | 2024-03-12 | 2024-12-26 | 立即处理 | 已消除 | 2022-11-09 | 2024-12-26 | 更换蓄电池 | 2024-12-26 | 张文瀚
1491 | 是 | 渗漏油 | 220kV 雁万II线2701 C相电流互感器一次变比处渗漏油 | yt-22-40 | 500kV雁同站 | 一般 | 电流互感器 | 220kV 雁万II线2701 C相电流互感器 | LB1-220W2 | 沈阳变压器有限责任公司 | 2003-01-01 | 2003-08-26 | 史建文 | C | 设备状态测试中心 |  | 2024-12-14 | 结合停电处理 | 待消除 | 2022-10-19 |  | 技改更换 | 2024-12-14 | 崔晋龙
1492 | 是 | 渗漏油 | 220kV AC母联2010 A相电流互感器一次变比处渗漏油 | yt-22-39 | 500kV雁同站 | 一般 | 电流互感器 | 220kV AC母联2010 A相电流互感器 | LB1-220W2 | 沈阳变压器有限责任公司 | 2003-03-10 | 2003-08-26 | 史建文 | C | 设备状态测试中心 |  | 2024-12-14 | 结合停电处理 | 已消除 | 2022-10-19 | 2024-12-17 | 技改更换 | 2024-12-14 | 袁丽军
1493 | 是 | 渗漏油 | 5031断路器机构箱B相机构箱里面螺丝处渗油 | GX-22-21 | 500kV固贤站 | 一般 | 断路器 | 5032断路器机构箱B相 | ZF27-550 | 河南平高电气股份有限公司 | 2013-06-01 | 2014-07-01 | 王子婷 | C | 设备状态测试中心 | 2024-01-27 | 2024-04-26 | 立即处理 | 已消除 | 2022-10-19 | 2024-04-26 | 对旧油渍进行擦拭 | 2024-04-26 | 张本宇 郜磊
1494 | 是 | 渗漏油 | 5031断路器机构箱A相机构箱里面螺丝处渗油 | GX-22-20 | 500kV固贤站 | 一般 | 断路器 | 5031断路器机构箱A相 | ZF27-550 | 河南平高电气股份有限公司 | 2013-06-01 | 2014-07-01 | 王子婷 | C | 设备状态测试中心 | 2024-01-27 | 2024-04-26 | 立即处理 | 已消除 | 2022-10-19 | 2024-04-26 | 对旧油渍擦拭清除 | 2024-04-26 | 张本宇 郜磊
1505 | 是 | 直流系统问题 | Ⅰ段直流充电屏1号充电机输出电流表故障，闪烁 | LCB-22-07 | 500kV龙城站 | 一般 | 直流系统 | Ⅰ段直流充电屏1号充电机输出电流表 | D series | mypia | 2013-03-11 | 2013-05-30 | 付佳斌 | C | 二次检修中心 | 2024-03-12 | 2024-12-25 | 立即处理 | 已消除 | 2022-10-11 | 2024-12-26 | 更换表计 | 2024-12-25 | 张一玮
1520 | 是 | 直流系统问题 | 1号充电机屏1号模块、3号充电机屏3号模块，箱体变形 | LL-22-26 | 500kV吕梁站 | 一般 | 直流系统 | 充电机 | ATC230M40 | 深圳奥特迅 | 2008-06-01 | 2008-12-01 | 刘艳鹏 | C | 二次检修中心 | 2024-04-03 | 2024-04-03 | 立即处理 | 已消除 | 2022-09-26 | 2024-04-11 | 充电机大修 | 2024-04-03 | 王峰
1521 | 是 | 表计回传问题 | 500kV吕孟Ⅰ线高抗油温表后台显示温度错误 | LL-22-25 | 500kV吕梁站 | 一般 | 表计 | 吕孟Ⅰ线高抗油温表 | BKDK-50000/550 | 保定保菱变压器有限公司 | 2008-12-01 | 2010-10-28 | 刘艳鹏 | C | 变电检修中心 |  | 2024-05-23 | 待定 | 已消除 | 2022-09-26 | 2024-05-28 | 回路检查、调试 | 2024-05-23 | 刘涛、张凯
1524 | 是 | 装置异常 | 32保护小室2号主变压器故障录波器屏32-13P内存已满，无法录波 | YT-22-36 | 500kV雁同站 | 一般 | 二次设备 | 32保护小室2号主变压器故障录波器屏32-13P | WDGL-V/F | 山东山大电力技术有限公司 | 2008-03-05 | 2008-07-12 | 尹志荣 | C | 二次检修中心 | 2024-03-14 | 2024-03-14 | 立即处理 | 已消除 | 2022-09-25 | 2024-03-27 | 故录装置更换 | 2024-03-14 | 张佩
1531 | 是 | 发热 | 500kV 侯瑞 II 线电压互感器A 相存在电压致热。 500kV 侯瑞 II 线电压互感器A 相底部油箱区域最高温度为 25.8℃，C 相底部油箱区域最高温度为 26.6℃，B 相底部油箱区域最高温度为 25.8℃，环境温度为12℃。 | HC-22-55 | 500kV侯村站 | 一般 | 电压互感器 | 500kV 侯瑞 II 线电压互感器A 相 | TYD3-500/ √3-0.005H | 桂林电力电容器厂 | 2004-10-01 | 2005-06-28 | 红外团队 | C | 变电检修中心 |  | 2024-01-28 | 结合停电处理 | 已消除 | 2022-09-18 | 2024-03-03 | 更换三相电压互感器 | 2024-01-28 | 李勇、何艳虎
1548 | 是 | 装置异常 | 计算机室主机兼操作员服务器屏服务器2故障灯亮，后台操作员站1无信号 | JX-22-34 | 500kV建兴变电站 | 一般 | 综自系统 | 操作员站服务器 | SR850 | 长园深瑞 | 2021-06-01 | 2021-12-15 | 刘浩 | C | 二次检修中心 | 2024-07-04 | 2024-07-04 | 立即处理 | 已消除 | 2022-09-16 | 2024-07-19 | KVM异常引起，更换KVM后恢复正常 | 2024-07-04 | 任文琳
1560 | 是 | 表计问题 | 500kV曲寨Ⅱ线A相避雷器泄漏电流表读数2mA, 超过初始值（1.4-1.5mA） 1.2倍 | WZ-22-14 | 500kV五寨站 | 一般 | 表计 | 500kV曲寨Ⅱ线A相避雷器泄漏电流表 | CQY-20/2000F | 深圳ABB银星避雷器有限公司 | 2016-12-01 | 2016-12-02 | 荀浩 | C | 设备状态测试中心 | 2024-04-18 | 2024-04-18 | 立即处理 | 已消除 | 2022-09-11 | 2024-04-25 | 更换表计 | 2024-04-18 | 张志东、王君阳
1566 | 是 | 分合问题 | 220kV桐金Ⅱ线2802-线0接地刀闸合不到位 | TX-22-28 | 500kV桐乡站 | 一般 | 接地刀闸 | 220kV桐金Ⅱ线2802-线0接地刀闸 | LW24-252/T | 西安西电开关电气有限公司 | 2015-04-01 | 2015-09-29 | 秦鹏飞、薛韬杰 | C | 变电检修中心 |  | 2024-10-20 | 结合停电处理 | 已消除 | 2022-09-03 | 2025-02-09 | 机构调试 | 2024-10-20 | 刘涛、张凯
1573 | 是 | 表计回传问题 | 2号主变C相西侧油温后台与现场差距较大 | JZ-22-63 | 500kV晋中站 | 一般 | 主变压器 | 2号主变压器 | ODFPS-250000/500 | 保定天威保变电气股份有限公司 | 2004-05-01 | 2004-12-01 | 赵洁 | C | 变电检修中心 |  | 2024-09-30 | 结合停电处理 | 已消除 | 2022-09-01 | 2024-10-07 | 主变增容更换 | 2024-09-30 | 刘涛、文圣
1590 | 是 | 表计问题 | 51小室直流分屏Ⅱ，Ⅰ母母线电压表显示故障，显示312.0V | TX-22-26 | 500kV桐乡站 | 一般 | 直流系统 | 51小室直流分屏Ⅱ | D Series | MYPIN | 2015-05-01 | 2015-09-29 | 苏攀 | C | 二次检修中心 | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 立即处理 | 已消除 | 2022-08-20 | 2025-02-07 | 更换表计 | 2024-12-03 | 张一玮
1591 | 是 | 表计问题 | 22小室直流分屏Ⅰ，Ⅰ 母母线电压表显示故障，显示215.4V | TX-22-25 | 500kV桐乡站 | 一般 | 直流系统 | 22小室直流分屏Ⅰ | D Series | MYPIN | 2015-05-01 | 2015-09-29 | 苏攀 | C | 二次检修中心 | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 立即处理 | 已消除 | 2022-08-20 | 2025-02-07 | 更换表计 | 2024-12-03 | 张一玮
1592 | 是 | 表计问题 | 51小室直流分屏Ⅰ，Ⅰ母母线电压表显示故障，显示299.9V | TX-22-24 | 500kV桐乡站 | 一般 | 直流系统 | 51小室直流分屏Ⅰ | D Series | MYPIN | 2015-05-01 | 2015-09-29 | 苏攀 | C | 二次检修中心 | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 立即处理 | 已消除 | 2022-08-20 | 2025-02-07 | 更换表计 | 2024-12-03 | 张一玮
1593 | 是 | 表计问题 | 22小室直流分屏Ⅱ，Ⅱ母母线电压表显示故障，无示数 | TX-22-23 | 500kV桐乡站 | 一般 | 直流系统 | 22小室直流分屏Ⅱ | D Series | MYPIN | 2015-05-01 | 2015-09-29 | 苏攀 | C | 二次检修中心 | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 立即处理 | 已消除 | 2022-08-20 | 2025-02-07 | 更换表计 | 2024-12-03 | 张一玮
1594 | 是 | 表计问题 | 21小室直流分屏Ⅱ，Ⅱ母母线电压表显示故障，显示208.8V | TX-22-22 | 500kV桐乡站 | 一般 | 直流系统 | 21小室直流分屏Ⅱ | D Series | MYPIN | 2015-05-01 | 2015-09-29 | 苏攀 | C | 二次检修中心 | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 立即处理 | 已消除 | 2022-08-20 | 2025-02-07 | 更换表计 | 2024-12-03 | 张一玮
1595 | 是 | 表计问题 | 计算机室直流分屏Ⅰ，Ⅰ母母线电压表显示屏故障，无示数，Ⅱ母母线电压表显示故障，显示0.7V | TX-22-21 | 500kV桐乡站 | 一般 | 直流系统 | 计算机室直流分屏 | D Series | MYPIN | 2015-05-01 | 2015-09-29 | 苏攀 | C | 二次检修中心 | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 立即处理 | 已消除 | 2022-08-20 | 2025-02-07 | 更换表计 | 2024-12-03 | 张一玮
1598 | 是 | 发热 | 35kV11号电容器3012并联电容器A相电容顶部接线板发热，A相73℃，B相50℃，C相30℃。 | MHH-22-41 | 500kV明海湖站 | 一般 | 低压电容器 | 35kV11号电容器3012并联电容器 | TBB35-60000/500-AQW | 桂林电力电容器有限责任公司 | 2016-07-06 | 2016-12-28 | 刘旭飞、张津玮 | C | 变电检修中心 |  | 2024-02-29 | 结合停电处理 | 已消除 | 2022-08-18 | 2024-03-27 | 清理接触面，紧固螺栓 | 2024-02-29 | 乔国强，郭琦
1599 | 是 | 发热 | 35kV1号主变3001电流互感器AB相接线板发热，B相78℃，A相43℃，C相22℃。 | MHH-22-39 | 500kV明海湖站 | 一般 | 电流互感器 | 35kV1号主变3001电流互感器 | AGU-40.5 | 特变电工康嘉（沈阳）互感器有限责任公司 | 2016-06-01 | 2016-12-28 | 刘旭飞、张津玮 | C | 变电检修中心 |  | 2024-02-29 | 结合停电处理 | 已消除 | 2022-08-18 | 2024-03-27 | 清理接触面，紧固螺栓 | 2024-02-29 | 肖晓，何艳虎
1600 | 是 | 发热 | 35kV12号电容器3013-3隔离开关A相刀闸口发热，A相47℃，BC相30℃。 | MHH-22-38 | 500kV明海湖站 | 一般 | 隔离开关 | 35kV12号电容器3013-3隔离开关 | GW4-40.5D/2500A | 湖南天鹰隔离开关有限公司 | 2016-06-01 | 2016-12-28 | 刘旭飞、张津玮 | C | 变电检修中心 |  | 2024-02-29 | 结合停电处理 | 已消除 | 2022-08-18 | 2024-03-27 | 清理接触面 | 2024-02-29 | 郭琦，乔国强
1605 | 是 | 表计问题 | 1号直流充电屏充电机输出电压表与监控模块显示不一致，电压表243，实际监控模块233。输出电流表显示故障，一直跳变闪烁 | TX-22-20 | 500kV桐乡站 | 一般 | 直流系统 | 电流表 | D Series | MYPIA | 2015-01-05 | 2015-09-29 | 苏攀 | C | 二次检修中心 | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 立即处理 | 已消除 | 2022-08-15 | 2025-02-07 | 更换表计 | 2024-12-03 | 张一玮
1630 | 是 | 直流系统问题 | 1号蓄电池组22号单体蓄电池内阻过高，超过同组蓄电池平均内阻的10%。 | JZ-22-61 | 500kV晋中站 | 一般 | 直流系统 | 1号蓄电池组 | DJ500 | 江苏理士电池有限公司 | 2021-01-01 | 2021-02-05 | 付佳斌 | C | 二次检修中心 | 2023-04-30 | 2024-08-05 | 立即处理 | 已消除 | 2022-08-07 | 2024-08-28 | 更换蓄电池组连接片 | 2024-08-05 | 张文瀚
1638 | 是 | 其它 | 500kV第一串间隔分图无5011C相电流 | LF-22-35 | 500kV临汾站 | 一般 | 综自系统 | 操作员站 | SUN Uitra | SAMAUN | 2001-11-09 | 2001-12-20 | 贾杰 | C | 二次检修中心 | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 立即处理 | 已消除 | 2022-08-01 | 2024-03-31 | 现场回路检查，装置参数无异常，数据正常 | 2024-03-18 | 田琨
1647 | 是 | 渗漏油 | 2号主变压器5013断路器C相机构箱内有油渍，操动机构底部螺丝有油滴 | GX-22-16 | 500kV固贤站 | 一般 | 断路器 | 2号主变压器5013断路器 | ZF27-550（L） | 河南平高电气股份有限公司 | 2013-06-01 | 2014-07-02 | 李权醁 | C | 设备状态测试中心 | 2024-04-25 | 2024-04-26 | 立即处理 | 已消除 | 2022-07-24 | 2024-04-26 | 对旧油渍擦拭清除 | 2024-04-26 | 张本宇 郜磊
1650 | 是 | 直流系统问题 | 直流I段、直流II段绝缘电阻低 | jx-22-29 | 500kV建兴变电站 | 一般 | 其它 | 直流系统绝缘监察装置 | LDS-152A | 山东鲁能 | 2021-08-01 | 2021-12-01 | 邢睿 | C | 二次检修中心 | 2024-07-04 | 2024-07-04 | 立即处理 | 待消除 | 2022-07-08 |  | 由于检修一次设备继电器异常引起，更换继电器后恢复正常 | 2024-07-04 | 任文琳
1690 | 是 | 异常声响 | 1号主变B相冷控箱1号冷却器接触器有异响 | XZ-22-09 | 500kV忻州站 | 一般 | 主变压器 | 1号主变B相 | ODFPS-250000/500 | 上海阿海珐 | 2005-12-20 | 2006-07-12 | 马文军 | C | 设备状态测试中心 |  | 2024-08-26 | 结合停电处理 | 已消除 | 2022-06-21 | 2024-09-10 | 更换风冷控制柜 | 2024-08-26 | 何艳虎 乔国强
1694 | 是 | 其它 | 后台主变油温不能显示历史记录，无存储历史油温功能 | JX-22-28 | 500kV建兴变电站 | 一般 | 综自系统 | 在线监测后台 | PRS7000 | 长园深瑞 | 2021-12-01 | 2021-12-15 | 韩鑫 | C | 二次检修中心 | 2024-07-04 | 2024-07-04 | 立即处理 | 已消除 | 2022-06-20 | 2024-07-19 | 厂家人员对后台数据库进行更换后恢复正常 | 2024-07-04 | 任文琳
1700 | 是 | 表计回传问题 | 2号主变B相西侧油温后台与现场差距较大 | JZ-22-11 | 500kV晋中站 | 一般 | 主变压器 | 2号主变压器 | ODFPS-250000/500 | 保定天威保变电气股份有限公司 | 2004-05-01 | 2004-12-01 | 麻杰 | C | 变电检修中心 |  | 2024-09-30 | 结合停电处理 | 已消除 | 2022-06-16 | 2024-10-07 | 主变增容更换 | 2024-09-30 | 刘涛、文圣
1704 | 是 | 带电显示装置问题 | 220kV 建秦线2402智能控制柜Ⅱ高压带电显示闭锁装置故障 | JX-22-27 | 500kV建兴变电站 | 一般 | 其它 | 建秦线2402带电显示装置 | ZXE802 | 西安置信电子有限公司 | 2021-12-01 | 2022-05-22 | 崔宸昱 | C | 二次检修中心 | 2024-07-04 | 2024-07-04 | 立即处理 | 已消除 | 2022-06-16 | 2024-07-19 | 现场检查装置无异常 | 2024-07-04 | 任文琳
1709 | 是 | 装置异常 | 后台500kV 5052测控装置闭锁频繁告警 | HZ-22-24 | 500kV霍州站 | 一般 | 二次设备 | 500kV 5052测控装置 | PCS-9705 | 南瑞继保 | 2020-03-26 | 2020-05-14 | 李永清 | C | 二次检修中心 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | 立即处理 | 已消除 | 2022-06-07 | 2024-08-16 | 更换装置闭锁报警接点 | 2024-07-29 | 陈泽明
1710 | 是 | 装置异常 | 后台500kV 51DK测控装置GPS失步、测控装置闭锁频繁告警 | HZ-22-23 | 500kV霍州站 | 一般 | 二次设备 | 500kV 51DK测控装置 | RCS-9704C | 南瑞继保 | 2010-08-03 | 2010-09-03 | 李永清 | C | 二次检修中心 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | 立即处理 | 已消除 | 2022-06-07 | 2024-08-16 | 后台关联错误，更改后台关联点位 | 2024-07-29 | 陈泽明
1711 | 是 | 设备通讯问题 | 后台35kV公用测控装置1网络故障、恢复刷屏 | HZ-22-22 | 500kV霍州站 | 一般 | 二次设备 | 35kV公用测控装置 | RCS-9702C | 南瑞继保 | 2007-02-03 | 2010-09-03 | 李永清 | C | 二次检修中心 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | 立即处理 | 已消除 | 2022-06-07 | 2024-08-16 | 更换网线水晶头 | 2024-07-29 | 陈泽明
1714 | 是 | 分合问题 | 500kV临稷线5021-1隔离开关A相遥控无法到位 | LF-22-32 | 500kV临汾站 | 一般 | 隔离开关 | 500kV临稷线5021-1隔离开关 | GW6-501DW | 沈阳高压开关有限责任公司 | 2005-03-01 | 2006-12-28 | 戴毅超 | C | 二次检修中心 | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 立即处理 | 已消除 | 2022-05-25 | 2024-03-31 | 刀闸更换后回路恢复正常 | 2024-03-18 | 田琨
1715 | 是 | 分合问题 | 500kV临稷线5021-17接地刀闸A相遥控无法到位 | LF-22-31 | 500kV临汾站 | 一般 | 接地刀闸 | 500kV临稷线5021-17接地刀闸 | GW6-500DW | 沈阳高压开关有限责任公司 | 2005-03-01 | 2006-12-28 | 戴毅超 | C | 二次检修中心 | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 立即处理 | 已消除 | 2022-05-25 | 2024-03-31 | 刀闸更换后恢复正常 | 2024-03-18 | 田琨
1716 | 是 | 分合问题 | 500kVⅠ母51-27接地刀闸A相遥控无法到位 | LF-22-30 | 500kV临汾站 | 一般 | 接地刀闸 | 500kVⅠ母51-27接地刀闸 | JW4-500W | 沈阳高压开关有限责任公司 | 2003-01-01 | 2003-12-26 | 戴毅超 | C | 二次检修中心 | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 立即处理 | 已消除 | 2022-05-26 | 2024-03-31 | 现场更换刀闸后恢复正常遥控 | 2024-03-18 | 田琨
1717 | 是 | 分合问题 | 500kVⅠ母51-17接地刀闸A相遥控无法到位 | LF-22-29 | 500kV临汾站 | 一般 | 接地刀闸 | 500kVⅠ母51-17接地刀闸 | JW4-500W | 沈阳高压开关有限责任公司 | 2003-01-01 | 2003-12-26 | 戴毅超 | C | 二次检修中心 | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 立即处理 | 已消除 | 2022-05-25 | 2024-03-31 | 刀闸回路检查后恢复正常 | 2024-03-18 | 田琨
1728 | 是 | 二次回路问题 | 停送电后2204断路器动作次数与最近一次维护记录数据无变化 | MM-22-06 | 500kV孟门站 | 一般 | 断路器 | 220kV孟德Ⅱ线2204断路器 | ZF11-252(L) | 河南平高电气股份有限公司 | 2018-06-01 | 2019-06-06 | 樊华瑞 | C | 设备状态测试中心 |  | 2024-07-21 | 结合停电处理 | 已消除 | 2022-06-01 | 2024-07-21 | 紧固二次端子 | 2024-07-21 | 朱庆
1742 | 是 | 其它 | 220kV建宫线2408启动送电结束后，集控通知报二次回路合成告警，站内现场和后台均无告警信息 | JX-22-20 | 500kV建兴变电站 | 一般 | 其它 | 220kV建宫线集控后台 | 无 | 长园深瑞 | 2021-05-10 | 2022-05-22 | 李政 | C | 二次检修中心 | 2024-07-04 | 2024-07-04 | 立即处理 | 已消除 | 2022-05-23 | 2024-07-19 | 现场检查建宫后台无异常光字，集控站与后台一致 | 2024-07-04 | 任文琳
1751 | 是 | 其它 | 远动屏远动主机1通信中断，保护人员怀疑插件故障 | MM-22-05 | 500kV孟门站 | 一般 | 自动化装置 | 远动屏 | CSC-1321 | 北京四方继保自动化股份有限公司 | 2018-03-01 | 2019-06-06 | 樊华瑞 | C | 二次检修中心 | 2024-11-13 | 2024-11-13 | 立即处理 | 已消除 | 2022-05-11 | 2024-11-22 | 主站与站端通讯是双主模式，两台远动机有一台通信正常即可 | 2024-11-13 | 任文琳
1755 | 是 | 附件问题 | 500kV侯瑞II线/侯原I线5032断路器C相 计数器损坏、不准确 | HC-22-43 | 500kV侯村站 | 一般 | 断路器 | 500kV侯瑞II线/侯原I线5032断路器 | LW13A-550Y | 西安西开高压电气股份有限公司 | 2008-05-01 | 2009-04-29 | 王治宇 姚亚绒 | C | 变电检修中心 |  | 2024-01-28 | 结合停电处理 | 已消除 | 2022-05-13 | 2024-04-20 | 计数器更换 | 2024-01-28 | 李勇、何艳虎
1772 | 是 | 设备通讯问题 | 海会站计算机室公用接口及网络设备屏A网交换机故障 | HH-22-07 | 500kV海会站 | 一般 | 二次设备 | 公用接口及网络设备屏 | PRCK97-T01 | 南京南瑞继保电气有限公司 | 2011-04-01 | 2011-08-16 | 王铭 | C | 二次检修中心 | 2024-05-08 | 2024-05-08 | 立即处理 | 已消除 | 2022-04-15 | 2024-05-08 | 更换交换机 | 2024-05-08 | 郑慧龙
1779 | 是 | 其它 | 270A合闸，后台无法遥控（遥控无选择，执行无效） | LF-22-13 | 500kV临汾站 | 一般 | 隔离开关 | 220kV AC母联270A隔离开关 | GW6A-252/2500A | 沈阳高压开关有限责任公司 | 2004-03-13 | 2005-06-21 | 周高鑫 | C | 二次检修中心 | 2024-04-01 | 2024-04-03 | 立即处理 | 已消除 | 2022-03-25 | 2024-04-04 | 270间隔刀闸及断路器更换，二次回路已调试正确 | 2024-04-03 | 任文琳
1780 | 是 | 其它 | 270C合闸，后台无法遥控 | LF-22-12 | 500kV临汾站 | 一般 | 隔离开关 | 220kV AC母联270C隔离开关 | GW6A-252/2500A | 沈阳高压开关有限责任公司 | 2005-03-13 | 2005-06-21 | 周高鑫 | C | 二次检修中心 | 2024-04-03 | 2024-04-03 | 立即处理 | 已消除 | 2022-03-25 | 2024-04-04 | 270间隔内刀闸及开关更换，二次回路已调试正确 | 2024-04-03 | 任文琳
1781 | 是 | 其它 | 合上控制电源Ⅰ时第一组，第二组控制回路断线均复归，拉开时光字牌同时亮 | LF-22-11 | 500kV临汾站 | 一般 | 断路器 | 220kV AC母联270断路器间隔 | LW15-252 | 西安西开高压电气股份有限公司 | 2005-02-03 | 2005-06-21 | 周高鑫 | C | 二次检修中心 | 2024-04-03 | 2024-04-03 | 立即处理 | 已消除 | 2022-03-25 | 2024-04-04 | 270开关分位情况下控制电源断开一路会同时报两路故障 | 2024-04-03 | 任文琳
1783 | 是 | 其它 | 现场270A0合位，后台显示分位 | LF-22-09 | 500kV临汾站 | 一般 | 隔离开关 | 220kV AC母联270A0接地刀闸 | GW6A-252/2500A | 沈阳高压开关有限责任公司 | 2004-03-13 | 2005-06-21 | 周高鑫 | C | 二次检修中心 | 2024-04-03 | 2024-04-03 | 立即处理 | 已消除 | 2022-03-25 | 2024-04-04 | 270间隔内刀闸及开关更换，二次回路已调试正确 | 2024-04-03 | 任文琳
1790 | 是 | 发热 | 现场2号充电机模块05发热50.7度 | LF-22-26 | 500kV临汾站 | 一般 | 直流系统 | 2号充电机 | ATC115M41Ⅲ | 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 | 2009-01-01 | 2009-04-01 | 吕朝建 | C | 二次检修中心 | 2022-05-16 | 2024-03-29 | 立即处理 | 已消除 | 2022-04-08 | 2024-04-17 | 已处理 | 2024-03-29 | 王峰
1791 | 是 | 装置异常 | 现场2号充电机模块02通讯告警，后台光字：直流Ⅱ段主母线充电机故障、直流Ⅱ段主母线系统故障点亮。2号模块暂时退出 | LF-22-25 | 500kV临汾站 | 一般 | 直流系统 | 2号充电机 | ATC115M40Ⅲ | 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 | 2009-01-01 | 2009-04-01 | 吕朝建 | C | 二次检修中心 | 2022-05-16 | 2024-03-27 | 立即处理 | 已消除 | 2022-04-08 | 2024-04-17 | 已处理 | 2024-03-27 | 王峰
1810 | 是 | 异常声响 | 31号小室通讯网络屏PSX643集中规约转换装置发出滴答滴答异常声响 | JZ-22-09 | 500kV晋中站 | 一般 | 自动化装置 | 31号小室通讯网络屏PSX643集中规约转换装置 | PSX643 | 国电南京自动化股份有限公司 | 2010-02-15 | 2010-09-03 | 蔡晓龙 | C | 二次检修中心 | 2024-04-18 | 2024-04-18 | 立即处理 | 已消除 | 2022-03-30 | 2024-04-23 | 装置重启后恢复正常 | 2024-04-18 | 任文琳
1837 | 是 | 附件问题 | 机构箱分合指示标识掉落，无法辨识刀闸位置指示 | LL-22-20 | 500kV吕梁站 | 一般 | 隔离开关 | 220kV吕汾I线2805-1隔离开关 | ZF11-252(L) | 河南平高电气股份有限公司 | 2008-07-01 | 2008-12-01 | 顿凯、叶瑞 | C | 变电检修中心 | 2022-12-31 | 2024-10-18 | 立即处理 | 已消除 | 2022-03-25 | 2025-02-26 | 更换 | 2024-10-18 | 刘涛、文圣
1849 | 是 | 附件问题 | 220kV贤大线2405间隔高压带电显示装置B相有电灯不亮 | GX-22-14 | 500kV固贤站 | 一般 | 其它 | 220kV贤大线2405高压带电显示装置 | DXN10-252IIIP | 山东泰开自动化有限公司 | 2013-05-01 | 2014-12-18 | 李权醁 | C | 设备状态测试中心 |  | 2024-06-14 | 结合停电处理 | 已消除 | 2022-03-23 | 2024-07-12 | 更换带电显示装置 | 2024-06-14 | 李倧、王伟宏
1853 | 是 | 综自系统问题 | 220kV运盐Ⅰ 线2306间隔光字，第一组、第二组控制回路断线光字错误 | YC-22-07 | 500kV运城站 | 一般 | 综自系统 | PRS7000一体化监控系统 | PRS7000 | 深圳长园深瑞继保自动化有限公司 | 2003-09-23 | 2003-12-22 | 申嘉旭 | C | 二次检修中心 | 2024-04-15 | 2024-04-15 | 立即处理 | 已消除 | 2022-03-20 | 2024-05-10 | 后台厂家光字牌信息更新后正常 | 2024-04-15 | 任文琳
1863 | 是 | 配件问题 | 1号充电屏3号充电模块电流过高为7.3A，4号充电模块电流过低为0.3A | HZ-22-05 | 500kV霍州站 | 一般 | 直流系统 | 1号充电屏3、4号充电模块 | ATC115M40Ⅲ | 奥特迅 | 2005-06-01 | 2005-07-01 | 李永清 | C | 二次检修中心 | 2022-03-28 | 2024-04-17 | 立即处理 | 已消除 | 2022-03-18 | 2024-05-16 | 更换备件 | 2024-04-17 | 陈泽明
1869 | 是 | 综自系统问题 | 直流屏Ⅰ软报文中“通讯模块通讯异常”“蓄电池电压欠压”光字牌点亮，后台直流屏Ⅰ数据不刷新。直流室正常。 | JC-22-05 | 500kV晋城站 | 一般 | 综自系统 | 操作员站电脑综自后台 | SUN BLADE2500 | 美国SUN | 2006-09-17 | 2006-10-18 | 张一博 | C | 二次检修中心 | 2023-06-30 | 2024-05-13 | 立即处理 | 已消除 | 2022-03-15 | 2024-05-13 | 更改参数 | 2024-05-13 | 陈泽明
1893 | 是 | 综自系统问题 | 综自后台操作员站2、3号主变间隔光字牌描述错误，主变本体智能终端光字牌“A相主变 允许合闸”应为“A相主变 不允许合闸”。B相、C相光字牌同相错误。 | MM-22-03 | 500kV孟门站 | 一般 | 综自系统 | 一体化监控系统 | CSGC3000/SA | 四方 | 2018-10-16 | 2019-06-06 | 常江涛 | C | 二次检修中心 | 2022-06-10 | 2024-11-13 | 立即处理 | 已消除 | 2022-03-12 | 2024-11-22 | 站2、3号主变间隔光字牌名称已按照要求更正 | 2024-11-13 | 任文琳 乔康运
1899 | 是 | 渗漏油 | 35kV 1号站用变压器低压侧下方变压器盖上有油渍 | GX-22-10 | 500kV固贤站 | 一般 | 站用变压器 | 35kV 1号站用变压器 | SZ11-630/35 | 特变电工沈阳变压器集团有限公司 | 2012-12-01 | 2014-07-01 | 向欣、苏毅 | C | 设备状态测试中心 |  | 2024-01-25 | 结合停电处理 | 已消除 | 2022-03-08 | 2024-01-27 | 35kV 1号站用变压器低压侧下方变压器盖上油污清理 | 2024-01-25 | 朱庆、张本宇、芦宏
1900 | 是 | 渗漏油 | 35kV 2号站用变压器高压侧B相瓷瓶顶部瓷片有油渍、下方螺栓有油珠 | GX-22-09 | 500kV固贤站 | 一般 | 站用变压器 | 35kV 2号站用变压器 | SZ11-630/35 | 特变电工沈阳变压器集团有限公司 | 2012-12-01 | 2014-07-02 | 向欣、苏毅 | C | 设备状态测试中心 |  | 2024-01-26 | 结合停电处理 | 已消除 | 2022-03-08 | 2024-01-27 | 对35kV 2号站用变压器高压侧B相瓷瓶顶部松动螺栓进行紧固，油污清理 | 2024-01-26 | 朱庆、张本宇、芦宏
1930 | 是 | 冷却器问题 | 1号主变压器A相1号风扇接触器故障 | JS-22-04 | 500kV稷山站 | 一般 | 主变压器 | 1号主变压器A相 | ODFS-334000/500 | 上海阿海珐变压器有限公司 | 2009-05-02 | 2009-12-21 | 秦鹏飞 | C | 变电检修中心 |  | 2024-05-31 | 结合停电处理 | 已消除 | 2022-02-27 | 2024-06-29 | 检查接触器已无异常 | 2024-05-31 | 何艳虎 李勇
1938 | 是 | 冷却器问题 | 2号主变A相7号风扇接触器不吸合 | TX-22-04 | 500kV桐乡站 | 一般 | 主变压器 | 2号主变压器 | ODFS-334000/500 | 保定天威保变电气股份 | 2018-06-01 | 2018-11-10 | 赵伟 | C | 变电检修中心 |  | 2024-04-25 | 结合停电处理 | 已消除 | 2022-02-25 | 2024-05-08 | 更换接触器 | 2024-04-25 | 刘涛、张凯
1978 | 是 | 发热 | 500kV忻石Ⅳ线5051电抗器B相高压套管下端测温10.4℃，A相同部位温度6.5℃，C相同部位5.9℃。属电压致热型设备，依据《带电设备红外诊断应用规范》高压套管局部发热温差达2~3K，定性为危急缺陷。 | XD-22-12 | 500kV忻都站 | 危急 | 高压电抗器 | 500kV忻石Ⅳ线5051电抗器B相 | BKD-50000/500 | 西安西电变压器有限责任公司 | 2018-12-01 | 2020-11-23 | 张震 | A | 设备状态测试中心 |  | 2024-05-29 | 结合停电处理 | 待消除 | 2021-04-22 |  | 试验检验合格 | 2024-05-29 | 王伟宏，李倧
1988 | 是 | 设备通讯问题 | PMU同步相量数据集中器通信异常，无法复归 | MM-22-02 | 500kV孟门站 | 一般 | 自动化装置 | PMU同步相量数据集中器 | PAC-2000P | NARI中电普瑞电力工程有限公司 | 2018-08-01 | 2019-06-06 | 常江涛 | C | 二次检修中心 | 2022-05-18 | 2024-05-05 | 立即处理 | 已消除 | 2022-02-07 | 2024-05-14 | 220kV集中器重启后恢复正常 | 2024-05-05 | 任文琳
1989 | 是 | 发热 | 35kV 11、21号电抗器接头处引线发热27℃ | LCBDZ-22-06 | 500kV潞城变电站 | 一般 | 高压电抗器 | 35kV 11、21号电抗器接头处引线 | LB-40.5W3 | 大连华亿电力电器有限公司 | 2019-05-01 | 2020-12-13 | 焦泽强 | C | 变电检修中心 |  | 2024-03-18 | 结合停电处理 | 已消除 | 2022-02-06 | 2024-03-30 | 已检查接头回路电阻合格，线缆无松股，应为距离电抗器近热传导所致，无运行隐患，暂不影响设备正常运行 | 2024-03-18 | 何艳虎 乔国强 郭琦
1992 | 是 | 综自系统问题 | 综自后台操作员站扶孟线数据记录未接入后台 | MM-22-01 | 500kV孟门站 | 一般 | 综自系统 | 一体化监控系统 | CSGC3000/SA | 四方 | 2018-10-16 | 2019-06-06 | 常江涛 | C | 二次检修中心 | 2022-05-11 | 2024-11-13 | 立即处理 | 已消除 | 2022-02-06 | 2024-11-22 | 后台库已加入扶孟线相关数据 | 2024-11-13 | 任文琳 乔康运
2000 | 是 | 表计问题 | 2号主变35kV避雷器C相表计进水 | JZ-22-02 | 500kV晋中站 | 一般 | 避雷器 | 2号主变35kVC相避雷器 | Y5W5-51/134W | 西安西电高压电瓷厂 | 2004-06-01 | 2004-12-12 | 武海霖、李勇 | C | 变电检修中心 |  | 2024-08-23 | 待定 | 已消除 | 2021-12-18 | 2024-09-14 | 更换 | 2024-08-23 | 王君阳，李博
2006 | 是 | 装置异常 | 2号直流充电柜频报Ⅱ段直流系统故障动作复归 | WZ-22-02 | 500kV五寨站 | 一般 | 直流系统 | 2号直流充电柜 | ATCDY | 深圳奥特迅 | 2015-10-01 | 2016-06-06 | 荀浩 | C | 二次检修中心 | 2022-05-31 | 2024-11-20 | 立即处理 | 已消除 | 2022-01-29 | 2025-01-02 | 通讯线故障，更换通讯线 | 2024-11-20 | 张一玮
2012 | 是 | 装置异常 | 故障录波器频繁死机 | JS-22-01 | 500kV稷山站 | 一般 | 继电保护 | 220kV稷庄线故障录波器 | WY-9D-G | 武仪电气 | 2019-04-01 | 2019-11-18 | 黄帅 | C | 二次检修中心 |  | 2024-05-10 | 待定 | 已消除 | 2022-01-25 | 2024-05-10 | 请厂家人员处理 | 2024-05-10 | 郑慧龙
2016 | 是 | 渗漏油 | 朔云线高压并联电抗器C相瓦斯继电器与管路连接处渗油。 | SZ-22-02 | 500kV朔州站 | 一般 | 高压电抗器 | 朔云线高压并联电抗器C相瓦斯继电器 | MODEL QJ12-80ATH | 沈阳市银海电器有限公司 | 2007-12-05 | 2009-09-23 | 李鸿林 | C | 设备状态测试中心 |  | 2024-05-13 | 结合停电处理 | 已消除 | 2022-01-25 | 2024-07-14 | 禁锢螺栓，擦拭油迹 | 2024-05-13 | 杨楠、王立
2019 | 是 | 渗漏油 | 2号主变C相排油注氮灭火装置排油管与主变本体连接法兰处漏油（且根据《2号主变油温油位曲线》，主变上层油温在40℃时，油位应为5.6，实际该相上层油温在此温度时，油位在2-2.7之间徘徊）。 | YT-22-05 | 500kV雁同站 | 严重 | 主变压器 | 2号主变C相排油注氮灭火装置排油管与主变本体连接法兰 | SYDM | 常州思源电力设备有限公司 | 2019-01-01 | 2019-08-22 | 郝洁 任晋阳 | B | 设备状态测试中心 |  | 2024-04-18 | 结合停电处理 | 已消除 | 2022-01-25 | 2024-04-19 | 目前暂未发现继续渗油现象 | 2024-04-18 | 李倧 郜磊
2037 | 是 | 直流系统问题 | 直流Ⅱ段母线正极绝缘电阻常年较低（目前直流Ⅱ段正极绝缘电阻为:R+:37.6K，R-:999.9K） | YT-22-04 | 500kV雁同站 | 一般 | 直流系统 | 直流母线Ⅱ段 | QOR-300 | 广州仟顺电子设备有限公司 | 2003-01-08 | 2003-08-25 | 任晋阳 | C | 二次检修中心 |  | 2024-12-10 | 待定 | 已消除 | 2022-01-18 | 2025-01-02 | 更换绝缘监察装置 | 2024-12-10 | 王峰
2038 | 是 | 直流系统问题 | 直流室直流绝缘监测装置与保护小室保护分屏直流绝缘监测装置因厂家和型号互相不匹配，造成直流系统接地时，直流绝缘监测装置无法选线；且保护小室的直流绝缘监测装置因其显示的直流母线电压和直流母线电阻错误，21、31、32的绝缘监测装置已退出运行。 | YT-22-03 | 500kV雁同站 | 一般 | 直流系统 | 站用直流系统绝缘监察装置 | QOR-300 | 广州仟顺电子设备有限公司 | 2016-01-06 | 2016-10-12 | 任晋阳 陈磊 | C | 二次检修中心 | 2024-12-10 | 2024-12-10 | 立即处理 | 已消除 | 2022-01-17 | 2025-01-02 | 更换绝缘监察装置 | 2024-12-10 | 王峰
2085 | 是 | 其它 | 雁同站站用交流系统低压抽屉式开关柜中的备用抽屉开关均坏，现无备用抽屉开关，且有的500kV动力电源抽屉开关运行中会偷分，造成500kV液压机构断路器液压低后无法打压。 | YT-21-67 | 500kV雁同站 | 严重 | 其它 | 雁同站站用交流系统 | GCS-11 | 太原市正泰输配电设备制造有限公司 | 2003-02-12 | 2003-08-26 | 任晋阳 郭俊 | B | 设备状态测试中心 |  | 2024-05-04 | 结合停电处理 | 已消除 | 2021-12-30 | 2024-05-30 | 对相关500kV动力电源抽屉开关进行修复，缺陷以消除。 | 2024-05-04 | 张本宇
2092 | 是 | 发热 | 220kV雁赵Ⅱ线2602-C隔离开关三相温度分别为42.7、-8.3℃、-10.1℃，A相相对温度δ=93%＞80%，环境温度为-14℃，电流为566A。 | YT-21-66 | 500kV雁同站 | 严重 | 隔离开关 | 220kV雁赵Ⅱ线2602-C隔离开关 | GW6A-252DW | 新东北电气（沈阳）高压开关有限公司 | 2009-05-01 | 2011-06-18 | 郭俊 | B | 设备状态测试中心 |  | 2024-12-14 | 结合停电处理 | 已消除 | 2021-12-29 | 2024-12-17 | 动静触头打磨处理 | 2024-12-14 | 李倧、张本宇
2104 | 是 | 设备通讯问题 | 5042断路器PCS-921保护装置至远动通信中断，集控侧报5042间隔二次回路告警，站内操作员站无告警。 | LCB-21-22 | 500kV龙城站 | 一般 | 继电保护 | 500kV云龙线/3号主变5042断路器保护PCS-921保护装置 | PCS-921 | 南京南瑞继保有限公司 | 2014-02-19 | 2015-06-10 | 赵钰 | C | 二次检修中心 | 2022-05-06 | 2024-03-12 | 立即处理 | 已消除 | 2021-12-10 | 2024-03-15 | 重启远动 | 2024-03-12 | 王鑫
2111 | 是 | 其它 | 500kV吕贤II线5031电压互感器C相接地试验把手位置不正确 | LL-21-51 | 500kV吕梁站 | 一般 | 电压互感器 | 500kV吕贤II线5031电压互感器 | TEMP-500 | 上海MWB互感器有限公司 | 2013-10-01 | 2014-06-30 | 张志飞 | C | 变电检修中心 | 2022-12-31 | 2024-11-10 | 立即处理 | 已消除 | 2021-12-15 | 2024-11-20 | 检修、试验 | 2024-11-10 | 刘涛、文圣
2125 | 是 | 附件问题 | 500kV Ⅰ母高压电抗器A相避雷器泄漏电流表扁铁支柱瓷瓶破裂 | JZ-21-58 | 500kV晋中站 | 一般 | 避雷器 | 500kV Ⅰ母高压电抗器A相避雷器 | Y20W5-420/1006W | 西安西电高压电瓷有限责任公司 | 2007-02-01 | 2008-01-13 | 蔡晓龙 | C | 变电检修中心 | 2022-12-31 | 2024-06-28 | 立即处理 | 已消除 | 2021-12-10 | 2024-06-30 | 更换绝缘瓷柱 | 2024-06-28 | 刘涛、王扬
2131 | 是 | 装置异常 | 重启后装置死机告警灯亮 | LCB-21-21 | 500kV龙城站 | 一般 | 综自系统 | 500kV 故障录波器A网 | M8100 | 思唯奇科技有限公司 | 2015-01-01 | 2015-05-01 | 郑帅 | C | 二次检修中心 | 2022-06-09 | 2024-03-12 | 立即处理 | 已消除 | 2021-12-09 | 2024-03-15 | 更换cf卡 | 2024-03-12 | 王鑫
2142 | 是 | 发热 | 2220kV 2号主变压器2002-1隔离开关电流互感器侧接线板A相过热，A相发热区域温度为59℃，C相（正常相）相同区域最高温度为7.5℃，A相与C相的相对温差δ达85%。 | YT-21-58 | 500kV雁同站 | 严重 | 隔离开关 | 2号主变压器2002-1隔离开关 | SPO2T-252 | AREVA | 2007-11-01 | 2008-07-12 | 陈磊，任晋阳 | B | 设备状态测试中心 |  | 2024-04-18 | 结合停电处理 | 待消除 | 2021-10-05 |  | 经测温目前暂未发现明显严重异常温升 | 2024-04-18 | 李倧 郜磊
2153 | 是 | 综自系统问题 | 1、2号绝缘监测装置中直流接地信号不能上传至后台 | LCZ-21-20 | 500kV久安站 | 严重 | 综自系统 | 1、2号绝缘监测装置 | QDA-300 | 广州市仟顺电子设备有限公司 | 2016-08-01 | 2017-10-21 | 焦泽强 | B | 二次检修中心 | 2022-05-31 | 2024-04-12 | 立即处理 | 已消除 | 2021-12-03 | 2024-04-13 | 现场调试 | 2024-04-12 | 王峰
2221 | 是 | 带电显示装置问题 | 220kV贤蔚Ⅰ线2505间隔高压带电显示装置故障 | GX-21-62 | 500kV固贤站 | 一般 | 其它 | 220kV贤蔚Ⅰ线2505高压带电显示装置 | DXN10-252IIIP | 山东泰开自动化有限公司 | 2013-05-01 | 2014-12-03 | 李权醁 | C | 设备状态测试中心 |  | 2024-07-16 | 待定 | 已消除 | 2021-11-02 | 2024-07-12 | 更换带电显示装置 | 2024-07-16 | 郜磊、李倧
2237 | 是 | 发热 | 220kV 霍明Ⅰ线2803-A隔离开关刀口发热B相50.9℃，A相39.4℃，C相21.6℃。 | HZ-21-29 | 500kV霍州站 | 一般 | 隔离开关 | 2803-A隔离开关 | GW16-252DW | 河南平高电气股份有限公司 | 2007-03-01 | 2007-07-05 | 晁强，焦莉平 | C | 变电检修中心 |  | 2024-09-13 | 结合停电处理 | 已消除 | 2021-10-20 | 2024-09-26 | 更换刀闸 | 2024-09-13 | 杨楠、赵虎
2256 | 是 | 异常声响 | 1#充电机屏4#充电模块异常声响 | LL-21-42 | 500kV吕梁站 | 一般 | 直流系统 | 充电模块 | ATC230M40III | 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 | 2014-09-11 | 2015-10-13 | 张志飞 | C | 二次检修中心 | 2022-05-31 | 2024-04-03 | 立即处理 | 已消除 | 2021-10-15 | 2024-04-11 | 充电机大修 | 2024-04-03 | 王峰
2276 | 是 | 发热 | 500kV神朔I线5011-1隔离开关C相发热至32度，正常相9度，环境温度7度，相对温差92%。 | SZ-21-48 | 500kV朔州站 | 一般 | 隔离开关 | 5011-1 C相 | GW6A-550DW | 新东北电气(沈阳)高压开关有限公司 | 2008-12-05 | 2009-07-14 | 李鸿林、韩望龙 | B | 变电检修中心 |  | 2024-05-06 | 结合停电处理 | 已消除 | 2021-10-09 | 2024-05-30 | 已更换动静触头 | 2024-05-06 | 王立，杨楠
2283 | 是 | 接地问题 | 35kV B母电容器测控柜直流电源Ⅱ直流接地，将直流电源Ⅱ空开拉开后直流接地恢复正常（35kV B母所属3号、4号电容器在检修状态） | HZ-21-24 | 500kV霍州站 | 一般 | 直流系统 | 35kV B母电容器测控柜直流电源Ⅱ | RCS-9700 | 南瑞 | 2007-05-10 | 2007-07-05 | 李永清 | C | 二次检修中心 |  | 2024-04-19 | 结合停电处理 | 已消除 | 2021-09-30 | 2024-05-16 | 更换备件 | 2024-04-19 | 陈泽明
2312 | 是 | 装置异常 | 35kV小室微机绝缘检测仪在出现绝缘降低告警时，不能判断支路绝缘，无法查找直流绝缘故障 | LL-21-38 | 500kV吕梁站 | 严重 | 直流系统 | 35kV小室微机绝缘检测仪 | WJY3000AF | 奥特迅 | 2008-07-01 | 2008-12-01 | 顿凯 马旭 | B | 二次检修中心 | 2022-12-28 | 2024-11-04 | 立即处理 | 已消除 | 2021-09-23 | 2025-01-02 | 更换绝缘监察装置 | 2024-11-04 | 王峰
2329 | 是 | 冷却器问题 | 1号主变冷却器风扇油温高时不能自动启动，手动可以启动 | LL-21-37 | 500kV吕梁站 | 严重 | 主变压器 | 1号主变 | ODFS-250000/500 | 特变电工沈阳变压器集团有限公司 | 2008-07-01 | 2008-12-01 | 马旭 | B | 变电检修中心 | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 立即处理 | 已消除 | 2021-09-14 | 2024-05-24 | 回路检查、调试 | 2024-05-24 | 王扬、张凯
2397 | 是 | 漏气 | 500kV3号主变压器/云龙线5042-2QS2 B相套管漏气，该气室额定压力应为0.49MPa，实际观测为0.48MPa。 | LCB-21-16 | 500kV龙城站 | 一般 | 隔离开关 | 500kV3号主变压器/云龙线5042-2QS2 B相 | 8DQ1 | 上海西门子高压开关有限公司 | 2014-11-26 | 2015-06-10 | 苏畅、杨晓曦 | C | 变电检修中心 |  | 2024-03-24 | 结合停电处理 | 已消除 | 2021-08-20 | 2024-04-02 | 更换套管 | 2024-03-24 | 杨楠、黄道祥
2405 | 是 | 发热 | 500kV 苗朔 I 线/崇朔 I 线 5052-2 隔离开关接线板 C 相为温度最高点，发热区域最高温度为 83.2℃，B 相（正常相）相同区域最高温度30.2℃，C 相与 B 相的相对温差δ达 83.9%。 | SZ-21-34 | 500kV朔州站 | 严重 | 隔离开关 | 500kV 苗朔 I 线/崇朔 I 线 5052-2 隔离开关接线板 C 相 | GW36-550SDW | 湖南长高高压开关集团股份公司 | 2017-01-10 | 2019-09-06 | 韩望龙 | B | 变电检修中心 |  | 2024-05-17 | 结合停电处理 | 已消除 | 2021-08-12 | 2024-05-30 | 已退运 | 2024-05-17 | 王立，杨楠
2406 | 是 | 发热 | 1 号主变 500kV 侧 5031-1 隔离开关刀口 C 相为温度最高点，发热区域最高温度为 42.5℃，B 相(正常相)相同区域最高温度为 26.4℃，C相与 A 相的相对温差δ达 68.5%。 | SZ-21-33 | 500kV朔州站 | 一般 | 隔离开关 | 1 号主变 500kV 侧 5031-1 隔离开关 | GW6A-550DW | 新东北电气高压开关有限公司 | 2008-01-01 | 2009-08-11 | 韩望龙 | C | 变电检修中心 |  | 2024-05-17 | 结合停电处理 | 已消除 | 2021-08-12 | 2024-05-30 | 打磨发热处 | 2024-05-17 | 王立，杨楠
2407 | 是 | 发热 | 1号主变500kV侧5031-1隔离开关导杆关节处B相为温度最高点，发热区域最高温度为98.0℃，C 相(正常相)相同区域最高温度为23.6℃，B相与C相对温差δ达 94.2%； | SZ-21-32 | 500kV朔州站 | 严重 | 隔离开关 | 1号主变500kV侧5031-1隔离开关 | GW6A-550DW | 新东北电气高压开关有限公司 | 2008-01-01 | 2009-08-11 | 韩望龙 | B | 变电检修中心 |  | 2024-05-17 | 结合停电处理 | 已消除 | 2021-08-12 | 2024-05-30 | 已整体更换导电部分 | 2024-05-17 | 王立，杨楠
2409 | 是 | 综自系统问题 | 直流室1#馈线屏显示一段母线电压正对地电压欠压，后台无相关光字和报文 | YC-21-32 | 500kV运城站 | 一般 | 综自系统 | PRS7000一体化监控系统 | PRS7000 | 深圳长园深瑞继保自动化有限公司 | 2003-09-01 | 2003-12-22 | 侯国霞、申嘉旭 | C | 二次检修中心 |  | 2024-05-28 | 待定 | 待消除 | 2021-08-22 |  | 设备已恢复正常 | 2024-05-28 | 张一玮
2499 | 是 | 发热 | 1号主变压器2001-B隔离开关刀口B相为温度最高点，发热区域最高温度为53.6℃，A相相同区域最高温度为41.0℃，C相（正常相）相同区域最高温度为32.7℃，A、B相与C相的相对温差δ分别达52%、73%；。 1号主变压器2001-B隔离开关导电关节B相为温度最高点，发热区域最高温度64.9℃，A相（正常相）相同区域最高温度为47.7℃，B相与A相的相对温差δ达52%。 | JZ-21-40 | 500kV晋中站 | 一般 | 隔离开关 | 1号主变2001-B隔离开关 | GW6A-252W | 新东北（沈阳）高压开关电器有限责任公司 | 2007-07-01 | 2007-12-01 | 红外柔性团队 | C | 变电检修中心 |  | 2024-10-30 | 结合停电处理 | 已消除 | 2021-07-14 | 2024-11-21 | 导电部分更换 | 2024-10-30 | 刘涛、张凯
2502 | 是 | 发热 | 220kV 2403-A隔离开关刀口B相为温度最高点，发热区域最高温度为69.0℃，C相相同区域最高温度为65.6℃，A相（正常相）相同区域最高温度为50.8℃。A相与B、C相的相对温差δ分别为41%和37%。 | JZ-21-37 | 500kV晋中站 | 一般 | 隔离开关 | 220kV中西I线2403-A隔离开关刀口B、C相 | GW6A-252DW | 新东北（沈阳）高压开关电器有限责任公司 | 2004-08-26 | 2004-12-10 | 红外柔性团队 | C | 变电检修中心 |  | 2024-07-21 | 结合停电处理 | 已消除 | 2021-07-14 | 2024-08-28 | 更换导电部分 | 2024-07-21 | 刘涛、王扬
2509 | 是 | 发热 | 220kV 中西 I 线 2403-1 隔离开关刀口 C 相为温度最高点，发热区域最高温度为 67.7℃，A 相（正常相）相同区域最高温度为 28.8℃。C 相与 A 相的相对温差δ达 91%。 | JZ-21-33 | 500kV晋中站 | 严重 | 隔离开关 | 220kV 中西 I 线 2403-1 隔离开关 | GW21-252DW | 沈阳高压开关厂 | 2004-01-01 | 2004-12-10 | 红外柔性团队 | C | 变电检修中心 |  | 2024-07-23 | 结合停电处理 | 已消除 | 2021-07-14 | 2024-10-07 | 更换导电部分 | 2024-07-23 | 刘涛、文瑾
2511 | 是 | 发热 | 35kV1 号站用变高压侧熔断器 C 相底座为温度最高点，发热区域最高温度为 76.7℃，A 相(正常相)相同区域最高温度为 22.1℃，C 相与 A 相的相对温差δ为 98%。 | JZ-21-30 | 500kV晋中站 | 严重 | 其它 | 35kV 1号站用变高压侧熔断器 | RW5-35/100W | 西安电容器制造有限公司 | 2004-01-01 | 2004-12-10 | 红外柔性团队 | C | 设备状态测试中心 |  | 2024-04-07 | 结合停电处理 | 已消除 | 2021-07-14 | 2024-04-11 | 更换跌落保险 | 2024-04-07 | 文圣、王扬
2516 | 是 | 发热 | 2 号主变压器 2002-C 隔离开关刀口 A 相为温度最高 点，发热区域最高温度为 95.9℃，C 相相同区域最高温度为 48.3℃，B 相（正常 相）相同区域最高温度为 27.4℃。A、C 相与 B 相的相对温差δ分别达 97%、90% | JZ-21-23 | 500kV晋中站 | 严重 | 隔离开关 | 2号主变2002-C隔离开关 | GW6A-252DW | 新东北（沈阳）高压开关电器有限责任公司 | 2004-08-26 | 2007-12-01 | 红外柔性团队 | C | 变电检修中心 |  | 2024-08-23 | 结合停电处理 | 已消除 | 2021-07-14 | 2024-11-21 | 更换导电部分 | 2024-08-23 | 刘涛、王扬
2608 | 是 | 直流系统问题 | 直流室2#充电屏JKQ-3000A集中监控器“下键”失灵 | LF-21-25 | 500kV临汾站 | 一般 | 直流系统 | 2#充电屏 | JQK-3000A | 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 | 2001-12-01 | 2001-12-21 | 成辉 | C | 二次检修中心 |  | 2024-03-26 | 待定 | 已消除 | 2021-07-03 | 2024-04-17 | 已处理 | 2024-03-26 | 王峰
2610 | 是 | 发热 | 35kV1号主变3001电流互感器B、C相断路器侧接线板发热，温度分别为82.4℃、61.3℃，A相温度45.7℃，电流1810A，环境温度17摄氏度。 | MHH-21-14 | 500kV明海湖站 | 一般 | 电流互感器 | 35kV1号主变3001电流互感器 | AGU-40.5 | 特变电工康嘉(沈阳)互感器有限责任公司 | 2016-06-01 | 2016-12-28 | 李俊 | C | 设备状态测试中心 |  | 2024-02-29 | 结合停电处理 | 已消除 | 2021-07-05 | 2024-03-27 | 清理接触面，紧固螺栓 | 2024-02-29 | 肖晓，何艳虎
2623 | 是 | 锈蚀/松动/脱落/开裂 | 1号主变高压侧5021断路器B相主变侧南侧、C相主变侧南侧出线套管线夹焊口处裂纹,有冻胀痕迹 | YQ-21-87 | 500kV阳泉站 | 一般 | 组合电器 | 1号主变高压侧5021断路器 | ZHW-550 | 新东北（沈阳）高压开关电器有限责任公司 | 2008-03-25 | 2008-11-28 | 张伟 李鹏 | C | 变电检修中心 |  | 2024-06-16 | 结合停电处理 | 已消除 | 2021-06-26 | 2024-06-22 | 开裂处焊接 | 2024-06-16 | 何艳虎 乔国强
2624 | 是 | 锈蚀/松动/脱落/开裂 | 500kV阳桂Ⅱ线5061断路器B相母线侧北侧、线路侧北侧出线套管线夹焊口处裂纹 | YQ-21-84 | 500kV阳泉站 | 一般 | 组合电器 | 500kV阳桂Ⅱ线5061断路器 | ZHW-550 | 新东北（沈阳）高压开关电器有限责任公司 | 2008-03-27 | 2008-11-28 | 张伟 李鹏 | C | 变电检修中心 |  | 2024-06-16 | 结合停电处理 | 已消除 | 2021-06-26 | 2024-06-22 | 开裂处焊接 | 2024-06-16 | 何艳虎 乔国强
2625 | 是 | 锈蚀/松动/脱落/开裂 | 500kV侯阳Ⅱ线5051断路器A相母线侧南侧、B相母线侧南侧、B相线路侧北侧、C相母线侧南侧出线套管线夹焊口处裂纹,有冻胀痕迹 | YQ-21-83 | 500kV阳泉站 | 一般 | 组合电器 | 500kV侯阳Ⅱ线5051断路器 | ZHW-550 | 新东北（沈阳）高压开关电器有限责任公司 | 2008-03-27 | 2008-11-28 | 刘尧尧 高方亮 | C | 变电检修中心 |  | 2024-06-16 | 结合停电处理 | 已消除 | 2021-06-26 | 2024-06-22 | 开裂处焊接 | 2024-06-16 | 何艳虎 乔国强
2626 | 是 | 锈蚀/松动/脱落/开裂 | 500kV侯阳Ⅰ线5041断路器A相母线侧、A相线路侧南侧、B相母线侧出线套管线夹焊口处裂纹,有冻胀痕迹 | YQ-21-82 | 500kV阳泉站 | 一般 | 组合电器 | 500kV侯阳Ⅰ线5041断路器 | ZHW-550 | 新东北（沈阳)高压开关电器有限责任公司 | 2008-03-27 | 2008-11-28 | 张伟 李鹏 | C | 变电检修中心 |  | 2024-06-16 | 结合停电处理 | 已消除 | 2021-06-26 | 2024-06-22 | 开裂处焊接 | 2024-06-16 | 何艳虎 乔国强
2635 | 是 | 其它 | 后台显示，500KV侯瑞II线A相电压307kV，而B C相电压均为303kV，A相电压偏高 | HC-21-53 | 500kV侯村站 | 一般 | 电压互感器 | 500KV侯瑞II线电压互感器 | TYD3-500/√3-0.005H | 桂林电力电容器厂 | 2004-10-01 | 2005-06-28 | 付佳斌 | C | 变电检修中心 |  | 2024-01-28 | 待定 | 已消除 | 2021-06-24 | 2024-03-03 | 更换三相电压互感器 | 2024-01-28 | 李勇、何艳虎
2654 | 是 | 发热 | 32号电抗器3035电流互感器A相电抗侧引流线发热为57.8℃，C相为55.4℃，B相为29.7℃ | TX-21-19 | 500kV桐乡站 | 一般 | 其它 | 35kV32号电抗器3035电流互感器A、C相电抗侧引流线 | TMY-100-10 | 湖北兴和电力新材料股份有限公司 | 2013-06-01 | 2015-09-29 | 秦鹏飞 | C | 变电检修中心 |  | 2024-01-30 | 结合停电处理 | 已消除 | 2021-06-20 | 2024-03-15 | 接触面清洁、紧固 | 2024-01-30 | 刘涛、张凯
2655 | 是 | 发热 | 3号主变压器A相旁汇流母线连接金具A相发热为33.3℃，C相为27.7℃，B相为18.7℃ | TX-21-18 | 500kV桐乡站 | 一般 | 其它 | 3号主变压器A相旁汇流母线A、C相连接金具 | TMY-100-10 | 湖北兴和电力新材料股份有限公司 | 2013-06-01 | 2015-09-29 | 秦鹏飞 | C | 变电检修中心 |  | 2024-01-30 | 结合停电处理 | 已消除 | 2021-06-20 | 2024-03-15 | 接触面清洁、紧固 | 2024-01-30 | 张凯、白健
2656 | 是 | 发热 | 3号主变压器B相旁汇流母线伸缩金具C相发热为41.9℃，B相为18.8℃ | TX-21-17 | 500kV桐乡站 | 严重 | 其它 | 3号主变压器B相侧汇流母线C相伸缩金具 | TMY-100-10 | 湖北兴和电力新材料股份有限公司 | 2013-06-01 | 2015-09-29 | 秦鹏飞 | C | 变电检修中心 |  | 2024-01-30 | 结合停电处理 | 已消除 | 2021-06-20 | 2024-03-15 | 接触面清洁、紧固 | 2024-01-30 | 张凯、白健
2657 | 是 | 发热 | 3号主变压器A相高压套管顶部引流线夹发热为79.6℃，B相为22.0℃ | TX-21-16 | 500kV桐乡站 | 一般 | 其它 | 3号主变压器A相高压套管顶部引流线夹 | TMY-100-10 | 湖北兴和电力新材料股份有限公司 | 2013-06-01 | 2015-09-29 | 秦鹏飞 | C | 变电检修中心 |  | 2024-01-30 | 结合停电处理 | 已消除 | 2021-06-20 | 2024-03-15 | 接触面清洁、紧固 | 2024-01-30 | 文圣、文瑾
2689 | 是 | 锈蚀/松动/脱落/开裂 | 1号主变高压侧5021断路器B相母线侧出线套管线夹南侧：线夹焊口处裂纹。 | YQ-21-59 | 500kV阳泉站 | 一般 | 组合电器 | 1号主变高压侧5021断路器B相 | ZHW-550 | 新东北（沈阳）高压开关电器有限责任公司 | 2008-03-25 | 2008-11-28 | 姜凌霄 李鹏 | C | 变电检修中心 |  | 2024-06-16 | 结合停电处理 | 已消除 | 2021-06-11 | 2024-06-22 | 开裂处焊接 | 2024-06-16 | 何艳虎 乔国强
2690 | 是 | 锈蚀/松动/脱落/开裂 | 500kV阳桂Ⅱ线5061断路器A相线路侧、B相线路侧出线套管线夹南侧：线夹焊口处裂纹、有冻胀痕迹，C相线路侧出线套管线夹南侧：线夹焊口处裂纹。 | YQ-21-58 | 500kV阳泉站 | 一般 | 组合电器 | 500kV阳桂Ⅱ线5061断路器 | ZHW-550 | 新东北（沈阳）高压开关电器有限责任公司 | 2008-03-27 | 2016-04-17 | 刘尧尧 高方亮 | C | 变电检修中心 |  | 2024-06-16 | 结合停电处理 | 已消除 | 2021-06-11 | 2024-06-22 | 开裂处焊接 | 2024-06-16 | 何艳虎 乔国强
2697 | 是 | 装置异常 | 故障录波记录分析装置B屏主变录波器B网M8100装置死机。 | LCB-21-14 | 500kV龙城站 | 一般 | 二次设备 | 主变录波器B网 | M8100 | 广州思唯奇计算机科技有限公司 | 2015-02-03 | 2015-06-09 | 苏畅 | C | 二次检修中心 | 2022-06-08 | 2024-03-12 | 立即处理 | 已消除 | 2021-06-08 | 2024-03-15 | 更换cf卡 | 2024-03-12 | 王鑫
2756 | 是 | 发热 | 35kV 12号电容器C220熔丝发热140℃。 | JZ-21-15 | 500kV晋中站 | 严重 | 低压电容器 | 35kV 12号电容器 | TBB35-60120-BLW | 陕西合容电力设备有限公司 | 2007-09-01 | 2007-12-01 | 赵洁 | C | 设备状态测试中心 |  | 2024-04-07 | 结合停电处理 | 已消除 | 2020-12-19 | 2024-04-11 | 电容器已改造 | 2024-04-07 | 文圣、王扬
2765 | 是 | 发热 | 3号主变2003组合电器出线套管C相接线板69℃，A相相同部位最高温度为20℃，相对温差达89.1% | LCB-21-09 | 500kV龙城站 | 严重 | 组合电器 | 3号主变2003组合电器 | ZHW-40.5 | 平高集团有限公司 | 2015-01-01 | 2015-06-11 | 田鑫 | C | 变电检修中心 |  | 2024-03-22 | 结合停电处理 | 已消除 | 2021-05-11 | 2024-03-29 | 打磨发热面 | 2024-03-22 | 王立
2768 | 是 | 发热 | 2号主变3003组合电器汇流管母侧T接线夹B相87.8℃ | LCB-21-06 | 500kV龙城站 | 一般 | 组合电器 | 2号主变3003组合电器 | ZHW-40.5 | 平高集团有限公司 | 2015-01-01 | 2015-06-11 | 田鑫 | C | 变电检修中心 |  | 2024-03-24 | 结合停电处理 | 已消除 | 2021-05-11 | 2024-03-29 | 打磨发热面 | 2024-03-24 | 王立
2769 | 是 | 发热 | 35kV33号电抗器3034组合电器电抗器侧过度筒体C相21.1℃，A、B相相同位置温度均为18.4℃，相差达2.7K | LCB-21-05 | 500kV龙城站 | 一般 | 组合电器 | 35kV33号电抗器3034组合电器 | ZHW-40.5 | 平高集团有限公司 | 2015-01-01 | 2015-06-11 | 田鑫 | C | 变电检修中心 |  | 2024-03-23 | 结合停电处理 | 已消除 | 2021-05-11 | 2024-03-29 | 紧固接地排 | 2024-03-23 | 王立
2770 | 是 | 发热 | 3号主变3003组合电器气室导气铜管（QS2气室）81.8℃ | LCB-21-04 | 500kV龙城站 | 一般 | 组合电器 | 3号主变3003组合电器 | ZHW-40.5 | 平高集团有限公司 | 2015-01-01 | 2015-06-11 | 田鑫 | C | 变电检修中心 |  | 2024-03-24 | 结合停电处理 | 已消除 | 2021-05-11 | 2024-03-29 | 紧固螺栓，做回路电阻试验数据无异常 | 2024-03-24 | 王立
2771 | 是 | 发热 | 3号主变3003组合电器汇流管母侧B相套管下方法兰螺栓47.3℃ | LCB-21-03 | 500kV龙城站 | 一般 | 组合电器 | 3号主变3003组合电器 | ZHW-40.5 | 平高集团有限公司 | 2015-01-01 | 2015-06-11 | 田鑫 | C | 变电检修中心 |  | 2024-03-24 | 结合停电处理 | 已消除 | 2021-05-11 | 2024-03-29 | 紧固螺栓，打磨接地排 | 2024-03-24 | 王立
2845 | 是 | 发热 | 3号主变35kV侧3003CT母线侧线夹C相发热55.1℃，A相35.5℃，B相33.4℃，环境温度15℃，负荷1818.79A | TX-21-14 | 500kV桐乡站 | 一般 | 电流互感器 | 3号主变35kV侧3003CT母线侧线夹C相 | LVBT-35 | 湖南电力电瓷电器厂 | 2014-12-01 | 2015-09-29 | 申嘉旭 | C | 变电检修中心 |  | 2024-01-30 | 结合停电处理 | 已消除 | 2021-04-25 | 2024-03-15 | 接触面清洁、紧固 | 2024-01-30 | 张凯、白健
2846 | 是 | 发热 | 3号主变35kV侧3003CT A相引上线与35kV C母连接处发热66.6℃，B相38.1℃，C相36.9℃，环境温度15℃，负荷1818.79A | TX-21-13 | 500kV桐乡站 | 一般 | 电流互感器 | 3号主变35kV侧3003CT A相引上线与35kV C母连接处 | LVBT-35 | 湖南电力电瓷电器厂 | 2014-12-01 | 2015-09-29 | 申嘉旭 | C | 变电检修中心 |  | 2024-01-30 | 结合停电处理 | 已消除 | 2021-04-25 | 2024-03-15 | 接触面清洁、紧固 | 2024-01-30 | 张凯、白建
2848 | 是 | 发热 | 220kV BC母分段2000-C隔离开关C相闸口温度96℃，B相闸口35℃，A相闸口40℃，环境温度19℃，电流810A | YT-21-22 | 500kV雁同站 | 一般 | 隔离开关 | 220kVBC母分段2000-C隔离开关 | GW21-252DW | 沈阳高压开关有限责任公司 | 2003-05-10 | 2003-08-26 | 任晋阳，陈磊 | C | 设备状态测试中心 |  | 2024-12-12 | 结合停电处理 | 已消除 | 2021-04-24 | 2024-12-17 | 对2000-C隔离开关导电部分进行更换 | 2024-12-12 | 郜磊、张本宇
2905 | 是 | 其它 | 2号直流充电机2号充电模块电流指示为0，保护灯亮，2号充电模块暂时退出运行 | TX-21-10 | 500kV桐乡站 | 一般 | 直流系统 | 2号直流充电机2号充电模块 | DZ22040-1N-Y | 深圳泰昂能源科技股份有限公司 | 2015-05-23 | 2015-09-29 | 司泽宣 | C | 二次检修中心 |  | 2024-05-10 | 待定 | 已消除 | 2021-03-23 | 2024-05-10 | 更换模块 | 2024-05-10 | 张一玮
2939 | 是 | 渗漏油 | 500kV 吕贤Ⅰ线5031断路器A相机构箱液压机构渗油 | GX-21-34 | 500kV固贤站 | 一般 | 断路器 | 500kV 吕贤Ⅰ线5031断路器A相机构箱 | ZF27-550(L) | 河南平高电气股份有限公司 | 2013-06-01 | 2014-07-01 | 姜凌霄 | C | 设备状态测试中心 |  | 2024-04-26 | 待定 | 已消除 | 2021-03-15 | 2024-04-26 | 对旧油渍擦拭清除 | 2024-04-26 | 张本宇 郜磊
3018 | 是 | 表计问题 | 高抗2避雷器B相泄漏电流0.7较低，A相为1.9，C相为2.0.经询问检修人员，初步判断是表计故障。 | XD-21-18 | 500kV忻都站 | 一般 | 表计 | 高抗2避雷器B相 | Y20W5-420/1006W | 西安西电高压电瓷公司 | 2008-03-01 | 2008-06-12 | 张震 | C | 变电检修中心 |  | 2024-04-19 | 结合停电处理 | 已消除 | 2021-02-18 | 2024-04-20 | 更换表计 | 2024-04-19 | 张志东、王君阳
3019 | 是 | 表计问题 | 锦忻一线避雷器B相C相的计数器无法看清。 | XD-21-19 | 500kV忻都站 | 一般 | 表计 | 锦忻Ⅰ线避雷器BC相 | Y20W5-444/1063W | 西安西电高压电瓷有限责任公司 | 2005-05-01 | 2006-08-28 | 张震 | C | 变电检修中心 |  | 2024-04-19 | 结合停电处理 | 已消除 | 2021-02-18 | 2024-04-20 | 更换表计 | 2024-04-19 | 张志东、王君阳
3035 | 是 | 表计问题 | 0号站用变压器油温计指示异常，表计指示38℃，实际红外测温12.6℃，环境温度3℃，负荷0.05MW。 | TX-21-03 | 500kV桐乡站 | 一般 | 表计 | 0号站用变压器油温表 | BWY-804J(TH) | 大连世有电力科技有限公司 | 2015-05-01 | 2015-09-29 | 申嘉旭 | C | 变电检修中心 |  | 2024-02-05 | 结合停电处理 | 已消除 | 2021-02-05 | 2024-04-27 | 更换油温表 | 2024-02-05 | 刘涛、文圣
3169 | 是 | 二次回路问题 | 220kV 会坪Ⅱ线现场压力表与后台信号不对应，QS3压力表后台信号为QS7 | HH-20-20 | 500kV海会站 | 一般 | 其它 | 220kV 会坪Ⅱ线 | ZF6A-252/Y-CB | 新东北电气（沈阳）高压开关有限公司 | 2010-02-09 | 2015-05-09 | 段云琦 | C | 二次检修中心 |  | 2024-05-08 | 结合停电处理 | 已消除 | 2020-12-28 | 2024-05-08 | 请后台厂家修改后台名称 | 2024-05-08 | 郑慧龙
3180 | 是 | 分合问题 | 5042-27接地刀闸B相无法正常分合 | LCZ-20-14 | 500kV潞城开闭站 | 一般 | 接地刀闸 | 5042-27 | GW17A-550DW | 河南平高电气股份有限公司 | 2011-07-01 | 2011-10-25 | 侯彦农 | C | 变电检修中心 |  | 2024-03-19 | 结合停电处理 | 已消除 | 2020-12-11 | 2024-03-30 | 已搬迁设备，重新调整 | 2024-03-19 | 何艳虎
3181 | 是 | 分合问题 | 5043-67 C相只能手动分合 | LCZ-20-13 | 500kV潞城开闭站 | 一般 | 接地刀闸 | 5043-67 | GW17A-550DW | 河南平高电气股份有限公司 | 2011-07-01 | 2011-09-25 | 侯彦农 | C | 变电检修中心 |  | 2024-03-19 | 结合停电处理 | 已消除 | 2020-12-11 | 2024-03-30 | 已搬迁设备，重新调整 | 2024-03-19 | 何艳虎
3265 | 是 | 配件问题 | 220kV霍寺Ⅱ线2902纵联距离保护柜PSL-631A数字式断路器保护装置液晶显示器无法正常显示、已黑屏 | HZ-20-53 | 500kV霍州站 | 一般 | 继电保护 | 220kV霍寺Ⅱ线2902纵联距离保护柜PSL-631A数字式断路器保护装置 | PSL-631A | 南京南自继保自动化有限公司 | 2007-01-22 | 2007-08-10 | 董雅珺 | C | 二次检修中心 |  | 2024-03-13 | 结合停电处理 | 已消除 | 2020-11-01 | 2024-05-16 | 更换插件 | 2024-03-13 | 陈泽明
3266 | 是 | 配件问题 | 220kV霍寺Ⅰ线2901纵联距离保护柜PSL-631A数字式断路器保护装置液晶显示器无法正常显示、已黑屏 | HZ-20-52 | 500kV霍州站 | 一般 | 继电保护 | 220kV霍寺Ⅰ线2901纵联距离保护柜PSL-631A数字式断路器保护装置 | PSL-631A | 南京南自继保自动化有限公司 | 2007-01-22 | 2007-08-10 | 董雅珺 | C | 二次检修中心 |  | 2024-03-20 | 结合停电处理 | 已消除 | 2020-11-01 | 2024-05-16 | 更换对象 | 2024-03-20 | 陈泽明
3301 | 是 | 发热 | 220kV运柳Ⅰ 线2301电流互感器串并联连接片A、B相发热，分别为66.4℃、84.3℃ | YC-20-33 | 500kV运城站 | 严重 | 电流互感器 | 220kV运柳Ⅰ 线2301电流互感器 | LB1-220W2 | 沈阳变压器厂 | 2003-01-01 | 2003-12-22 | 苏攀、彭俊佩 | C | 变电检修中心 |  | 2024-04-29 | 结合停电处理 | 已消除 | 2020-10-07 | 2024-05-03 | 更换CT | 2024-04-29 | 王立，杨楠
3340 | 是 | 装置异常 | 大雁II线5013开关断路器保护RCS-921装置液晶屏频繁告警，装置显示：“对时异常”，“保护装置异常”；D5000装置显示：“二次设备或回路告警”，发生频率约2周3次。每次报警后1分钟左右自动复归。 | YT-20-30 | 500kV雁同站 | 一般 | 继电保护 | 大雁II线5013断路器保护屏 | RCS-921 | 南瑞 | 2013-06-01 | 2014-06-03 | 智育伟，陈磊 | C | 二次检修中心 |  | 2024-03-14 | 待定 | 已消除 | 2020-09-15 | 2024-03-27 | 5013断路器保护已更换，缺陷已消除 | 2024-03-14 | 张佩
3360 | 是 | 分合问题 | 12号电容器3405-0接地刀闸转动机构和传动杆脱扣，无法操作地刀 | JZ-20-14 | 500kV晋中站 | 一般 | 接地刀闸 | 2405-0 | GW13-35W | 西安高原高压电器制造有限公司 | 2007-08-01 | 2007-12-01 | 赵洁，杨雅茹 | C | 设备状态测试中心 |  | 2024-03-27 | 待定 | 已消除 | 2020-09-09 | 2024-04-11 | 电容器已改造 | 2024-03-27 | 文圣、王扬
3376 | 是 | 装置异常 | 继电保护小室220V 2号直流分屏告警，现场检查，微机直流绝缘监测装置液晶屏显示CT采集回路状态故障044。 | HC-20-20 | 500kV侯村站 | 一般 | 直流系统 | 2号直流分屏 | ATCWZJ5-HL | 深圳奥特迅 | 2001-09-01 | 2001-10-31 | 刘彩霞 | C | 二次检修中心 | 2022-05-31 | 2024-07-17 | 立即处理 | 已消除 | 2020-08-28 | 2024-07-19 | 设备装置已恢复正常 | 2024-07-17 | 张一玮
3395 | 是 | 表计回传问题 | 3号充电机实际负载电流为0A，后台遥测信号为20.07A。 | WZ-20-15 | 500kV五寨站 | 一般 | 直流系统 | 3号充电机 | ATC230M30 | 深圳奥特迅电力设备有限公司 | 2016-03-01 | 2016-06-22 | 刘艳鹏，卢小丽 | C | 二次检修中心 | 2022-05-31 | 2024-11-20 | 立即处理 | 已消除 | 2020-08-20 | 2025-01-02 | 后台已恢复正常 | 2024-11-20 | 张一玮
3397 | 是 | 发热 | 220kV2号主变压器2002-A隔离开关B相底座南侧接线板螺栓发热，现场测量温度为247℃，电流为870A，其它两相温度为45℃左右。 | YT-20-29 | 500kV雁同站 | 严重 | 隔离开关 | 220kV2号主变压器2002-A隔离开关 | SX-252/3150 | AREVA | 2007-11-01 | 2008-07-12 | 陈磊 郭俊 | B | 设备状态测试中心 |  | 2024-04-18 | 结合停电处理 | 待消除 | 2020-08-19 |  | 经测温目前暂未发现异常严重温升 | 2024-04-18 | 李倧 郜磊
3408 | 是 | 发热 | 220kV运柳Ⅰ 线2301-A隔离开关发热A相64℃，B相46℃，C相发热85℃。 | YC-20-25 | 500kV运城站 | 一般 | 隔离开关 | 220kV运柳Ⅰ 线2301-A隔离开关 | GW16-252W | 河南平顶山高压电气股份有限公司 | 2003-05-01 | 2017-01-14 | 王美懿、王睿萱 | C | 变电检修中心 |  | 2024-04-29 | 结合停电处理 | 已消除 | 2020-08-13 | 2024-05-03 | 更换导电部分 | 2024-04-29 | 王立，杨楠
3432 | 是 | 表计问题 | 220kVA母避雷器A相、C相，C母避雷器A相、B相、C相，1号主变220kV侧避雷器A相、B相，2号主变220kV侧避雷器A相、B相、C相表计雨后落零 | LF-20-48 | 500kV临汾站 | 一般 | 避雷器 | 220kVA母避雷器 | Y10W-200/520W | 北京电力设备总厂电器厂 | 2001-03-01 | 2001-12-21 | 孙燕 | C | 变电检修中心 |  | 2024-04-17 | 结合停电处理 | 已消除 | 2020-08-07 | 2024-04-27 | 更换 | 2024-04-17 | 李博、任建儒
3467 | 是 | 装置异常 | 51小室功角测量分屏I光口交换机灯不亮 | TX-20-26 | 500kV桐乡站 | 一般 | 自动化装置 | 51小室功角测量分屏I | TRN-2404 | 北京中科鹏越科技发展有限公司 | 2014-12-01 | 2015-09-29 | 侯国霞、彭俊佩 | C | 二次检修中心 |  | 2024-05-08 | 待定 | 已消除 | 2020-07-25 | 2024-05-08 | 装置更换，设备更新 | 2024-05-08 | 张佩
3509 | 是 | 发热 | 2号主变2002-A隔离开关B相接线板142℃（2002-B隔离开关运行，发热部位为2002-A隔离开关靠2002-B隔离开关侧接线板），其它两相相同部位最高温度为49.2°，环境温度25℃，负荷电流610A。 | YT-20-18 | 500kV雁同站 | 严重 | 隔离开关 | 2号主变2002-A隔离开关 | SX-252/3150 | AREVA | 2007-11-01 | 2008-07-12 | 任晋阳 郭俊 尹志荣 陈磊 | B | 设备状态测试中心 |  | 2024-04-18 | 结合停电处理 | 待消除 | 2020-07-05 |  | 经测温目前暂未发现严重异常温升 | 2024-04-18 | 李倧 郜磊
3522 | 是 | 发热 | 2002-D刀闸A相发热99度，B相发热124度 | JZ-20-08 | 500kV晋中站 | 一般 | 隔离开关 | 2002-D | GW6A-252DW | 新东北电气高压开关 | 2004-11-01 | 2004-12-11 | 徐安 | C | 变电检修中心 |  | 2024-10-30 | 结合停电处理 | 已消除 | 2020-06-14 | 2024-11-21 | 导电部分更换 | 2024-10-30 | 刘涛、张凯
3534 | 是 | 直流系统问题 | 直流I段正极电阻为40.7K，负极电阻为39.6K；直流II段正极电阻为50.9K，负极电阻为43.6K。 | YT-20-16 | 500kV雁同站 | 一般 | 直流系统 | 绝缘在线监测装置 | QOR-300 | 广州市仟顺电子设备有限公司 | 2017-06-13 | 2018-01-08 | 任晋阳，陈磊 | C | 二次检修中心 |  | 2024-12-10 | 待定 | 已消除 | 2020-06-18 | 2025-01-02 | 更换绝缘监察装置 | 2024-12-10 | 王峰
3552 | 是 | 附件问题 | 2号直流充电屏74号充电模块不带负荷 | JA-20-15 | 500kV久安站 | 一般 | 直流系统 | 2号直流充电屏 | GZDW2X-240/115M-GK | 深圳奥特迅电力设备有限公司 | 2007-07-01 | 2007-10-30 | 焦泽强 | C | 二次检修中心 |  | 2024-09-30 | 待定 | 已消除 | 2020-06-03 | 2024-11-07 | 充电机大修 | 2024-09-30 | 张一玮
3580 | 是 | 装置异常 | 雁同51号保护小室同步向量测量屏时间同步装置CSC-196告警灯亮 | YT-20-07 | 500kV雁同站 | 一般 | 其它 | 时间同步装置 | CSC-196 | 北京四方 | 2010-05-01 | 2011-05-01 | 任晋阳，陈磊 | C | 二次检修中心 |  | 2024-03-14 | 待定 | 已消除 | 2020-05-02 | 2024-03-27 | 同步向量测量装置已更换，缺陷消除 | 2024-03-14 | 张佩
3586 | 是 | 其它 | 会晋Ⅱ线高抗B相端子箱EPRX1发生直流接地，但500kV 1号保护小室直流屏2绝缘监察装置显示无异常，但21小室直流屏1却报出接地告警，后台也无光字和报文 | JC-20-19 | 500kV晋城站 | 一般 | 直流系统 | 500kV 1号保护小室直流屏2直流系统绝缘监察装置 | QDA-300F | 广州市仟顺电子设备有限公司 | 2006-09-01 | 2007-12-28 | 孟清波 | C | 二次检修中心 | 2024-04-18 | 2024-04-18 | 立即处理 | 已消除 | 2020-05-08 | 2024-08-11 | 更换瓦斯继电器接点 | 2024-04-18 | 文振江、张佩
3588 | 是 | 装置异常 | 1FQ23备用馈出传感器故障 | TX-20-20 | 500kV桐乡站 | 一般 | 直流系统 | 52继电保护小室直流分屏Ⅱ | 52-25 | 深圳市泰昂能源科技股份有限公司 | 2015-05-01 | 2015-09-29 | 薛青、申嘉旭 | C | 二次检修中心 | 2022-05-31 | 2024-05-10 | 立即处理 | 已消除 | 2020-05-10 | 2024-05-10 | 故障复归消除 | 2024-05-10 | 王峰
3736 | 是 | 装置异常 | 装置蓝屏，故录灯常亮 | LCB-20-5 | 500kV龙城站 | 一般 | 二次设备 | 主变故障录波屏主变B网故录装置 | M8100 | ptSwitch | 2013-10-07 | 2015-05-31 | 郑帅 | C | 二次检修中心 | 2022-06-08 | 2024-03-12 | 立即处理 | 已消除 | 2020-03-01 | 2024-03-15 | 更换cf卡 | 2024-03-12 | 王鑫
3802 | 是 | 其它 | 51小室5012、5013、5021、5032、5033断路器保护装置对时错误，页面时间不刷新。 | YC-20-03 | 500kV运城站 | 一般 | 继电保护 | 51小室断路器保护装置 | PSL632 | 国电南京自动化股份有限公司 | 2004-12-13 | 2005-07-01 | 赵永丽 | C | 二次检修中心 | 2022-06-07 | 2024-04-15 | 立即处理 | 已消除 | 2020-01-10 | 2024-05-10 | 51号小室对时分机重启后恢复正常 | 2024-04-15 | 任文琳
3803 | 是 | 其它 | 稷山后台报51小室公共测控屏 主通道通讯状态A网中断 | JS-20-02 | 500kV稷山站 | 一般 | 自动化装置 | 51小室公共测控屏 | GPSR661-51G | 国电南京自动化股份有限公司 | 2009-04-17 | 2009-12-20 | 侯国霞 | C | 二次检修中心 |  | 2024-05-10 | 结合停电处理 | 已消除 | 2020-01-07 | 2024-05-10 | 更换B网交换机2 | 2024-05-10 | 郑慧龙
3805 | 是 | 其它 | 网络报文分析装置显示屏显示文件损坏 | TX-20-01 | 500kV桐乡站 | 一般 | 继电保护 | 网络报文分析装置 | M8100 | ptSwitch | 2015-01-07 | 2015-09-25 | 秦鹏飞 | C | 二次检修中心 |  | 2024-05-08 | 待定 | 已消除 | 2020-01-02 | 2024-05-08 | 装置升级，软件更新 | 2024-05-08 | 张佩
3869 | 是 | 直流系统问题 | 1号直流馈线屏微机绝缘检测仪报：分机通讯状态：故障05 | YC-19-47 | 500kV运城站 | 一般 | 直流系统 | 1号直流馈线屏微机绝缘检测仪 | ATCWZJ5-HL | 奥特迅 | 2006-03-02 | 2006-06-20 | 刘璟 | C | 二次检修中心 |  | 2024-04-30 | 待定 | 已消除 | 2019-12-14 | 2024-07-05 | 更换光转后，通讯已恢复 | 2024-04-30 | 张一玮
4030 | 是 | 发热 | 220V霍明I线2803间隔2803-A隔离开关A相刀闸口处发热43.6℃，B相8.4℃，C相7.3℃ | HZ-16-04 | 500kV霍州站 | 一般 | 隔离开关 | 2803-A隔离开关 | GW16-252W | 河南平高 | 2005-01-01 | 2005-07-10 | 姜凌霄 | C | 变电检修中心 |  | 2024-09-13 | 结合停电处理 | 已消除 | 2016-12-05 | 2024-09-26 | 更换刀闸 | 2024-09-13 | 杨楠、赵虎
4067 | 是 | 配件问题 | 图形网关机告警直传硬盘2告警 | HZ-18-62 | 500kV霍州站 | 一般 | 自动化装置 | 图形网关机告警直传硬盘2 | 无 | 无 | 2006-06-01 | 2007-07-01 | 梁丽婕 | C | 二次检修中心 |  | 2024-07-29 | 待定 | 已消除 | 2018-05-23 | 2024-08-16 | 更换告警直传服务器 | 2024-07-29 | 陈泽明
4074 | 是 | 二次回路问题 | 第二套高抗保护WDK600分相差动速断保护和零序差动速断保护动作信息没有复归 | HZ-18-39 | 500kV霍州站 | 一般 | 继电保护 | 第二套高抗保护WDK600 | WDK600 | 国电南自 | 2005-06-01 | 2007-07-01 | 金龙 | C | 二次检修中心 |  | 2024-03-12 | 结合停电处理 | 已消除 | 2018-04-04 | 2024-05-16 | 已复归 | 2024-03-12 | 陈泽明
4129 | 是 | 装置异常 | PSL603GCM数字式线路保护装置显示屏无法正常显示 | JS-17-61 | 500kV稷山站 | 一般 | 继电保护 | 220kV稷梁I线2501PSL603纵联差动保护屏 | PSL603GCM | 国电南京自动化股份有限公司 | 2009-06-03 | 2009-12-20 | 陈晔 | C | 二次检修中心 | 2022-12-30 | 2024-05-10 | 立即处理 | 已消除 | 2017-08-22 | 2024-05-10 | 更换屏幕 | 2024-05-10 | 郑慧龙
4145 | 是 | 综自系统问题 | 2020断路器控制电源二拉开后，后台“第一组跳闸出口”光字亮 | YC-19-30 | 500kV运城站 | 一般 | 断路器 | 2020断路器 | 3AP1FI | 杭州西门子高压开关公司 | 2006-03-01 | 2006-06-11 | 秦鹏飞 | C | 二次检修中心 |  | 2024-04-26 | 结合停电处理 | 已消除 | 2019-08-14 | 2024-05-10 | 后台厂家后台数据库更新 | 2024-04-26 | 梁康 王琼
4159 | 是 | 综自系统问题 | 5012断路器拉开电机电源后后台无任何光字 | YC-18-28 | 500kV运城站 | 一般 | 断路器 | 5012断路器 | 3AT2 EI | 杭州西门子高压开关公司 | 2006-03-01 | 2006-06-21 | 蔚彩艳 | C | 二次检修中心 |  | 2024-04-15 | 结合停电处理 | 已消除 | 2018-05-14 | 2024-05-13 | 现场检查二次回路无异常，后台报文显示正常 | 2024-04-15 | 梁海潇
4163 | 是 | 设备通讯问题 | 220kV运景线2201断路器PCS-923保护装置“失灵启动”指示亮，手动复归后现场恢复正常，但后台无光字、无报文 | YC-19-18 | 500kV运城站 | 一般 | 继电保护 | 220kV运景线2201断路器PCS-923保护装置 | PCS-923 | 许继集团有限公司 | 2014-07-10 | 2014-10-30 | 赵越 | C | 二次检修中心 |  | 2024-04-15 | 结合停电处理 | 已消除 | 2019-03-26 | 2024-05-13 | 后台报文显示正常 | 2024-04-15 | 梁康
4177 | 是 | 设备通讯问题 | 交流室交流一段5号屏通信电源三的开关在合位，电源灯不亮。导致通信开关电源2屏内空开交流输入电源2进线无电，即通信设备现为一路供电，原应为双路供电。 | YC-17-52 | 500kV运城站 | 一般 | 自动化装置 | 交流室交流一段5号屏 | 30S IEC-439/VDE0660OP500 | 上海第一开关厂 | 2003-09-01 | 2003-12-27 | 刘璟 | C | 二次检修中心 | 2024-04-15 | 2024-04-15 | 立即处理 | 已消除 | 2016-12-16 | 2024-05-13 | 更换表计后恢复正常 | 2024-04-15 | 梁康
4182 | 是 | 直流系统问题 | 3号直流充电机7号充电模块电压指示240，过压，经检查为充电模块故障 | TX-18-24 | 500kV桐乡站 | 一般 | 直流系统 | 3号直流充电机7号充电模块 | GQH-Td | 深圳市泰昂能源科技股份有限公司 | 2015-01-01 | 2015-09-29 | 秦鹏飞 | C | 二次检修中心 | 2022-05-31 | 2024-05-10 | 立即处理 | 已消除 | 2018-10-16 | 2024-05-10 | 更换模块 | 2024-05-10 | 张一玮
4191 | 是 | 冷却器问题 | 2号主变压器冷却器风扇启动后，后台光字“冷却器风扇全停告警”仍然存在 | JS-19-23 | 500kV稷山站 | 一般 | 主变压器 | 2号主变压器 | ODFS-334000/500 | 上海阿海珐变压器有限公司 | 2009-05-01 | 2009-12-20 | 赵伟 | C | 二次检修中心 |  | 2024-05-10 | 结合停电处理 | 已消除 | 2019-08-13 | 2024-05-10 | 厂家人员处理 | 2024-05-10 | 郑慧龙
4200 | 是 | 带电显示装置问题 | 52继电保护小室直流分屏II I段母线电压表显示异常 | JS-19-17 | 500kV稷山站 | 一般 | 直流系统 | 52继电保护小室直流分屏II | GZDW3X-160/230-M-GR | 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 | 2009-06-01 | 2009-12-20 | 王美懿 | C | 二次检修中心 | 2022-05-31 | 2024-05-10 | 立即处理 | 已消除 | 2019-04-25 | 2024-05-10 | 厂家人员处理 | 2024-05-10 | 郑慧龙
4207 | 是 | 装置异常 | 220kV运桃Ⅱ线2304光纤差动保护屏GPS未对时 | YC-17-96 | 500kV运城站 | 一般 | 继电保护 | 220kV运桃Ⅱ线2304光纤差动保护屏 | RCS-931A | 国电南瑞科技股份有限公司 | 2003-08-10 | 2005-10-08 | 刘璟 | C | 二次检修中心 | 2022-06-07 | 2024-04-15 | 立即处理 | 已消除 | 2017-09-11 | 2024-05-13 | 后台数据光字牌更新后正常 | 2024-04-15 | 梁康
4208 | 是 | 油温/油位问题 | 3号主变压器B、C相后台油位异常（A相为48.66，B相为92.91，C相为99.84） | TX-17-60 | 500kV桐乡站 | 一般 | 主变压器 | 3号主变压器 | ODFS-334000/500 | 特变电工沈阳变压器集团有限公司 | 2013-06-01 | 2015-09-29 | 金龙 | C | 二次检修中心 |  | 2024-04-25 | 结合停电处理 | 已消除 | 2017-11-28 | 2024-05-08 | 油位计更换 | 2024-04-25 | 刘涛、张凯
4216 | 是 | 装置异常 | 35kV保护小室直流分屏4号绝缘监察仪故障，无法启动 | YC-19-31 | 500kV运城站 | 危急 | 直流系统 | 直流系统 | ATC115M40Ⅲ | 深圳奥特迅电力设备有限公司 | 2012-01-06 | 2012-01-31 | 秦鹏飞 | C | 二次检修中心 |  | 2024-04-11 | 待定 | 已消除 | 2019-08-14 | 2024-04-12 | 维修更换 | 2024-04-11 | 王峰
4217 | 是 | 装置异常 | 通信交流屏2告警“电池1-24欠压”，现场实测电压正常：1号2.24V，24号2.23V | TX-17-28 | 500kV桐乡站 | 一般 | 自动化装置 | 通讯机房系统通信交流屏2 | GMZ4850G | 金电电源 | 2015-01-01 | 2015-09-29 | 刘璟 | C | 二次检修中心 | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 立即处理 | 已消除 | 2016-12-16 | 2024-05-10 | 更换电池 | 2024-05-10 | 王峰
4223 | 是 | 附件问题 | 500kV风运Ⅰ线5031-67接地刀闸A相引流棒松动 | YC-18-48 | 500kV运城站 | 一般 | 接地刀闸 | 500kV风运Ⅰ线5031-67接地刀闸 | STB-550 | 法国阿海珐集团公司 | 2006-11-01 | 2007-05-24 | 刘璟 | C | 变电检修中心 |  | 2024-11-15 | 结合停电处理 | 已消除 | 2018-10-25 | 2024-11-26 | 调试 | 2024-11-15 | 杨楠，景琳超
4229 | 是 | 渗漏油 | 275断路器B相、C相高压油回路各有两处渗油 | LF-17-62 | 500kV临汾站 | 一般 | 断路器 | 275断路器 | LW15B-252-Y | 西安高压开关厂 | 2005-06-27 | 2005-07-21 | 贾杰 | C | 设备状态测试中心 |  | 2024-04-09 | 待定 | 待消除 | 2017-07-19 |  | 擦拭油渍，检查油位 | 2024-04-09 | 闫斌斌，郝飞进
4287 | 是 | 配件问题 | GPS对时不正确 | JA-17-73 | 500kV久安站 | 一般 | 继电保护 | 500kV 第一串测控屏 | GPSR662-512 | 国电南京自动化股份有限公司 | 2007-10-19 | 2007-10-30 | 侯彦农 | C | 二次检修中心 |  | 2024-04-19 | 结合停电处理 | 已消除 | 2017-06-11 | 2024-04-19 | 经保护人员现场检查核实时间与GPS时钟屏无差别，该类问题得以解决。 | 2024-04-19 | 董浩辉
4293 | 是 | 配件问题 | GPS对时不正确 | JA-17-66 | 500kV久安站 | 一般 | 继电保护 | 500kV 第四串测控屏 | GPSR662-512 | 国电南京自动化股份有限公司 | 2007-10-19 | 2007-10-30 | 侯彦农 | C | 二次检修中心 |  | 2024-04-19 | 结合停电处理 | 已消除 | 2017-06-11 | 2024-04-19 | 经保护人员现场检查核实，时间无误，该类问题已解决。 | 2024-04-19 | 董浩辉
4348 | 是 | 表计问题 | 2号站用变低压侧2QF开关智能控制器电流显示为0，后台为40A左右 | TX-19-19 | 500kV桐乡站 | 一般 | 其它 | 2号站用变低压侧2QF开关 | GW3-2000 | 北京人民电器厂有限公司 | 2015-05-23 | 2015-09-29 | 苏攀 | C | 变电检修中心 |  | 2024-04-25 | 待定 | 已消除 | 2019-06-27 | 2024-05-08 | 检查、调试 | 2024-04-25 | 刘涛、张凯
4458 | 是 | 冷却器问题 | 2号主变A、B相三组风冷全停后，后台无光字 | YC-19-29 | 500kV运城站 | 一般 | 主变压器 | 2号主变压器 | ODFPSZ-250000/500 | 常州苏源华电电力设备有限公司 | 2008-06-10 | 2008-08-02 | 侯国霞 | C | 二次检修中心 |  | 2024-04-15 | 结合停电处理 | 已消除 | 2019-08-02 | 2024-05-13 | 风冷控制柜后台信号已完善 | 2024-04-15 | 梁海潇
4471 | 是 | 配件问题 | 21小室故障录波器故障，掉电 | JZ-18-16 | 500kV晋中站 | 一般 | 二次设备 | 21小室故障录波器 | / | / | 2004-05-01 | 2004-12-10 | 郑帅 | C | 二次检修中心 | 2022-08-01 | 2024-04-18 | 立即处理 | 已消除 | 2018-09-01 | 2024-04-23 | 故障录波器二次回路检查无异常，再次给上空开后恢复正常 | 2024-04-18 | 任文琳
4497 | 是 | 表计问题 | 500kV I母PT端子箱电压继电器坏，影响操作。 | SZ-17-28 | 500kV朔州站 | 一般 | 其它 | 500kV I母端子箱内的51-27电压继电器 | DY-32/60C | 电压继电器阿继股份公司 | 2008-08-01 | 2009-06-01 | 王姣 | C | 二次检修中心 | 2024-05-08 | 2024-05-08 | 立即处理 | 已消除 | 2017-06-16 | 2024-05-14 | 现场螺丝紧固后恢复正常 | 2024-05-08 | 任文琳
4526 | 是 | 漏气 | 泄压阀处密封不良 | TX-17-65 | 500kV桐乡站 | 一般 | 避雷器 | 0号站变B相避雷器 | Y5W5-51/134W | 西安西电电气有限公司 | 2015-09-29 | 2015-09-29 | 赵永丽、张卓 | C | 变电检修中心 |  | 2024-02-05 | 结合停电处理 | 已消除 | 2018-01-13 | 2024-05-11 | 重新固定 | 2024-02-05 | 刘涛、文圣
4535 | 是 | 表计问题 | 0号站变进线屏和交流II段电源切换屏电流表C相示数为0 | TX-17-37 | 500kV桐乡站 | 一般 | 其它 | 0号站变进线屏和交流II段电源切换屏 GQH-TQ | GQH-TQ | 深圳市泰昂能源科技股份有限公司 | 2015-01-01 | 2015-09-29 | 侯国霞、赵永丽 | C | 变电检修中心 |  | 2024-04-25 | 待定 | 已消除 | 2017-03-22 | 2024-05-08 | 检查、调试 | 2024-04-25 | 刘涛、张凯
4577 | 是 | 在线监测系统问题 | 2号绝缘监察装置巡检仪通讯故障，蓄电池电压在线数据未上传 | LL-19-10 | 500kV吕梁站 | 一般 | 继电保护 | 2号绝缘监察装置 | WJY3000A | 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 | 2008-08-01 | 2008-12-01 | 马旭、刘晶晶 | C | 二次检修中心 |  | 2024-11-04 | 待定 | 已消除 | 2019-03-07 | 2025-01-02 | 更换绝缘监察装置 | 2024-11-04 | 王峰
4666 | 是 | 带电显示装置问题 | 公用接口及公用测控屏2号站用变档位变送器指示不亮 | JZ-17-4 | 500kV晋中站 | 一般 | 站用变压器 | 2号站用变档位变送器 | SYJZ-35/200-7 | 保定天泰电力设备有限公司 | 2004-05-01 | 2004-12-10 | 吴雷锋 | C | 二次检修中心 |  | 2024-04-18 |  | 已消除 | 2004-06-01 | 2024-04-23 | 现场表计显示正常 | 2024-04-18 | 任文琳
4667 | 是 | 带电显示装置问题 | 公用接口及公用测控屏1号站用变档位变送器指示不亮 | JZ-17-3 | 500kV晋中站 | 一般 | 站用变压器 | 1号站用变档位变送器 | SYJZ-35/200-7 | 保定天泰电力设备有限公司 | 2004-05-01 | 2004-12-10 | 吴雷锋 | C | 二次检修中心 |  | 2024-04-18 |  | 已消除 | 2014-06-01 | 2024-04-23 | 现场表计显示正常 | 2024-04-18 | 任文琳
4690 | 是 | 装置异常 | 液晶窗显示表计故障 | LF-19-35 | 500kV临汾站 | 一般 | 直流系统 | 直流集中监控器 | JQK-3000A | 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 | 2001-01-17 | 2001-12-21 | 金龙、弓丰、许倩 | C | 二次检修中心 | 2022-06-03 | 2024-03-27 | 立即处理 | 已消除 | 2019-05-13 | 2024-04-17 | 已处理 | 2024-03-27 | 王峰
4694 | 是 | 综自系统问题 | 1号变压器、2号主变压器35kV侧计量值互相采反， 35kV 2号电容器、35kV 3号电容器计量值互相采反， 220kV云邢Ⅱ线无功正向、反向计量值互相采反。 | YDS-17-67 | 500kV云顶山站 | 一般 | 综自系统 | 电能数据综合采集装置 | EDAD2001-C | 北京煜邦电力技术有限公司 | 2008-01-01 | 2008-06-04 | 刘尧尧 | C | 二次检修中心 | 2022-05-31 | 2024-04-09 | 立即处理 | 已消除 | 2017-06-14 | 2024-04-11 | 经现场保护人员核实，问题已经解决。 | 2024-04-09 | 田琨
4778 | 是 | 配件问题 | 忻石Ⅱ线串补故障录波器屏幕黑屏 | XD-18-23 | 500kV忻都站 | 一般 | 继电保护 | 忻石Ⅱ线串补故障录波器 | SCZ-101 | 中国电力科学研究院 | 2008-07-01 | 2008-11-01 | 申菲 | C | 二次检修中心 |  | 2024-09-27 | 待定 | 已消除 | 2017-03-08 | 2025-03-18 | 串补保护整体更换已处理，故障录波器故障已处理 | 2024-09-27 | 谢朋海
4788 | 是 | 表计问题 | 220kV云南线2605电度表缺一相电流数据 | YDS-17-23 | 500kV云顶山站 | 一般 | 其它 | 220kV云南线2605电度表 | DTSD51 | 龙电电气 | 2012-04-24 | 2012-04-27 | 刘伟 | C | 二次检修中心 | 2024-04-09 | 2024-04-09 | 立即处理 | 已消除 | 2016-06-03 | 2024-04-10 | 经保护现场人员核实，计量中心已更换新的表计，不存在缺相电流。 | 2024-04-09 | 田琨
4831 | 是 | 装置异常 | 220kV 保护小室直流屏2直流系统绝缘监察装置显示花屏 | JC-18-129 | 500kV晋城站 | 一般 | 直流系统 | 220kV 保护小室直流屏2直流系统绝缘监察装置 | QDA-300F | 深圳市科陆电子科技股份有限公司 | 2006-09-01 | 2007-12-28 | 李政 | C | 二次检修中心 |  | 2024-05-23 | 待定 | 已消除 | 2018-11-18 | 2024-05-25 | 更换装置液晶板后恢复正常 | 2024-05-23 | 杨帅
4850 | 是 | 设备通讯问题 | 触摸液晶屏与保护装置通讯异常 | LCB-19-2 | 500kV龙城站 | 一般 | 继电保护 | 220kV龙长线2503线路保护测控屏WXH-803保护装置A | WXH-803 | 许继 | 2014-01-28 | 2018-01-27 | 贾宝俊、张广勇 | C | 二次检修中心 | 2022-06-02 | 2024-03-12 | 立即处理 | 已消除 | 2019-01-14 | 2024-03-15 | 重启装置 | 2024-03-12 | 王鑫
4858 | 是 | 设备通讯问题 | 触摸液晶屏与保护装置通讯异常 | LCB-18-6 | 500kV龙城站 | 一般 | 继电保护 | 220kV龙康线2407线路保护测控屏WXH-803保护装置A | WXH-803 | 许继 | 2014-04-23 | 2018-01-27 | 赵洁 | C | 二次检修中心 | 2022-07-06 | 2024-03-12 | 立即处理 | 已消除 | 2018-09-30 | 2024-03-15 | 重启 | 2024-03-12 | 王鑫
4886 | 是 | 在线监测系统问题 | HYJJ-1A直流绝缘监察选线装置直流母线电压以及母线绝缘数据均采集异常 | YT-18-62 | 500kV雁同站 | 一般 | 二次设备 | 21号保护小室直流分屏HYJJ-1A直流绝缘监察选线装置 | WJY3000A | 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 | 2002-10-12 | 2003-08-26 | 陈磊 | C | 二次检修中心 |  | 2024-12-10 | 待定 | 已消除 | 2018-10-17 | 2025-01-02 | 更换绝缘监察装置 | 2024-12-10 | 王峰
4887 | 是 | 在线监测系统问题 | HYJJ-1A直流绝缘监察选线装置直流母线电压以及母线绝缘数据均采集异常 | YT-18-61 | 500kV雁同站 | 一般 | 二次设备 | 31号保护小室直流分屏HYJJ-1A直流绝缘监察选线装置 | HJYJ-1A | 大连市旅顺电力电子设备有限公司 | 2002-10-12 | 2003-08-26 | 陈磊 | C | 二次检修中心 |  | 2024-12-10 | 待定 | 已消除 | 2018-10-17 | 2025-01-02 | 更换绝缘监察装置 | 2024-12-10 | 王峰