## 问题清单
序号 | 问题分类 | 问题描述 | 编号 | 变电站 | 上报来源 | 所属类别 | 问题标签 | 等级 | 设备分类 | 设备名称 | 设备型号 | 设备厂家 | 出厂时间 | 投运时间 | 发现人 | 问题类别 | 责任单位 | 计划消除时间 | 消除时间 | 需要停电 | 问题状态 | 发现时间 | 验收时间 | 消缺方法
1 | 分合问题 | 500kV左潞二线5061-67接地刀闸远方就地把手均无法操作，手摇操作合上接地刀闸，500kV左潞二线5061-67接地刀闸B相分闸时需要先手摇分2圈，然后才能电动操作，合闸时，电动操作后，需要手摇合2圈合闸到位 | LCBDZ-25-09 | 500kV潞城变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 接地刀闸 | 500kV 左潞二线5061-67接地刀闸 | GW17A-550DW | 河南平高电气股份有限公司 | 2011-01-05 | 2023-06-16 | 朱欣朋 | C | 变电检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-05-09
2 | 锈蚀/松动/脱落/开裂 | 漳潞一线5041避雷器C相上引线松股 | LCZ-25-21 | 500kV潞城变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 其它 | 漳潞一线5041避雷器C相上引线 | Y20W5-444/1050W | 西安西电 | 2006-02-01 | 2007-11-05 | 赵亮 | C | 变电检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-07-07
3 | 发热 | 220kV D母2D20接地刀闸上侧A相软连接发热，发热温度103℃，B相25.4℃，C相-4℃，环境温度-4℃,负荷电流381A，根据《DLT 664-2016带电设备红外诊断应用规范》表H1电流制热性设备缺陷诊断判据，金属导线发热温度大于或等于80℃，小于或等于110℃，属于严重缺陷 | JA-25-89. | 500kV久安变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 严重 | 母线 | 220kV D母 | 6063G—D170/150 | 湖北黄冈白莲铝合金管材有限责任公司 | 2007-08-29 | 2007-10-30 | 王文浩 | B | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-12-21
4 | 渗漏油 | Ⅰ乙母母线高抗A相冷却器回油管的阀门处轻微渗油，有油滴附着，油滴滴落速度大于5分钟每滴，属于一般缺陷 | LCBDZ-25-01 | 500kV潞城变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 高压电抗器 | 500kV Ⅰ乙母母线高抗 | BKD2-50000/550-66 | 特变电工衡阳变压器股份有限公司 | 2006-02-01 | 2006-06-12 | 侯彦农 | C | 变电检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-01-25
5 | 发热 | 220kV 卓忻线2203-A 隔离开关刀口发热， A 相最高温度为-5℃，B 相最高温度为 85.6℃，C 相最高温度为161℃。环境温度-7℃，A相电流668A，B相电流679A，C相电流668A，负荷263MW。根据带电设备红外诊断应用规范（DL/T664-2016）表H.1热点温度＞ 130℃判定为电流致热型紧急缺陷。 | XZ-25-24 | 500kV忻州变电站 | 人工上传 | 问题 | 缺陷 | 危急 | 隔离开关 | 220kV卓忻线2203-A隔离开关 | GW6A-252DW | 新东北电气高压开关有限公司 | 2015-01-01 | 2015-08-19 | 张震 | A | 变电检修中心 |  |  | 结合停电处理 | 待消除 | 2025-12-20
6 | 其它 | 智巡系统：剩余电流在线监测系统:380V交流Ⅰ段1#馈线屏_主控楼一层动力箱（125A）剩余电流:回路剩余电流502mA、380V交流Ⅱ段1#馈线屏_主控楼二层动力箱（125A）剩余电流:回路剩余电流977mA，越一级上限（300mA）告警，定性为一般缺陷。 | XD-25-27 | 500kV忻都开闭站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 其它 | 智巡系统：剩余电流在线监测系统 | UT-XL-051 | 珠海优特 | 2025-01-06 | 2025-02-12 | 张震 | C |  |  |  |  | 待消除 | 2025-12-23
7 | 渗漏油 | 智巡系统：忻石Ⅲ线高压电抗器B相、高抗2C相油压在线监测阀门渗油，已关闭此阀门。油压在线监测越限告警。 | XD-25-26 | 500kV忻都开闭站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 其它 | 智巡系统：油压监测 | UT-XL-051 | 珠海优特 | 2025-01-06 | 2025-02-12 | 张震 | C | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-12-18
8 | 在线监测系统问题 | 智巡系统：剩余电流在线监测系统计算机室32P中户外照明箱2、户外照明箱3、户外照明柜I剩余电流监测分别在3789、3789、3804mA,超过设定阈值500mA，智巡显示越一级上限，三级告警。告警频发。 | PC-25-17 | 500kV平城变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 其它 | 智巡系统：剩余电流在线监测系统 | UT-A300X V1.01 | 珠海优特 | 2025-01-01 | 2025-05-10 | 尹志荣 | C |  |  |  |  | 待消除 | 2025-12-29
9 | 在线监测系统问题 | 智巡系统：剩余电流在线监测，500kV第六串交流箱1电源II，告警值1126，越一级上线（500mA）,暂时不影响设备运行，定为一般缺陷。 | LL-25-64 | 500kV吕梁变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 其它 | 智巡系统：剩余电流在线监测系统 | UT-XL-051 | 珠海优特 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 荀浩 郭铃 | C | 变电检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-12-29
10 | 在线监测系统问题 | 智巡系统：剩余电流在线监测，500kV第六串交流箱1加热电源，告警值1126，越一级上线（500mA）,暂时不影响设备运行，定为一般缺陷。 | LL-25-63 | 500kV吕梁变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 其它 | 智巡系统：剩余电流在线监测系统 | UT-XL-051 | 珠海优特 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 荀浩 郭铃 | C |  |  |  |  | 待消除 | 2025-12-29
11 | 在线监测系统问题 | 智巡系统：剩余电流在线监测，主控楼动力箱（4只），告警值513，越一级上线（500mA）,暂时不影响设备运行，定为一般缺陷。 | LL-25-62 | 500kV吕梁变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 其它 | 智巡系统：剩余电流在线监测系统 | UT-XL-051 | 珠海优特 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 荀浩 郭铃 | C |  |  |  |  | 待消除 | 2025-12-29
12 | 在线监测系统问题 | 智巡系统：剩余电流在线监测，主控楼动力箱（二），报警值513，越一级上线（500mA）,暂时不影响设备运行，定为一般缺陷。 | LL-25-61 | 500kV吕梁变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 其它 | 智巡系统：剩余电流在线监测系统 | UT-XL-051 | 珠海优特 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 荀浩 郭铃 | C |  |  |  |  | 待消除 | 2025-12-29
13 | 在线监测系统问题 | 智巡系统：剩余电流在线监测系统中锅炉房动力箱电源剩余电流监测为8768mA，超过设定阀值500mA，越一级上限告警，定性为一般缺陷。 | SZ-25-44 | 500kV朔州变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 其它 | 智巡系统：剩余电流在线监测系统 | UT | 珠海优特电力科技股份有限公司 | 2024-12-20 | 2025-03-12 | 孟伟艺 | C |  |  |  |  | 待消除 | 2025-12-25
14 | 在线监测系统问题 | 智巡系统：油色谱在线监测中，3号主变油色谱A相(第二套)_C2H2气体浓度值为0.94，超过设定的一级上限值0.8，判断为一般缺陷。 | MHH-25-49 | 500kV明海湖变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 其它 | 智巡系统：油色谱在线监测 | UT-5315 | 珠海优特电力科技股份有限公司 | 2023-07-04 | 2024-11-18 | 孟伟艺 | C | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-12-25
15 | 在线监测系统问题 | 侯村站剩余电流装置报II段母线4号馈线柜（P14）主控交流电源I（14QF8）告警，位于33号回路，公司管理部门认定为一般缺陷，按一般缺陷登记管理。 | HC-25-38 | 500kV侯村变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 其它 | 剩余电流监测装置 | UT-XL-051 | 珠海优特电力科技股份有限公司 | 2024-08-08 | 2024-08-22 | 乔宇 | [5 empty] | 待审核 | 2025-12-22
16 | 在线监测系统问题 | 智巡系统：剩余电流在线监测，500kV吕梁站_吕孟Ⅰ线高抗油色谱C相_总烃(第二套），总烃告警值168.43，超告警限值150,暂时不影响设备运行，定为一般缺陷。 | LL-25-60 | 500kV吕梁变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 其它 | 智巡系统：剩余电流在线监测系统 | UT-XL-051 | 珠海优特 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 荀浩 郭铃 | C | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-12-29
17 | 在线监测系统问题 | 侯村站剩余电流装置报I段母线2号馈线柜（P12）UPS电源II（12QF8）告警，位于回路17，公司管理部门认定为一般缺陷，按一般缺陷登记管理。 | HC-25-37 | 500kV侯村变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 其它 | 剩余电流监测装置 | UT-XL-051 | 珠海优特电力科技股份有限公司 | 2024-08-08 | 2024-08-22 | 乔宇 | [5 empty] | 待审核 | 2025-08-22
18 | 在线监测系统问题 | 侯村站剩余电流装置报II段母线6号馈线柜（P7）UPS电源II（7QF5）告警，位于回路94，公司管理部门认定为一般缺陷，按一般缺陷登记管理。 | HC-25-36 | 500kV侯村变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 其它 | 剩余电流监测装置 | UT-XL-051 | 珠海优特电力科技股份有限公司 | 2023-08-08 | 2024-08-22 | 乔宇 | [5 empty] | 待审核 | 2025-12-22
19 | 带电显示装置问题 | 云顶山站剩余电流装置，频报低压Ⅱ段母线馈线屏Ⅳ35kV交流箱II电源（二）剩余电流，根据智能巡视在线监测装置三级告警级别，初步判断为一般缺陷。（智能巡视）。 | YDS-25-24 | 500kV云顶山变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 其它 | 剩余电流装置 | UT-XL-051 | 珠海优特电力科技股份有限公司 | 2024-08-02 | 2024-08-22 | 田鑫 | C | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-12-29
20 | 带电显示装置问题 | 云顶山站剩余电流装置，频报低压Ⅰ段母线馈线屏Ⅳ35kV交流箱II电源（一）剩余电流，根据智能巡视在线监测装置三级告警级别，初步判断为一般缺陷。（智能巡视）。 | YDS-25-23 | 500kV云顶山变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 其它 | 剩余电流装置 | UT-XL-051 | 珠海优特电力科技股份有限公司 | 2024-08-02 | 2024-08-22 | 田鑫 | C | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-12-29
21 | 直流系统问题 | 2025年12月26日，35kV都T线C相失压事故处理完毕，恢复1号站用变压器送电并将380交流Ⅰ段由3号站用变压器倒至1号站用变压器供电操作结束后，报直流Ⅰ段接地，正对地电阻13.4K，正对地电压65.9V，绝缘监察装置没有选择出支路，2小时后，直流接地自动复归。根据《变电二次设备缺陷库》3.2.1.3直流接地监测装置：在直流接地时不能正确显示直流接地情况判定为一般缺陷。 | XD-25-25 | 500kV忻都开闭站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 直流系统 | 绝缘监察装置 | TEP-G-C（D） | 珠海泰坦 | 2020-01-01 | 2020-03-01 | 耿泽昕 | [5 empty] | 待审核 | 2025-12-26
22 | 表计问题 | 2025年12月26日，1号站用变压器外接的35kV都T线C相失压，后台显示A相电压17.93kV，B相电压18.34kV，C相电压1.29kV，开关柜电压表显示A相电压落零，B、C相电压正常。实际根据调度研判，实际为C相失压，开关柜电压表指示错误。《变电一次设备缺陷库》开关柜，电压互感器没有相关缺陷的定性标准，参考22直流电源设备22.4直流电源屏-测量表计-表计指示异常：表计无指示，指示不准确判定为一般缺陷。 | XD-25-24 | 500kV忻都开闭站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 其它 | 35kV 1号站用变压器电压互感器开关柜 | KYN37A-40.5-74 | 天水长城开关厂 | 2006-08-01 | 2006-08-28 | 耿泽昕 | C | 二次检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-12-28
23 | 设备异物问题 | 500kV榆久I线5071电压互感器B相上方龙门架有鸟窝1个，依据《变电一次设备缺陷标准库》5.1：导线或设备上有悬挂物或异物，不影响设备安全运行。属于一般缺陷. | JA-25-90 | 500kV久安变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 其它 | 500kV榆久I线5071电压互感器B相上方龙门架 | 6063G-D250/230 | 湖北黄冈兴和铝业有限公司 | 2007-06-01 | 2007-10-30 | 崔鹏鹏 | C | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-12-25
24 | 其它 | 后台频繁报“220kV公用测控1 软对时消失，事件状态告警”，现场无异常 | JC-25-49 | 500kV晋城变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 综自系统 | 操作员站 | SUN BLADE2500 | 美国SUN | 2006-09-17 | 2006-10-18 | 王康 | C | 二次检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-12-25
25 | 表计问题 | 依据变电设备一次缺陷库主变本体测温装置损坏，3号主变A相绕温表故障判定为严重缺陷。 | TX-25-36 | 500kV桐乡变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 严重 | 主变压器 | 3号主变压器 | BWR-04J(TH) | 大连世有电力科技有限公司 | 2014-11-01 | 2015-09-29 | 薛青、张卓 | C | 变电检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-12-22
26 | 渗漏油 | 35kV 11号电抗器顶盖渗油，依据《变电设备一次标准缺陷库》P87油浸式电抗器渗油，未形成油滴，为一般缺陷 | FR-25-38 | 500kV福瑞变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 低压电抗器 | 35kV 11号电抗器 | BKS-60000/35 | 上海思源电气股份有限公司 | 2012-06-01 | 2013-05-31 | 吴雷锋 | C | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-12-22
27 | 渗漏油 | 35kV 12号电容器C相本体与散热器蝶阀渗漏油,根据《变电设备一次标准缺陷库》P107集合式电力电容-渗油 表面有油迹，但未形成油滴，为一般缺陷。 | FR-25-37 | 500kV福瑞变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 低压电容器 | 35kV 12号电容器 | BAMH38.5/√3-20000-1W | 青岛市恒顺电气股份有限公司 | 2012-07-01 | 2013-05-31 | 吴雷锋 | C | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-12-22
28 | 渗漏油 | 35kV 12号电容A相顶盖渗油，根据《变电设备一次标准缺陷库》P107集合式电力电容-渗油 表面有油迹，但未形成油滴，为一般缺陷。 | FR-25-36 | 500kV福瑞变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 低压电容器 | 35kV 12号电容器 | BAMH38.5/√3-20000-1W | 青岛市恒顺电气股份有限公司 | 2012-07-01 | 2013-05-31 | 吴雷锋 | C | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-12-22
29 | 渗漏油 | 35kV 11号电容器B相顶盖渗油，根据《变电设备一次标准缺陷库》P107集合式电力电容本体渗油，表面有油迹，但未形成油滴，为一般缺陷。 | FR-25-35 | 500kV福瑞变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 低压电容器 | 35kV 11号电容器 | BAMH38.5/√3-20000-1W | 青岛市恒顺电气股份有限公司 | 2012-07-01 | 2013-05-11 | 吴雷锋 | C | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-12-22
30 | 发热 | 220kV 运桃Ⅱ线2304-C隔离开关拐臂处发热A相106℃、B相1.4℃、C相-1℃。 | YC-25-47 | 500kV运城变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 严重 | 隔离开关 | 220kV 运桃Ⅱ线2304-C隔离开关 | GW16-252DW | 河南平顶山高压电气股份有限公司 | 2006-04-01 | 2006-12-11 | 司泽宣、王睿萱 | B | 变电检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-12-20
31 | 分合问题 | 220kV运景线2201-A隔离开关遥控失败。 | YC-25-46 | 500kV运城变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 隔离开关 | 220kV运景线2201-A隔离开关 | GW16-252DW | 河南平顶山高压电气股份有限公司 | 2006-04-01 | 2006-12-11 | 司泽宣、薛青 | C | 变电检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-12-20
32 | 分合问题 | 220kV运柳Ⅱ线2302-A隔离开关遥控失败 | YC-25-45 | 500kV运城变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 隔离开关 | 220kV运柳Ⅱ线2302-A隔离开关 | GW16-252DW | 河南平顶山高压电气股份有限公司 | 2006-04-01 | 2006-12-11 | 王睿萱、司泽宣 | C | 变电检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-12-20
33 | 分合问题 | 220kV运邱线2305-A隔离开关遥控失败。 | YC-25-44 | 500kV运城变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 隔离开关 | 220kV运邱线2305-A隔离开关 | GW16-252DW | 河南平顶山高压电气股份有限公司 | 2006-04-01 | 2006-12-11 | 薛青、王睿萱 | C | 变电检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-12-20
34 | 分合问题 | 1号主变压器220kV侧 2001-B、2001-A隔离开关遥控失败。 | YC-25-43 | 500kV运城变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 隔离开关 | 1号主变压器220kV侧 2001-B、2001-A隔离开关 | GW16-252DW | 河南平顶山高压电气股份有限公司 | 2006-04-01 | 2006-12-11 | 王美懿、赵越 | C | 变电检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-12-18
35 | 分合问题 | 2号主变压器220kV侧 2002-C、2002-A隔离开关遥控失败。 | YC-25-42 | 500kV运城变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 隔离开关 | 2号主变压器220kV侧 2002-C、2002-A隔离开关 | GW16-252DW | 河南平顶山高压电气股份有限公司 | 2006-04-01 | 2006-12-11 | 苏攀、王美懿 | C | 变电检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-12-18
36 | 其它 | 外观异常 | ZX-JC-25-6 | 500kV晋城变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 电压互感器 | 35kV B母母线间隔电压互感器A相末屏 |  |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 李政 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-12-21
37 | 其它 | 外观异常 | ZX-JC-25-5 | 500kV晋城变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 电流互感器 | 220kV CD母联2020间隔电流互感器B相末屏 |  |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 李政 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-12-21
38 | 表计问题 | 1号主变低压侧C相避雷器泄漏电流值落零、且表盘有进水迹象 | JS-25-14 | 500kV稷山变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 严重 | 避雷器 | 1号主变低压侧C相避雷器 | JCQ-2 | 保电翼芬电力器材有限公司 | 2009-01-08 | 2009-12-10 | 黄帅 | C | 变电检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-12-06
39 | 发热 | 220kV D母2D20接地刀闸上侧A相软连接发热，发热温度153℃，B相25.4℃，C相-4℃，环境温度-4℃,负荷电流381A，根据《带电设备红外诊断应用规范》表H1电流制热性设备缺陷诊断判据，属于一般缺陷 | JA-25-89 | 500kV久安变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 母线 | 220kV D母 | 6063G—D170/150 | 湖北黄冈白莲铝合金管材有限责任公司 | 2007-08-29 | 2007-10-30 | 王文浩 | C | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-12-21
40 | 发热 | 500kV寨贤Ⅱ线5023断路器A相出线套管引线接头处发热23℃，其它两相温度为0℃，环境温度-3℃，A相电流1081.827A，B相1061.768A，C相1072.786A | GX-25-22 | 500kV固贤变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 引线接头 | 500kV寨贤Ⅱ线5023断路器出线套管接头 | ZF27-550（L） | 河南平高电气股份有限公司 | 2016-05-01 | 2016-10-17 | 向欣、苏毅 | C | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-12-20
41 | 在线监测系统问题 | 智巡系统：剩余电流在线监测，220kV交流箱3电源二，剩余电流值是9869mA,越一级上线（500mA）,暂时不影响设备运行，定为一般缺陷。 | LL-25-59 | 500kV吕梁变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 其它 | 智巡系统：剩余电流在线监测系统 | UT-XL-051 | 珠海优特 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 刘晶晶 | C | 变电检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-12-20
42 | 在线监测系统问题 | 智巡系统：剩余电流在线监测，220kV交流箱3电源一，剩余电流值是9676mA,越一级上线（500mA）,暂时不影响设备运行，定为一般缺陷。 | LL-25-58 | 500kV吕梁变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 其它 | 智巡系统：剩余电流在线监测系统 | UT-XL-051 | 珠海优特 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 刘晶晶 | C | 变电检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-12-20
43 | 装置异常 | 阳泉站后台报1号主变压器故障录波器装置异常，现场检查发现装置处于开机画面，开机后提示存储器异常，即将重启。屏后CPU1的err灯亮。根据国家电网企管〔2014〕1464号(印发国家电网继电保护和安全自动装置缺陷管理办法，第123页（三）一般缺陷第5条“其他对设备安全运行影响不大的缺陷”，定性为一般缺陷。 | YQ-25-22 | 500kV阳泉变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 二次设备 | 1号主变压器故障录波器 | ZH-5-G | 武汉中元华电科技股份有限公司 | 2020-09-01 | 2020-11-01 | 高方亮、王晶晶 | C | 二次检修中心 | 2025-12-25 | 2025-12-25 | 立即处理 | 已消除 | 2025-12-20 |  | 更换故障录波器HD硬盘插件，装置恢复正常
44 | 设备通讯问题 | SF6在线监测系统：5042电流互感器C相、5043电流互感器A相、5053电流互感器C相、5062断路器A相、5063断路器A相、5063电流互感器A相、C相SF6数据不刷新，根据相关要求，判定为严重缺陷 | XD-25-23 | 500kV忻都开闭站 | 人工上传 | 问题 |  | 严重 | 其它 | SF6在线监测系统 | 无 | 珠海优特 | 2024-01-01 | 2025-01-01 | 耿泽昕 | B | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-12-18
45 | 设备通讯问题 | 避雷器在线监测系统：锦忻Ⅱ线避雷器A相、府忻Ⅱ线中性点避雷器、忻石Ⅱ线避雷器C相、锦忻Ⅰ线中性点避雷器、锦忻Ⅱ线中性点避雷器、忻石Ⅳ线中性点避雷器数据不刷新，根据相关要求，定性为严重缺陷。 | XD-25-22 | 500kV忻都开闭站 | 人工上传 | 问题 |  | 严重 | 其它 | 避雷器在线监测 | 无 | 珠海优特 | 2023-01-01 | 2024-01-01 | 耿泽昕 | B | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-12-18
46 | 表计问题 | 2号站用变压器油温表受潮进水，根据《变电设备一次标准缺陷库》无此缺陷，不影响设备运行，定为一般缺陷。 | FR-25-34 | 500kV福瑞变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 站用变压器 | 2号站用变压器 | SZ11-800/35 | 江苏华鹏变压器有限公司 | 2012-12-01 | 2013-05-30 | 赵洁 | C | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-12-18
47 | 分合问题 | awdawd | test20251218 |  | 人工上传 | 问题 | 缺陷 | 严重 | 主变压器 | adaw | awd | awd | 2025-12-04 | 2025-12-05 | adawd | A |  | 2025-12-18 | 2025-12-18 | 立即处理 | 已闭环 | 2025-12-18 |  | asd
48 | 油温/油位问题 | 断路器B相油压机构油箱油位低于下限，依据变电一次设备标准库，液压机构油位过低 油位低于正常油位的下限，油位可见，定性为一般缺陷 | LCBDZ-25-48 | 500kV潞城变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 断路器 | 500kV左潞二线5061断路器 | LW10B-550/CYT | 河南平高电气股份有限公司 | 2011-07-01 | 2011-09-18 | 崔鹏鹏 | C | 变电检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-12-18
49 | 油温/油位问题 | 500kV漳潞二线5031断路器A相及C相油压机构油箱油位低于下限，依据变电一次设备标准库，液压机构油位过低 油位低于正常油位的下限，油位可见，定性为一般缺陷 | LCZ-25-45 | 500kV潞城变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 断路器 | 500kV漳潞二线5031断路器 | LW10B-550/CYT | 河南平高电气股份有限公司 | 2011-07-01 | 2011-09-18 | 成辉 | C | 变电检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-12-18
50 | 表计问题 | 500kV 6块SF6表计在辅控后台显示异常，现场示数正常。 | JW-25-33 | 500kV崛围变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 表计 | 500kV SF6表计6块 | 不详 | 上海乐研 | 2020-10-30 | 2021-11-24 | 梁小茹 | C | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-12-17
51 | 分合问题 | asd | test20251217-2 |  | 人工上传 | 问题 |  | 严重 | 主变压器 | asds | asd | asd | 2025-12-09 | 2025-12-10 | sadsa | [5 empty] | 待审核 | 2025-12-17
52 | 表计问题 | 1号主变压器C相低压侧绕温采集器报“Err2”，辅控系统采集显示3000，综自后台绕温显示正常。 | JW-35-32 | 500kV崛围变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 表计 | 1号主变压器C相 | HQ-E116 | Ptsensor | 2020-07-30 | 2021-11-24 | 梁小茹 | C | 设备状态测试中心 | 2026-01-21 | 2026-01-20 | 立即处理 | 已消除 | 2025-12-17 |  | 对后台数据进行处理
53 | 分合问题 | sdasd | test20251217-1 |  | 人工上传 | 问题 |  | 严重 | 主变压器 | sads | sds | sds | 2025-12-09 | 2025-12-10 | asds | A |  | 2025-12-17 | 2025-12-17 | 立即处理 | 已闭环 | 2025-12-17 |  | sdsd
54 | 分合问题 | asdas | test20251217 |  | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 主变压器 | sad | sdsa | asd | 2025-12-03 | 2025-12-04 | asdas | A |  | 2025-12-17 | 2025-12-17 | 立即处理 | 待验收 | 2025-12-17 |  | asd
55 | 在线监测系统问题 | 智巡系统：5623断路器总控箱温湿度在线监测，箱柜温湿度告警，越一级下限告警。判定为一般缺陷。 | XD-25-21 | 500kV忻都开闭站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 其它 | 智巡系统：温湿度在线监测 | 无 | 珠海优特 | 2024-01-01 | 2025-01-01 | 任世龙 | C |  |  |  |  | 待消除 | 2025-12-16
56 | 直流系统问题 | 智巡系统显示500kV龙城站1号蓄电池组多个蓄电池在线监测数据频繁越一级上限，现场测量正常，根据公司运检部规定在线监测数据差异较大，定性为严重缺陷。管理部门认定为一般缺陷，按一般缺陷登记管理。 | LC-25-31 | 500kV龙城变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 直流系统 | 蓄电池在线监测系统 | GFM-1000DL | 广州市仟顺电子设备有限公司 | 2022-01-01 | 2022-03-04 | 赵钰 | C | 二次检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-12-16
57 | 在线监测系统问题 | 崛围站剩余电流装置，报J15交流II段母线馈线屏5计算机室2号交流动力柜电源，根据智能巡视在线监测装置三级告警级别，初步判断为严重缺陷。（智能巡视）。管理部门认定为一般缺陷，按一般缺陷登记管理。 | JW-25-31 | 500kV崛围变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 其它 | 剩余电流监测装置 | UT-XL-051 | 珠海优特电力科技股份有限公司 | 2024-08-02 | 2024-08-22 | 乔宇 | C | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-12-12
58 | 漏气 | 220kV建泽Ⅰ线2502间隔线路侧套管气室QS5B漏气，补气周期10天左右。根据：变电一次设备标准缺陷库，14.组合电器-SF6系统-气室压力报警SF6气体压力低，影响设备正常运行，定性为严重缺陷。 | JX-25-22 | 500kV建兴变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 严重 | 组合电器 | 220kV建泽Ⅰ线2502组合电器 | ZFW52-252 | 河南平芝高压开关有限公司 | 2021-05-30 | 2021-12-15 | 崔宸昱 | B | 变电检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-12-15
59 | 装置异常 | 告警灯亮，无法复归，初步判断为卫星接收模块损坏 | JC-25-48 | 500kV晋城变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 其它 | 220kV保护小室时间同步装置 | WY695 | 武仪电器 | 2020-03-01 | 2021-11-25 | 刘枝、王文超 | C | 二次检修中心 | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 立即处理 | 已消除 | 2025-12-15 |  | 时间同步系统主时钟装置卫星接收模块插件更换、天线调试后，装置恢复正常。
60 | 分合问题 | 2002-A隔离开关后台无法操作，现场电动操作第一次不成功，第二次操作成功，机构卡涩 | YC-25-41 | 500kV运城变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 隔离开关 | 220kV2号主变压器2002-A隔离开关 | GW16-252W | 河南平顶山高压电气股份有限公司 | 2003-05-01 | 2003-12-28 | 苏攀、王美懿 | C | 变电检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-12-15
61 | 其它 | 2号主变B相中压侧套管引线接头外观有鸟巢，短期不影响设备运行，定为一般缺陷。 | LL-25-57 | 500kV吕梁变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 其它 | 2号主变B相中压侧套管引线接头 | 无 | 无 | 2008-08-01 | 2008-12-01 | 刘晶晶 | C | 变电检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-12-14
62 | 附件问题 | 500kV吕贤Ⅱ线线路中性点电抗器取油口不出油，《变电一次设备标准缺陷库》内无对应条款，该缺陷暂不影响运行，定性为一般缺陷。 | GX-25-21 | 500kV固贤变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 高压电抗器 | 500kV吕贤Ⅱ线线路中性点电抗器 | JKDK-1170/66 | 保定天威保变电气股份有限公司 | 2013-06-01 | 2014-07-01 | 闫鹏达、张彪 | C | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-12-14
63 | 附件问题 | 运维人员在巡视时发现0号站用变低压侧3QF断路器两侧隔离开关实际位置与分合闸指示不一致，根据《变电一次设备标准缺陷库》4、隔离开关和接地开关-本体-主刀-分合闸指示-不正确-闸刀的指示的位置与实际位置相反或不一致，可能造成误判断，定性为严重缺陷。 | WZ-25-22 | 500kV五寨变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 严重 | 断路器 | 0号站用变低压侧3QF断路器 | GW3-2000 | 北京人民电器厂有限公司 | 2015-12-01 | 2016-06-06 | 雷霆 | B | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-12-12
64 | 渗漏油 | 500kV 1号主变压器C相油位降低，本体至充氮灭火装置连接管漏油，根据《变电一次设备标准缺陷库》1.1油浸变压器-本体-漏油-漏油速度每滴时间不快于5秒，且油位正常，为一般缺陷。 | LL-25-56 | 500kV吕梁变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 变压器附件 | 500kV 1号主变压器C相 | ODFS-250000/500 | 特变电工 | 2008-07-01 | 2008-12-01 | 荀浩 | C | 变电检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-12-13
65 | 渗漏油 | 500kV 2号主变A相断流阀渗漏油，根据《变电一次设备标准缺陷库》1.1油浸变压器-储油柜-漏油-漏油速度每滴时间不快于5秒，且油位正常，为一般缺陷。 | LL-25-55 | 500kV吕梁变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 变压器附件 | 500kV 2号主变压器A相 | ODFS-250000/500 | 特变电工 | 2008-07-01 | 2008-12-01 | 荀浩 | C | 变电检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-12-13
66 | 汇控箱/机构箱问题 | 2001断路器控制柜中间的一个加热器故障不制热，2001断路器B相机构箱加热器不制热，现场检查为回路接线问题 | JC-25-47 | 500kV晋城变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 汇控/机构箱 | 2001断路器 | 3AP1 FI | SIEMENS(杭州) | 2006-03-01 | 2007-11-25 | 韩鑫 | C | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-12-12
67 | 其它 | 3号主变压器A相无载调压档位现场为3，后台监控显示为0档，其它两相现场和后台一致均为3档，判定为一般缺陷。 | MHH-25-48 | 500kV明海湖变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 主变压器 | 3号主变压器A相 | ODFS-334000/500 | 广州西门子变压器有限公司 | 2020-01-01 | 2020-06-29 | 孟伟艺 | C | 变电检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-12-11
68 | 其它 | 1号主变压器C相无载调压档位现场为3，后台监控显示为0档，判定为一般缺陷。 | MHH-25-47 | 500kV明海湖变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 主变压器 | 1号主变压器C相 | ODFS-334000/500 | 常州东芝变压器有限公司 | 2016-04-01 | 2016-12-28 | 孟伟艺 | C | 变电检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-12-11
69 | 冷却器问题 | 2号主变风冷控制箱A相柜内继电器频繁吸合跳开，自动状态下风扇不转，只能打到手动状态下，才能启动风扇，依据《一次设备缺陷定性参考》1.1油浸变压器—冷却器系统—风冷—风扇—故障—风扇停转、风扇电机故障等，判定为严重缺陷。 | SZ-25-43 | 500kV朔州变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 严重 | 主变压器 | 2号主变风冷控制箱A相 | ODFS-250000/500 | 特变电工衡阳变压器有限公司 | 2008-06-08 | 2009-07-14 | 张喆 | B | 变电检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-12-10
70 | 分合问题 | 220kV桐绛线2801-A隔离开关后台合不上，需要将行程往回摇才可操作合上 | TX-25-35 | 500kV桐乡变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 隔离开关 | 220kV桐绛线2801-A隔离开关 | GWG17-252（Ⅱ） | 西安西电开关电气有限公司 | 2015-05-01 | 2015-09-29 | 申嘉旭 | C | 变电检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-12-11
71 | 表计问题 | 220kV湖向Ⅰ线避雷器B相 泄漏电流值为0，A相为0.4，C相为0.45，依据《一次设备缺陷定性参考》中11.1金属氧化物避雷器—泄漏电流—泄漏电流指示值超标—正常天气情况下，读数超1.2倍，或读数为0，判定为严重缺陷。 | MHH-25-46 | 500kV明海湖变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 严重 | 避雷器 | 220kV湖向Ⅰ线避雷器B相 | Y10W-204/532 | 浙江丽水恒大科技电气有限公司 | 2016-06-01 | 2016-12-28 | 孟伟艺 | B | 变电检修中心 | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 立即处理 | 已消除 | 2025-12-11 |  | 更换
72 | 其它 | 2号主变压器中压侧2002间隔组合电器支柱共振。按照管理部门意见，等级为一般缺陷。 | GX-25-20 | 500kV固贤变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 组合电器 | 2号主变压器中压侧2002间隔 | ZF16-252 | 山东泰开高压开关有限公司 | 2013-04-01 | 2014-07-02 | 向欣、闫鹏达 | C | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-12-11
73 | 设备通讯问题 | 500kV吕贤Ⅱ线B套线路保护常发通道中断、装置异常，需等装置自行复归 | GX-25-19 | 500kV固贤变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 严重 | 继电保护 | 500kV吕贤Ⅱ线B套线路保护 | CSC-103B | 北京四方电气股份有限公司 | 2013-05-01 | 2014-07-01 | 向欣、闫鹏达 | C | 二次检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-12-09
74 | 渗漏油 | 500kV Ⅰ母5101DK高压并联电抗器A相顶盖西南角边沿挂有油珠，60秒一滴，地面有油污，油位正常，因角度问题有遮挡，通过全景摄像头无法确定高抗上部具体渗漏油部位。根据《一次设备缺陷定性参考》中：“电抗器—油浸电抗器—本体—油箱—漏油—漏油速度每滴时间不快于5秒，且油位正常。”定性为一般缺陷。 | MHH-25-45 | 500kV明海湖变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 高压电抗器 | 500kV Ⅰ母5101DK高压并联电抗器 | BKD-60000/500 | 西安西电变压器有限责任公司 | 2016-11-01 | 2016-12-28 | 李俊 | C | 变电检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-12-08
75 | 在线监测系统问题 | 智巡系统：蓄电池组在线监测系统中，1号蓄电池组-6号电池电压为欠压，电池电压为2.2V，越一级下限告警值2.2V实际测量量为2.25，定性为一般缺陷。 | MS-25-39 | 500kV苗山开闭站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 其它 | 蓄电池在线监测 | UT-5315 | 珠海优特电力科技股份有限公司 | 2023-07-04 | 2024-11-18 | 张津玮 | C | 二次检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-12-08
76 | 在线监测系统问题 | 智巡系统：蓄电池组在线监测系统中，2号蓄电池组42、46、65、66、39、38、67、37、68号电池温度低越下限，定性为一般缺陷 | MS-25-38 | 500kV苗山开闭站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 其它 | 蓄电池在线监测 | UT-5315 | 珠海优特电力科技股份有限公司 | 2023-07-04 | 2024-11-18 | 张津玮 | C | 二次检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-12-08
77 | 在线监测系统问题 | 智巡系统：剩余电流在线监测，主变及35kV小室动力箱电源二，剩余电流值是2818mA,越一级上线（500mA）,暂时不影响设备运行，定为一般缺陷。 | LL-25-54 | 500kV吕梁变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 其它 | 智巡系统：剩余电流在线监测系统 | UT-XL-051 | 珠海优特 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 荀浩 | C | 变电检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-12-02
78 | 在线监测系统问题 | 智巡系统：剩余电流在线监测，2号通讯小室电源充电屏I电源II，剩余电流值是2500mA,越一级上线（500mA）,暂时不影响设备运行，定为一般缺陷。 | LL-25-53 | 500kV吕梁变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 其它 | 智巡系统：剩余电流在线监测系统 | UT-XL-051 | 珠海优特 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 荀浩 | C | 二次检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-12-02
79 | 在线监测系统问题 | 智巡系统：剩余电流在线监测，500kV第五串交流箱2电源，剩余电流值是2932mA,越一级上线（500mA）,暂时不影响设备运行，定为一般缺陷。 | LL-25-52 | 500kV吕梁变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 其它 | 智巡系统：剩余电流在线监测系统 | UT-XL-051 | 珠海优特 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 荀浩 | C | 变电检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-12-06
80 | 在线监测系统问题 | 智巡系统：剩余电流在线监测，500kV第五串交流箱1电源剩余电流值是933mA,越一级上线（500mA）,暂时不影响设备运行，定为一般缺陷。 | LL-25-51 | 500kV吕梁变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 其它 | 智巡系统：剩余电流在线监测系统 | UT-XL-051 | 珠海优特 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 荀浩 | C | 变电检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-12-06
81 | 在线监测系统问题 | 智巡系统频繁报2号蓄电池组8号蓄电池电压越下限，采集值在2.23V以下。暂无定性依据 | YT-25-25 | 500kV雁同变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 直流系统 | 2号组电池组8号蓄电池 | GFM-500 | 欧力特 | 2021-05-02 | 2021-10-03 | 郭俊 | C | 二次检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-12-09
82 | 在线监测系统问题 | 智巡系统剩余电流在线监测模块频繁报500kV雁同站_剩余电流_消防泵切换箱电源（I）剩余电流越一级上限，电流值649mA。暂无定性依据 | YT-25-24 | 500kV雁同变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 其它 | 500kV雁同站_剩余电流_消防泵切换箱电源（I） | UT-XL-051 | 珠海优特 | 2024-07-08 | 2025-07-02 | 郭俊 | C |  |  |  |  | 待消除 | 2025-12-09
83 | 在线监测系统问题 | 智巡系统：剩余电流在线监测中，报2号蓄电池组_13#电池通讯故障:停止，2号蓄电池组_13#电池温度:0℃，越一级下限告警5℃；2号蓄电池组_13#电池电压:0V，越一级下限告警2.2V，定性为一般缺陷。 | SZ-25-42 | 500kV朔州变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 其它 | 智巡系统：剩余电流在线监测系统 | UT | 珠海优特电力科技股份有限公司 | 2024-12-20 | 2025-03-12 | 顿凯 | C | 二次检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-12-01
84 | 渗漏油 | 1号主变C相本体油箱顶部（排油管附近）渗漏油。根据《变电一次设备标准缺陷库》1.1油浸变压器-本体-油箱-漏油-漏油速度每滴时间不快于5秒，且油位正常，初步定性为一般缺陷。 | XZ-25-22 | 500kV忻州变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 主变压器 | 1号主变压器C相 | ODFPS-250000/500 | 上海阿海珐 | 2005-12-20 | 2006-07-12 | 马文军 沈江峰 | C | 变电检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-12-05
85 | 其它 | 500kV Ⅱ母52-17B相接地刀闸上方龙门架有鸟窝1个,依据《变电一次设备缺陷标准库》5.1：导线或设备上有悬挂物或异物，不影响设备安全运行。属于一般缺陷 | JA-25-86 | 500kV久安变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 其它 | 500kV Ⅱ母52-17B相接地刀闸上方龙门架 | 6063G-D250/230 | 湖北黄冈兴和铝业有限公司 | 2007-06-01 | 2007-10-30 | 成辉 | C | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-12-07
86 | 在线监测系统问题 | 榆社剩余电流在线监测，1#站变1段母线1#馈线柜_11QF8_52#小室动力箱电源I:越一级上限，根据智能巡视在线监测装置三级告警级别，初步判断为严重缺陷。 | YS-25-20 | 500kV榆社开闭站 | 人工上传 | 问题 |  | 严重 | 其它 | 剩余电流监测装置 | UT-XL-051 | 珠海优特电力科技股份有限公司 | 2025-01-01 | 2025-09-30 | 李玉君 | [5 empty] | 待审核 | 2025-11-26
87 | 在线监测系统问题 | 榆社剩余电流在线监测，2#站变2段母线1#馈线柜_21QF7_52号小室动力箱电源2:越一级上限，根据智能巡视在线监测装置三级告警级别，初步判断为严重缺陷。 | YS-25-19 | 500kV榆社开闭站 | 人工上传 | 问题 |  | 严重 | 其它 | 剩余电流监测装置 | UT-XL-051 | 珠海优特电力科技股份有限公司 | 2025-01-01 | 2025-09-30 | 李玉君 | [5 empty] | 待审核 | 2025-11-26
88 | 在线监测系统问题 | 榆社剩余电流在线监测，2#站变2段母线3#馈线柜_23QF4_充电装置检修电源:越一级上限，根据智能巡视在线监测装置三级告警级别，初步判断为严重缺陷。 | YS-25-18 | 500kV榆社开闭站 | 人工上传 | 问题 |  | 严重 | 其它 | 剩余电流监测装置 | UT-XL-051 | 珠海优特电力科技股份有限公司 | 2025-01-01 | 2025-09-30 | 李玉君 | [5 empty] | 待审核 | 2025-11-29
89 | 在线监测系统问题 | 榆社剩余电流在线监测，2#站变2段母线3#馈线柜_23QF5_高抗检修电源:越一级上限，根据智能巡视在线监测装置三级告警级别，初步判断为严重缺陷。 | YS-25-17 | 500kV榆社开闭站 | 人工上传 | 问题 |  | 严重 | 其它 | 剩余电流监测装置 | UT-XL-051 | 珠海优特电力科技股份有限公司 | 2025-01-01 | 2025-09-30 | 李玉君 | [5 empty] | 待审核 | 2025-11-29
90 | 带电显示装置问题 | 云顶山站剩余电流装置，频报低压Ⅰ段母线馈线屏Ⅲ35kV交流箱I电源（一）剩余电流，根据智能巡视在线监测装置三级告警级别，初步判断为一般缺陷。（智能巡视）。 | YDS-25-22 | 500kV云顶山变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 其它 | 剩余电流装置 | UT-XL-051 | 珠海优特电力科技股份有限公司 | 2024-08-02 | 2024-08-22 | 田鑫 | C | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-12-08
91 | 在线监测系统问题 | 云顶山站剩余电流装置，频报低压Ⅱ段母线馈线屏Ⅲ35kV交流箱I电源（二），根据智能巡视在线监测装置三级告警级别，初步判断为一般缺陷。（智能巡视）。 | YDS-25-21 | 500kV云顶山变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 其它 | 剩余电流装置 | UT-XL-051 | 珠海优特电力科技股份有限公司 | 2024-08-02 | 2024-08-22 | 田鑫 | C | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-12-08
92 | 其它 | 松溪站剩余电流装置频报3号主变三相总控制柜¦合成告警，位于回路33，根据智能巡视在线监测装置三级告警级别，初步判断为严重缺陷。（智能巡视） | SX-25-12 | 500kV松溪变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 严重 | 其它 | 交流绝缘监测系统 | QAY-100YX | 广东仟顺电子设备有限公司 | 2023-10-02 | 2024-09-11 | 李鹏、王晶晶 | [5 empty] | 待审核 | 2025-12-08
93 | 其它 | 松溪站剩余电流装置频报主控楼插座配电箱¦I段告警，位于回路6，根据智能巡视在线监测装置三级告警级别，初步判断为严重缺陷。（智能巡视） | SX-25-11 | 500kV松溪变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 严重 | 其它 | 交流绝缘监测系统 | QAY-100YX | 广东仟顺电子设备有限公司 | 2023-10-02 | 2024-09-11 | 李鹏、王晶晶 | [5 empty] | 待审核 | 2025-12-08
94 | 在线监测系统问题 | 崛围站剩余电流装置，频报J14交流II段母线馈线屏4 14-6警卫室动力箱电源，根据智能巡视在线监测装置三级告警级别，初步判断为一般缺陷。（智能巡视）。 | JW-25-30 | 500kV崛围变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 其它 | 剩余电流监测装置 | UT-XL-051 | 珠海优特电力科技股份有限公司 | 2024-08-02 | 2024-08-22 | 田鑫 | C | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-12-08
95 | 在线监测系统问题 | 榆社剩余电流在线监测，2#站变2段母线4#馈线柜_24QF6_备用:越一级上限，根据智能巡视在线监测装置三级告警级别，初步判断为严重缺陷。 | YS-25-16 | 500kV榆社开闭站 | 人工上传 | 问题 |  | 严重 | 其它 | 剩余电流监测装置 | UT-XL-051 | 珠海优特电力科技股份有限公司 | 2025-01-01 | 2025-09-30 | 李玉君 | [5 empty] | 待审核 | 2025-11-29
96 | 漏气 | 外观异常报警 | ZX-LL-25-2 | 500kV吕梁变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 油浸式变压器(电抗器) | 0号站用变本体南面地面油污外观 |  |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 超级管理员 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-12-08
97 | 设备通讯问题 | 220kV吕垣线CSC-103B保护装置频报通道告警、通道中断。220kV吕垣线CSC-103B保护装置,暂时不影响设备运行，定为一般缺陷。 | LL-25-50 | 500kV吕梁变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 继电保护 | 220kV吕垣线CSC103B保护装置 | CSC-103B | 北京四方 | 2015-01-01 | 2015-02-10 | 刘晶晶 | C | 二次检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-12-01
98 | 漏气 | 外观异常 | ZX-YC-25-102 | 500kV运城变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 电流互感器 | 风运Ⅱ线5011间隔电流互感器二次接线盒C相 |  |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 苏攀 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-11-30
99 | 锈蚀/松动/脱落/开裂 | 外观异常 | ZX-YC-25-101 | 500kV运城变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 油浸式变压器(电抗器) | 220kVAB母联2010间隔2010断路器灭弧室外观C相 |  |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 苏攀 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-11-30
100 | 渗漏油 | 3号主变C相压力释放阀顶部渗漏油 | TX-25-34 | 500kV桐乡变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 主变压器 | 3号主变压器C相 | ODFS-334000/500 | 保定天威保变公司 | 2014-11-01 | 2015-09-29 | 苏攀 | C | 变电检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-11-30
101 | 渗漏油 | 1号站变有载油枕靠近呼吸器侧有较大油迹附着，依据《变电一次设备标准缺陷库》中，存在渗漏油情况，属于一般缺陷 | LCBDZ-25-46 | 500kV潞城变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 站用变压器 | 1号站用变压器 | S-1000/35 | 合肥ABB变压器有限公司 | 2017-12-01 | 2020-11-12 | 崔鹏鹏 | C | 变电检修中心 |  | 2026-03-23 | 结合停电处理 | 已消除 | 2025-11-27 |  | 紧固螺栓、擦拭油迹
102 | 在线监测系统问题 | 智巡系统：剩余电流在线监测系统中，500kV第四串交流箱1电源2剩余电流监测为3485mA，超过设定阀值500mA，越一级上限告警，定性为一般缺陷。 | SZ-25-41 | 500kV朔州变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 其它 | 智巡系统：剩余电流在线监测系统 | UT | 珠海优特电力科技股份有限公司 | 2024-12-20 | 2025-03-12 | 李俊 | C | 变电检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-11-29
103 | 在线监测系统问题 | 智巡系统：剩余电流在线监测系统中，500kV第三串交流箱1电源2剩余电流监测为1782mA，超过设定阀值500mA，越一级上限告警，定性为一般缺陷。 | SZ-25-40 | 500kV朔州变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 其它 | 智巡系统：剩余电流在线监测系统 | UT | 珠海优特电力科技股份有限公司 | 2024-12-20 | 2025-03-12 | 李俊 | C | 变电检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-11-29
104 | 在线监测系统问题 | 智巡系统：剩余电流在线监测系统中，500kV第四串交流箱Ⅰ电源（一）剩余电流监测为4038mA，超过设定阀值500mA，越一级上限告警，定性为一般缺陷。 | SZ-25-39 | 500kV朔州变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 其它 | 智巡系统：剩余电流在线监测系统 | UT | 珠海优特电力科技股份有限公司 | 2024-12-20 | 2025-03-12 | 李俊 | C | 变电检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-11-29
105 | 在线监测系统问题 | 智巡系统：剩余电流在线监测系统中，500kV第三串交流箱Ⅰ电源（一）剩余电流监测为1751mA，超过设定阀值500mA，越一级上限告警，定性为一般缺陷。 | SZ-25-38 | 500kV朔州变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 其它 | 智巡系统：剩余电流在线监测系统 | UT | 珠海优特电力科技股份有限公司 | 2024-12-20 | 2025-03-12 | 李俊 | C | 变电检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-11-29
106 | 装置异常 | 计算机室计划管理终端屏计划管理终端服务器sac8装置异常，无法正常启动，后台机显示器黑屏。依据《二次设备缺陷定性参考》中3.2.21.4远动装置—通信链路—通道异常—单一远动配置，单网远动业务不影响，定性为重大缺陷。 | MHH-25-43 | 500kV明海湖变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 严重 | 综自系统 | 计划管理终端服务器sac8 | A420r-G | 曙光信息产业（北京）有限公司 | 2016-04-22 | 2016-12-28 | 张志飞 | B | 二次检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-11-28
107 | 呼吸器问题 | 2号站变有载调压装置油枕的呼吸器硅胶变色严重 | JC-25-46 | 500kV晋城变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 站用变压器 | 2号站用变 | SZ9-800/36 | 山东达弛电气股份有限公司 | 2006-03-09 | 2006-10-13 | 严志伟 | C |  |  |  |  | 待消除 | 2025-11-27
108 | 在线监测系统问题 | 智巡系统：剩余电流在线监测，500kV第四串交流箱二电源电源剩余电流值是1342mA,越一级上线（500mA）,暂时不影响设备运行，定为一般缺陷。 | LL-25-49 | 500kV吕梁变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 其它 | 智巡系统：剩余电流在线监测系统 | UT-XL-051 | 珠海优特 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 刘晶晶 | C | 变电检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-11-12
109 | 在线监测系统问题 | 智巡系统：剩余电流在线监测，500kV第四串交流箱1电源电源剩余电流值是1342mA,越一级上线（500mA）,暂时不影响设备运行，定为一般缺陷。 | LL-25-48 | 500kV吕梁变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 其它 | 智巡系统：剩余电流在线监测系统 | UT-XL-051 | 珠海优特 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 刘晶晶 | C | 变电检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-11-27
110 | 冷却器问题 | 1号主变压器A相2号冷却器油流故障 | YC-25-36 | 500kV运城变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 主变压器 | 1号主变压器 | ODFPSZ-250000/500 | 沈阳变压器厂 | 2008-09-01 | 2008-10-25 | 王美懿 | C | 变电检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-11-08
111 | 在线监测系统问题 | 剩余电流在线监测系统显示52小室动力电源屏剩余电量为565mA,超过设定阈值300mA，智巡显示越一级上限，三级告警。告警频发。 | PC-25-16 | 500kV平城变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 其它 | 剩余电流在线监测装置 | UT-A300X | 珠海优特 | 2025-01-01 | 2025-05-10 | 郭俊 | C | 二次检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-11-26
112 | 在线监测系统问题 | 侯村站剩余电流装置频报2段母线3#馈线柜（P4）500KV第六串交流配电箱（4QF4）告警，位于回路69，根据智能巡视在线监测装置三级告警级别，初步判断为严重缺陷。（智能巡视）。管理部门认定为一般缺陷，按一般缺陷登记管理。 | HC-25-32 | 500kV侯村变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 其它 | 剩余电流监测装置 | UT-XL-051 | 珠海优特电力科技股份有限公司 | 2024-08-08 | 2024-08-22 | 王鑫 | C | 变电检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-11-25
113 | 在线监测系统问题 | 侯村站剩余电流装置频报2段母线3#馈线柜（P4）500KV I串电源I（4QF5）告警，位于回路70，根据智能巡视在线监测装置三级告警级别，初步判断为严重缺陷。（智能巡视）管理部门认定为一般缺陷，按一般缺陷登记管理。 | HC-25-35 | 500kV侯村变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 其它 | 剩余电流监测装置 | UT-XL-051 | 珠海优特电力科技股份有限公司 | 2023-08-08 | 2024-08-22 | 王鑫 | C | 变电检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-11-25
114 | 在线监测系统问题 | 侯村站剩余电流装置频报1段母线6#馈线柜（P17）220KV加热器及隔离开关操作电源I（17QF6）告警，位于回路47，根据智能巡视在线监测装置三级告警级别，初步判断为严重缺陷。（智能巡视）管理部门认定为一般缺陷，按一般缺陷登记管理。 | HC-25-33 | 500kV侯村变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 其它 | 剩余电流监测装置 | UT-XL-051 | 珠海优特电力科技股份有限公司 | 2024-08-08 | 2024-08-22 | 王鑫 | C | 变电检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-11-25
115 | 在线监测系统问题 | 侯村站剩余电流装置频报2段母线1#馈线柜（P2）220KV加热器及隔离开关操作电源II（2QF7）告警，位于回路56，根据智能巡视在线监测装置三级告警级别，初步判断为严重缺陷。（智能巡视）。管理部门认定为一般缺陷，按一般缺陷登记管理。 | HC-25-34 | 500kV侯村变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 其它 | 剩余电流监测装置 | UT-XL-051 | 珠海优特电力科技股份有限公司 | 2024-08-08 | 2024-08-22 | 王鑫 | C | 变电检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-11-25
116 | 在线监测系统问题 | 侯村站剩余电流装置频报1段母线5#馈线柜（P15）500KV第六串交流配电箱（15QF4）告警，位于回路37，根据智能巡视在线监测装置三级告警级别，初步判断为严重缺陷。（智能巡视）管理部门认定为一般缺陷，按一般缺陷登记管理。 | HC-25-31 | 500kV侯村变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 其它 | 剩余电流监测装置 | UT-XL-051 | 珠海优特电力科技股份有限公司 | 2024-08-08 | 2024-08-22 | 王鑫 | C | 变电检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-11-25
117 | 在线监测系统问题 | 侯村站剩余电流装置频报1段母线4#馈线柜（P14）主控交流电源I（14QF8）告警，位于回路33，根据智能巡视在线监测装置三级告警级别，初步判断为严重缺陷。（智能巡视）管理部门认定为一般缺陷，按一般缺陷登记管理。 | HC-25-30 | 500kV侯村变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 其它 | 剩余电流监测装置 | UT-XL-051 | 珠海优特电力科技股份有限公司 | 2024-08-08 | 2024-08-22 | 王鑫 | C | 二次检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-11-25
118 | 在线监测系统问题 | 云顶山站剩余电流装置，频报低压Ⅱ段母线馈线屏Ⅱ500kV第一串交流箱Ⅰ电源（二），剩余电流装置告警回路为81回路，根据智能巡视在线监测装置三级告警级别，初步判断为严重缺陷。（智能巡视）。管理部门认定为一般缺陷，按一般缺陷登记管理。 | YDS-25-20 | 500kV云顶山变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 其它 | 剩余电流装置 | UT-XL-051 | 珠海优特电力科技股份有限公司 | 2024-08-02 | 2024-08-22 | 任建宇 | C | 变电检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-11-25
119 | 在线监测系统问题 | 云顶山站剩余电流装置，频报低压Ⅰ段母线馈线屏Ⅱ 500kV第一串交流箱Ⅰ电源，剩余电流装置告警回路为18回路，根据智能巡视在线监测装置三级告警级别，初步判断为严重缺陷。（智能巡视）。管理部门认定为一般缺陷，按一般缺陷登记管理。 | YDS-25-19 | 500kV云顶山变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 其它 | 剩余电流装置 | UT-XL-051 | 珠海优特电力科技股份有限公司 | 2024-08-02 | 2024-08-22 | 任建宇 | C | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-11-25
120 | 在线监测系统问题 | 云顶山站剩余电流装置，频报1号主变A相冷却器控制电源（二），剩余电流装置告警回路为78回路，根据智能巡视在线监测装置三级告警级别，初步判断为严重缺陷。（智能巡视）。管理部门认定为一般缺陷，按一般缺陷登记管理。 | YDS-25-18 | 500kV云顶山变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 其它 | 剩余电流装置 | UT-XL-051 | 珠海优特电力科技股份有限公司 | 2024-08-02 | 2024-08-22 | 任建宇 | C | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-11-25
121 | 在线监测系统问题 | 云顶山站剩余电流装置，频报500kV区Ⅱ母侧检修电源，剩余电流装置告警回路为85回路，根据智能巡视在线监测装置三级告警级别，初步判断为严重缺陷。（智能巡视）。管理部门认定为一般缺陷，按一般缺陷登记管理。 | YDS-25-17 | 500kV云顶山变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 其它 | 剩余电流装置 | UT-XL-051 | 珠海优特电力科技股份有限公司 | 2024-08-02 | 2024-08-22 | 任建宇 | C | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-11-25
122 | 在线监测系统问题 | 云顶山站剩余电流装置，频报500kV第五串交流箱Ⅰ电源（二），剩余电流装置告警回路为117回路，根据智能巡视在线监测装置三级告警级别，初步判断为严重缺陷。（智能巡视）。管理部门认定为一般缺陷，按一般缺陷登记管理。 | YDS-25-16 | 500kV云顶山变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 其它 | 剩余电流装置 | UT-XL-051 | 珠海优特电力科技股份有限公司 | 2024-08-02 | 2024-08-22 | 任建宇 | C | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-11-25
123 | 在线监测系统问题 | 云顶山站剩余电流装置，频报1号主变C相冷却器控制电源（二），剩余电流装置告警回路为103回路，根据智能巡视在线监测装置三级告警级别，初步判断为严重缺陷。（智能巡视）。管理部门认定为一般缺陷，按一般缺陷登记管理。 | YDS-25-15 | 500kV云顶山变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 其它 | 剩余电流装置 | UT-XL-051 | 珠海优特电力科技股份有限公司 | 2024-08-02 | 2024-08-22 | 任建宇 | C | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-11-25
124 | 在线监测系统问题 | 智巡系统：蓄电池在线监测中，报2号蓄电池组_19#电池欠压:停止，19#电池通讯故障:停止，19#电池内阻故障:停止，定性为一般缺陷。 | SZ-25-37 | 500kV朔州变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 其它 | 智巡系统：蓄电池在线监测系统 | UT | 珠海优特电力科技股份有限公司 | 2024-12-20 | 2025-03-12 | 孟伟艺 | C | 二次检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-11-19
125 | 在线监测系统问题 | 智巡系统：剩余电流在线监测中，备用19（220kV母线伴热带电源Ⅱ）剩余电流监测为3349mA，超过设定阀值500mA，越一级上限告警，定性为一般缺陷。 | MHH-25-42 | 500kV明海湖变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 其它 | 智巡系统：剩余电流在线监测系统 | UT-5315 | 珠海优特电力科技股份有限公司 | 2023-07-04 | 2024-11-18 | 孟伟艺 | C | 变电检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-11-18
126 | 在线监测系统问题 | 智巡系统：剩余电流在线监测中，备用18（220kV母线伴热带电源Ⅰ）剩余电流监测为3276mA，超过设定阀值500mA，越一级上限告警，定性为一般缺陷。 | MHH-25-41 | 500kV明海湖变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 其它 | 智巡系统：剩余电流在线监测系统 | UT-5315 | 珠海优特电力科技股份有限公司 | 2023-07-04 | 2024-11-18 | 孟伟艺 | C | 变电检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-11-18
127 | 在线监测系统问题 | 侯村站剩余电流装置频报1段母线4#馈线柜(P14)500KV I串断路器电源I(14QF4)告警，根据智能巡视在线监测装置三级告警级别，初步判断为严重缺陷。（智能巡视）管理部门认定为一般缺陷，按一般缺陷登记管理。 | HC-25-29 | 500kV侯村变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 其它 | 剩余电流监测装置 | UT-XL-051 | 珠海优特电力科技股份有限公司 | 2024-08-02 | 2024-08-22 | 王鑫 | C | 变电检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-11-24
128 | 油温/油位问题 | 500kV吕贤Ⅱ线停电后高压并联电抗器B相油位指示为0，现场实际测量油枕有油位，该表计不能正确反映实际油位。该缺陷未找到相关等级划分依据（参考变电一次设备标准缺陷库p88，电抗器储油柜油位计破损定性为严重缺陷）暂定为严重缺陷。管理部门认定为一般缺陷，按一般缺陷登记管理。 | GX-25-18 | 500kV固贤变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 高压电抗器 | 500kV吕贤Ⅱ线高压并联电抗器 | BKD-40000/500 | 保定天威保变电气股份有限公司 | 2013-06-01 | 2014-07-01 | 闫鹏达、向欣 | C | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-11-24
129 | 在线监测系统问题 | 智巡系统：剩余电流在线监测：计算机室智能辅助主机电源，剩余电流值越一级上限（500mA）频繁告警，定性为一般缺陷。 | WZ-25-21 | 500kV五寨变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 其它 | 智巡系统：剩余电流在线监测 | UT-XL-051 | 珠海优特 | 2016-06-01 | 2025-06-06 | 沈江峰 | C |  |  |  |  | 待消除 | 2025-11-23
130 | 渗漏油 | 500kV潞辛二线高压并联电抗器C相低压套管升高座法兰盘处漏油，不快于每滴5秒，依据变电一次设备标准库1.1油浸式变压器本体升高座漏油，漏油速度每滴时间不快于5秒，且油位正常，属于一般缺陷 | LCZ-24-43 | 500kV潞城变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 高压电抗器 | 500kV潞辛二线高抗C相 | BKD2-50000/550-66 | 特变电工衡阳变压器有限公司 | 2006-02-01 | 2006-06-12 | 肖丹 | C | 变电检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-11-22
131 | 渗漏油 | 500kV潞辛二线高压并联电抗器C相第9片散热片回油管密封螺栓处漏油，不快于每滴5秒，依据变电一次设备标准库6.1油浸式电抗器本体风冷漏油，漏油速度每滴时间不快于5秒，且油位正常，属于一般缺陷 | LCZ-25-42 | 500kV潞城变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 高压电抗器 | 500kV潞辛二线高抗C相 | BKD2-50000/550-66 | 特变电工衡阳变压器有限公司 | 2006-02-01 | 2006-06-12 | 王文浩 | C | 变电检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-11-22
132 | 渗漏油 | 2号主变C相03号冷却器与本体连接法兰处渗漏油 | YC-25-35 | 500kV运城变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 主变压器 | 2号主变压器 | ODFPSZ-250000/500 | 保定天威 | 2008-09-01 | 2008-10-26 | 吕朝建、崔泽辉 | C | 变电检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-11-22
133 | 附件问题 | 220kV 2号久侯I线/久侯II线/母联2010故障录波器屏内照明不亮，需更换灯泡 | JA-25-82 | 500kV久安变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 二次屏柜 | 220kV 2号久侯I线/久侯II线/母联2010故障录波器屏 | WGL9000 | 武汉国电武仪电力自动化设备有限公司 | 2007-06-08 | 2007-10-30 | 成辉 | C | 二次检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-11-19
134 | 附件问题 | 500kV第三串短引线5033断路器保护屏内照明不亮，需更换灯泡 | JA-25-81 | 500kV久安变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 二次屏柜 | 500kV第三串短引线5033断路器保护屏 | PRC21A-01 | 南京南瑞继保电气有限公司 | 2007-06-08 | 2007-10-30 | 崔鹏鹏 | C | 二次检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-11-19
135 | 附件问题 | 500kV久潞I线/第三串短引线5032断路器保护屏内照明不亮，需更换灯泡 | JA-25-80 | 500kV久安变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 二次屏柜 | 500kV久潞I线/第三串短引线5032断路器保护屏 | PRC21A-01 | 南京南瑞继保电气有限公司 | 2007-06-08 | 2007-10-30 | 崔鹏鹏 | C | 二次检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-11-19
136 | 附件问题 | 35kV电抗器保护屏内照明不亮，需更换灯泡 | JA-25-79 | 500kV久安变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 继电保护 | 35kV电抗器保护屏 | RCS-9621 | 南京南瑞继保电气有限公司 | 2007-10-19 | 2007-10-30 | 成辉 | C | 二次检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-11-19
137 | 附件问题 | 51号保护小室GPS时间同步系统屏，后屏内交流环刀3上下口接线有误，接反，属于问题 | JA-25-78 | 500kV久安变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 继电保护 | 51号保护小室GPS时间同步系统屏 | SHTS2000 | 深圳市双合电气股份有限公司 | 2007-06-08 | 2007-10-30 | 崔鹏鹏 | C | 二次检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-11-19
138 | 附件问题 | 35kV无功综合调节屏，后屏内交流环刀2处于拉开状态，上下口都有电，接线有误，属于问题 | JA-25-77 | 500kV久安变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 继电保护 | 35kV无功综合调节屏 | TDHL | 北京清电华力电气自动化科技有限公司 | 2007-06-08 | 2007-10-30 | 成辉 | C | 二次检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-11-19
139 | 渗漏油 | 部件表面油污 | ZX-FR-25-8 | 500kV福瑞变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 并联电容器组 | 35kV12号电容器3013断路器间隔电容器B相整体外观1 |  |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 晋中分部 |  |  |  |  | 立即处理 | 待审核 | 2025-11-20
140 | 装置异常 | 1号蓄电池电流传感器故障，导致蓄电池全天处于均充状态，蓄电池组电压过高，目前暂时断开了故障蓄电池电流传感器，蓄电池恢复浮充电方式，等待后续再进一步处理。根据变电二次设备标准缺陷库，3.2.1.1充电屏中监控器故障，判定为严重缺陷。 | YT-25-23 | 500kV雁同变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 严重 | 直流系统 | #1充电屏 | GZDW系列直流电源柜 | 东方电子有限公司 | 2021-01-01 | 2021-11-25 | 任晋阳、尹志荣 | B | 二次检修中心 | 2025-12-10 | 2025-12-10 | 立即处理 | 已消除 | 2025-11-25 |  | 传感器电流恢复正常
141 | 装置异常 | 2号蓄电池巡检装置报“电池85采集器内阻故障” | HH-25-62 | 500kV海会变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 直流系统 | 蓄电池巡检装置 | DZY-XD616 | 广州市迈达电子设备有限公司 | 2022-05-01 | 2023-05-10 | 王康 | C | 二次检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-11-19
142 | 在线监测系统问题 | 福瑞剩余电流在线监测，3号直流充电屏¦合成¦50Hz电流:越一级上限，根据智能巡视在线监测装置三级告警级别，初步判断为严重缺陷。专业管理认定降级。 | FR-25-33 | 500kV福瑞变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 其它 | 剩余电流监测装置 | QYA-100A | 广东仟顺电子设备有限公司 | 2025-01-01 | 2025-09-30 | 郑帅 | C | 二次检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-11-18
143 | 在线监测系统问题 | 福瑞剩余电流在线监测，蓄电池室电暖¦I段¦50Hz电流:越一级上限，根据智能巡视在线监测装置三级告警级别，初步判断为严重缺陷。管理部门认定为一般缺陷，按一般缺陷登记管理。 | FR-25-32 | 500kV福瑞变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 其它 | 剩余电流监测装置 | QYA-100A | 广东仟顺电子设备有限公司 | 2025-01-01 | 2025-09-30 | 赵钰 | C |  |  |  |  | 待消除 | 2025-11-18
144 | 在线监测系统问题 | 福瑞剩余电流在线监测，公用二次设备小室照明箱¦I段¦50Hz电流:越一级上限，根据智能巡视在线监测装置三级告警级别，初步判断为严重缺陷。管理部门认定为一般缺陷，按一般缺陷登记管理。 | FR-25-31 | 500kV福瑞变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 其它 | 剩余电流监测装置 | QYA-100A | 广东仟顺电子设备有限公司 | 2025-01-01 | 2025-09-30 | 苏畅 | C |  |  |  |  | 待消除 | 2025-11-18
145 | 在线监测系统问题 | 榆社剩余电流在线监测，1#站变1段母线2#馈线柜_12QF3_500KV第二串动力箱电源I:越一级上限，根据智能巡视在线监测装置三级告警级别，初步判断为严重缺陷。管理部门认定为一般缺陷，按一般缺陷登记管理。 | YS-25-15 | 500kV榆社开闭站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 其它 | 剩余电流监测装置 | UT-XL-051 | 珠海优特电力科技股份有限公司 | 2025-01-01 | 2025-09-30 | 贾宝俊 | C | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-11-18
146 | 在线监测系统问题 | 榆社剩余电流在线监测，2#站变2段母线2#馈线柜_22QF3_500KV第二串动力箱电源II:越一级上限，根据智能巡视在线监测装置三级告警级别，初步判断为严重缺陷。管理部门认定为一般缺陷，按一般缺陷登记管理。 | YS-25-14 | 500kV榆社开闭站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 其它 | 剩余电流监测装置 | UT-XL-051 | 珠海优特电力股份有限公司 | 2025-01-01 | 2025-09-30 | 郑帅 | C | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-11-18
147 | 在线监测系统问题 | 榆社剩余电流在线监测，2#站变2段母线1#馈线柜_21QF5_2号站用变端子箱电源:越一级上限，根据智能巡视在线监测装置三级告警级别，初步判断为严重缺陷。管理部门认定为一般缺陷，按一般缺陷登记管理。 | YS-25-13 | 500kV榆社开闭站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 其它 | 剩余电流监测装置 | UT-XL-051 | 珠海优特电力科技股份有限公司 | 2025-01-01 | 2025-09-30 | 赵钰 | C | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-11-18
148 | 表计问题 | 智巡系统显示500kV龙城站多组SF6在线监测表计压力频繁越一级下限，现场表计指示正常，根据智能巡视在线监测装置告警级别，初步判断为严重缺陷。管理部门认定为一般缺陷，按一般缺陷登记管理。 | LC-25-30 | 500kV龙城变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 表计 | SF6在线监测 | RDM | 上海乐研电气有限公司 | 2024-01-01 | 2024-04-08 | 苏畅 | C | 变电检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-11-18
149 | 其它 | 智能巡视集中监控系统在线监测报综合泵房电源进线屏电源¦合成¦50Hz电流:越一级上限，150Hz电流:越一级上限；自动复归。 | JX-25-21 | 500kV建兴变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 其它 | 剩余电流监测 | QAY-100YX | 广州市仟顺电子设备有限公司 | 2024-01-01 | 2024-08-24 | 侯隽朗 | [5 empty] | 待审核 | 2025-11-16
150 | 发热 | 1号主变/霍临I线5012-1A相刀闸口发热77.9度 | LF-25-47 | 500kV临汾变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 隔离开关 | 1号主变/霍临I线5012-1隔离开关 | GW12-500IIDW | 沈阳高压开关有限责任公司 | 2001-01-01 | 2002-01-08 | 李永清、白宸瑞 | C | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-11-16
151 | 设备通讯问题 | 500kV吕贤Ⅱ线PSL603U保护装置频报通道告警、通道中断。500kV吕贤Ⅱ线PSL603U保护装置,暂时不影响设备运行，定为一般缺陷。 | LL-25-47 | 500kV吕梁变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 继电保护 | 500kV吕贤Ⅱ线PSL603U保护装置 | PSL-603U | 国电南京自动化股份有限公司 | 2014-03-01 | 2014-06-30 | 马旭 | C | 二次检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-11-15
152 | 在线监测系统问题 | 固贤站剩余电流装置，频报500kV第三串动力电源箱电源¦合成¦50Hz电流:越一级上限告警，根据智能巡视在线监测装置三级告警级别，初步判断为严重缺陷。（智能巡视）。管理部门认定为一般缺陷，按一般缺陷登记管理。 | GX-25-17 | 500kV固贤变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 其它 | 剩余电流检测装置 | QAY-100YX | 广州市仟顺电子设备有限公司 | 2024-08-01 | 2024-12-31 | 闫鹏达 | C | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-11-13
153 | 综自系统问题 | 监控后台35kV2号站用变变压器电源异常光字异常点亮，依据《国家电网公司继电保护和安全自动装置缺陷管理办法》第三章分级分类，属于其他对设备安全运行影响不大的缺陷，定级为一般缺陷。 | JZ-25-34 | 500kV晋中变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 站用变压器 | 35kV2号站用变变压器 | SZ9-1000/35 | 江苏中电输配电设备有限公司 | 2004-06-01 | 2004-06-02 | 徐安、吴雷锋 | C | 二次检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-11-16
154 | 综自系统问题 | 后台监控无法点亮显示0号站用电源异常光字，依据《国家电网公司继电保护和安全自动装置缺陷管理办法》第三章分级分类，属于其他对设备安全运行影响不大的缺陷，定级为一般缺陷。 | JZ-25-33 | 500kV晋中变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 站用变压器 | 35kV0号站用变压器 | SZ9-1000/35 | 山西省临猗变压器厂 | 2003-05-06 | 2003-05-07 | 李鹏飞、魏彬彬 | C | 二次检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-11-16
155 | 冷却器问题 | 1号主变A相后台报电机故障，现场检查无异常，重合13号风机空开恢复正常。（11月报了四次） | HH-25-60 | 500kV海会变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 变压器附件 | 1号主变A相风冷控制箱 | ODFS-334000/500 | 西安西电变压器有限责任公司 | 2010-11-24 | 2011-08-17 | 严志伟 | C | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-11-15
156 | 发热 | 35kV 21号电容器避雷器A相接线板发热71度、B相刀闸21度，C相刀闸20度；负荷电流974A，环境温度5度。 | HH-25-59 | 500kV海会变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 避雷器 | 35kV 21号电容器避雷器 | Y5WZ-51/134Y | 温州益坤电气有限公司 | 2010-11-18 | 2011-08-18 | 严志伟 | C | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-11-14
157 | 二次回路问题 | 后台报2号主变A相压力释放动作，现场检查无异常，已暂时将信号线甩开 | HH-25-58 | 500kV海会变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 主变压器 | 2号主变A相 | ODFS-334000/500 | 西安西电变压器有限责任公司 | 2010-11-17 | 2011-08-09 | 严志伟 | C | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-11-13
158 | 汇控箱/机构箱问题 | 会曲线、会凤双回、会芹双回、会坪双回、2001、2002、2010汇控柜内储能电机超时运转灯亮，后台无光字，初步判断为继电器损坏 | HH-25-57 | 500kV海会变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 汇控/机构箱 | 220kV汇控箱 | ZF6A-252 | 新东北电气（沈阳）高压开关有限公司 | 2010-11-24 | 2011-08-23 | 严志伟 | C | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-11-10
159 | 分合问题 | 220kV 会凤Ⅰ线2405-线0刀闸电气指示错误 | HH-25-56 | 500kV海会变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 接地刀闸 | 220kV 会凤Ⅰ线2405-线0 | ZF6A-252-FDS | 新东北电气（沈阳）高压开关有限公司 | 2010-11-23 | 2011-08-19 | 严志伟 | C | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-11-10
160 | 分合问题 | 220kV 会凤Ⅰ线2405-B刀闸机构箱里面的分合指示牌脱落 | HH-25-55 | 500kV海会变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 隔离开关 | 220kV 会凤Ⅰ线2405-B刀闸 | ZF6A-252-FDS | 新东北电气（沈阳）高压开关有限公司 | 2010-10-19 | 2011-08-18 | 严志伟 | C | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-11-10
161 | 装置异常 | 220kV久沁Ⅰ线2101线路保护装置GPS对时异常，依据国家电网企管〔2014〕1464号(印发国家电网继电保护和安全自动装置缺陷管理办法】常规变电站线路保护对时异常属于一般缺陷 | JA-25-76 | 500kV久安变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 继电保护 | 220kV久沁Ⅰ线2101线路保护装置 | PSL 603GCM | 国电南京自动化股份有限公司 | 2010-06-10 | 2010-07-02 | 王文浩 | C | 二次检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-11-13
162 | 装置异常 | 220kV久沁Ⅰ线2101断路器保护装置GPS对时异常，依据国家电网企管〔2014〕1464号(印发国家电网继电保护和安全自动装置缺陷管理办法】常规变电站断路器保护对时异常属于一般缺陷 | JA-25-75 | 500kV久安变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 继电保护 | 220kV久沁Ⅰ线2101断路器保护装置 | PSL 631A | 国电南京自动化股份有限公司 | 2010-06-10 | 2010-07-02 | 王文浩 | C | 二次检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-11-13
163 | 设备通讯问题 | 保护装置对时异常 | MM-25-14 | 500kV孟门变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 继电保护 | 3号站用变CSC-336非电量保护装置 | CSC-336 | 四方 | 2018-01-01 | 2019-06-06 | 常江涛 | C | 二次检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-11-13
164 | 装置异常 | 3号主变高压侧CSI-200E测控装置对时异常 | TX-25-33 | 500kV桐乡变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 继电保护 | 3号主变高压侧CSI-200E测控装置 | CSI-200E | 四方 | 2014-12-01 | 2015-09-29 | 苏攀、赵伟 | C | 二次检修中心 | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 立即处理 | 待验收 | 2025-11-12 |  | 对时插件更换
165 | 装置异常 | 35kV母线CSI-200E测控装置对时异常 | TX-25-32 | 500kV桐乡变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 继电保护 | 35kV母线CSI-200E测控装置 | CSI-200E | 四方 | 2014-12-01 | 2015-09-29 | 苏攀、赵伟 | C | 二次检修中心 | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 立即处理 | 待验收 | 2025-11-12 |  | 对时插件更换
166 | 装置异常 | 220kV桐垣Ⅱ线CSI-200E测控装置对时异常 | TX-25-31 | 500kV桐乡变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 继电保护 | 220kV桐垣Ⅱ线CSI-200E测控装置 | CSI-200E | 四方 | 2014-12-01 | 2015-09-29 | 苏攀、赵伟 | C | 二次检修中心 | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 立即处理 | 待验收 | 2025-11-12 |  | 对时插件更换
167 | 装置异常 | 220kV桐垣Ⅰ线CSI-200E测控装置对时异常 | TX-25-30 | 500kV桐乡变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 继电保护 | 220kV桐垣Ⅰ线CSI-200E测控装置 | CSI-200E | 四方 | 2014-12-01 | 2015-09-29 | 苏攀、赵伟 | C | 二次检修中心 | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 立即处理 | 待验收 | 2025-11-12 |  | 对时插件更换
168 | 装置异常 | 220kV汤桐线CSI-200E测控装置对时异常 | TX-25-29 | 500kV桐乡变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 继电保护 | 220kV汤桐线CSI-200E测控装置 | CSI-200E | 四方 | 2019-01-28 | 2019-05-31 | 苏攀、赵伟 | C | 二次检修中心 | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 立即处理 | 待验收 | 2025-11-12 |  | 对时插件更换
169 | 装置异常 | 220kV桐钢Ⅱ线A套CSC-103线路保护装置对时异常 | TX-25-28 | 500kV桐乡变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 继电保护 | 220kV桐钢Ⅱ线CSC-103线路保护装置 | CSC-103A | 四方 | 2022-11-01 | 2023-05-20 | 苏攀、赵伟 | C | 二次检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-11-12
170 | 装置异常 | 2号站用变压器3026测控装置CSI-200E对时异常 | TX-25-27 | 500kV桐乡变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 继电保护 | 2号站用变压器3026测控装置 | CSI-200E | 四方 | 2018-07-01 | 2018-11-10 | 苏攀、赵伟 | C | 二次检修中心 | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 立即处理 | 待验收 | 2025-11-12 |  | 对时插件更换
171 | 装置异常 | 220kV桐金Ⅱ线CSI-200E测控装置对时异常 | TX-25-26 | 500kV桐乡变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 继电保护 | 220kV桐金Ⅱ线CSI-200E测控装置 | CSI-200E | 四方 | 2014-12-01 | 2015-09-29 | 苏攀、赵伟 | C | 二次检修中心 | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 立即处理 | 待验收 | 2025-11-12 |  | 对时插件更换
172 | 装置异常 | 500kV临桐Ⅱ线CSI-200E测控装置对时异常 | TX-25-25 | 500kV桐乡变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 继电保护 | 500kV临桐Ⅱ线CSI-200E测控装置 | CSI-200E | 四方 | 2014-12-01 | 2015-09-29 | 苏攀、赵伟 | C | 二次检修中心 | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 立即处理 | 待验收 | 2025-11-12 |  | 对时插件更换
173 | 装置异常 | 5051断路器A套CSC-121断路器保护装置对时异常 | TX-25-24 | 500kV桐乡变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 继电保护 | 5051断路器A套CSC-121断路器保护装置 | CSC-121A | 四方 | 2014-12-01 | 2015-09-29 | 苏攀、赵伟 | C | 二次检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-11-12
174 | 在线监测系统问题 | 3021断路器SF6表计越二级下限告警，通过跟踪排查，是表计端上送突变数据0.2-0.4之间的值，2秒左右恢复到正常值（智巡发现）。目前已临时将该告警屏蔽，待问题处理后再恢复告警。无相关规程，现场压力正常，不影响设备正常运行，定义为一般缺陷。 | JW-25-29 | 500kV崛围变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 其它 | SF6在线监测装置 | 未知 | 珠海优特电力科技股份有限公司 | 2025-01-05 | 2025-10-10 | 刘尧尧 | C | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-11-12
175 | 在线监测系统问题 | 智巡系统：剩余电流在线监测中，2号蓄电池组_89#电池电压2.34V，83#电池电压2.42V，9#电池电压2.31V，越一级上限告警2.3V，现场电压正常，定性为一般缺陷。 | SZ-25-36 | 500kV朔州变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 其它 | 智巡系统：剩余电流在线监测系统 | UT | 珠海优特电力科技股份有限公司 | 2024-12-20 | 2025-03-12 | 王杰 | C | 二次检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-11-05
176 | 在线监测系统问题 | 智巡系统：剩余电流在线监测系统中，220kV交流箱I电源（一）剩余电流监测为8034mA，超过设定阀值500mA，越一级上限告警，定性为一般缺陷。 | SZ-25-35 | 500kV朔州变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 其它 | 智巡系统：剩余电流在线监测系统 | UT | 珠海优特电力科技股份有限公司 | 2024-12-20 | 2025-03-12 | 王杰 | C | 变电检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-11-08
177 | 在线监测系统问题 | 智巡系统：剩余电流在线监测系统中，35kV交流箱2电源2剩余电流监测为1016mA，超过设定阀值500mA，越一级上限告警，定性为一般缺陷。 | SZ-25-34 | 500kV朔州变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 其它 | 智巡系统：剩余电流在线监测系统 | UT | 珠海优特电力科技股份有限公司 | 2024-12-20 | 2025-03-12 | 王杰 | C | 变电检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-11-09
178 | 在线监测系统问题 | 智巡系统：剩余电流在线监测系统中，35kV交流箱2电源（一）剩余电流监测为1016mA，超过设定阀值500mA，越一级上限告警，定性为一般缺陷。 | SZ-25-33 | 500kV朔州变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 其它 | 智巡系统：剩余电流在线监测系统 | UT | 珠海优特电力科技股份有限公司 | 2024-12-20 | 2025-03-12 | 王杰 | C | 变电检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-11-09
179 | 在线监测系统问题 | 智巡系统：SF6在线监测中，苗忻Ⅰ线_SF6在线监测_ 5053-2刀闸A相气室压力均越一级下限告警值，5053-2刀闸A相现场实际为0.53Mpa，定性为一般缺陷。 | MS-25-37 | 500kV苗山开闭站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 其它 | 智巡系统：SF6在线监测 | UT | 珠海优特电力科技股份有限公司 | 2024-06-20 | 2024-11-05 | 张津玮 | C | 变电检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-11-12
180 | 在线监测系统问题 | 智巡系统：SF6在线监测中，500kV苗山站_500KV Ⅱ母母线筒（五串）_SF6在线监测_ A、C相SF6气体压力:越一级下限。现场实际分别为0.53Mpa、0.52Mpa，定性为一般缺陷 | MS-25-35 | 500kV苗山开闭站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 其它 | 智巡系统：SF6在线监测 | UT | 珠海优特电力科技股份有限公司 | 2024-06-20 | 2024-11-05 | 张津玮 | C | 变电检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-11-12
181 | 在线监测系统问题 | 智巡系统：SF6在线监测中，500kV苗山站_第四串出线_SF6在线监测_ 出线_SF6在线监测_筒A、B、C相气室压力越一级下限告警，现场实际压力分别为0.53Mpa、0.53Mpa、0.53Mpa，定性为一般缺陷 | MS-25-34 | 500kV苗山开闭站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 其它 | SF6在线监测 | UT | 珠海优特电力科技股份有限公司 | 2024-06-20 | 2024-11-05 | 张津玮 | C | 变电检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-11-12
182 | 在线监测系统问题 | 智巡系统：剩余电流在线监测，35kV交流箱电源一电源剩余电流值是2924mA,越一级上线（500mA）,暂时不影响设备运行，定为一般缺陷。 | LL-25-46 | 500kV吕梁变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 其它 | 智巡系统：剩余电流在线监测系统 | UT-XL-051 | 珠海优特 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 刘晶晶 | C | 变电检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-11-12
183 | 在线监测系统问题 | 智巡系统：剩余电流在线监测，消防泵房动力箱电源剩余电流值是602mA,越一级上线（500mA）,暂时不影响设备运行，定为一般缺陷。 | LL-25-45 | 500kV吕梁变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 其它 | 智巡系统：剩余电流在线监测系统 | UT-XL-051 | 珠海优特 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 刘晶晶 | C |  |  |  |  | 待消除 | 2025-11-12
184 | 渗漏油 | 500kV Ⅰ母5101DK高压并联电抗器A相6号散热器与本体连接散热器阀渗油，60秒一滴。根据《一次设备缺陷定性参考》中：“电抗器—油浸电抗器—本体—油箱—漏油—漏油速度每滴时间不快于5秒，且油位正常。”定性为一般缺陷。 | MHH-25-40 | 500kV明海湖变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 高压电抗器 | 500kV Ⅰ母5101DK高压并联电抗器 | BKD-60000/500 | 西安西电变压器有限责任公司 | 2016-11-01 | 2016-12-28 | 张志飞 | C | 变电检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-11-12
185 | 装置异常 | 综合楼非生产配电屏电源交流绝缘装置在线监测告警频繁刷屏 | JC-25-45 | 500kV晋城变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 端子箱及检修电源箱 | 剩余电流检测装置 | QAY-100YX | 广州市仟顺电子设备有限公司 | 2024-09-01 | 2024-10-30 | 秦鹏飞 | [5 empty] | 待审核 | 2025-11-10
186 | 漏气 | 外观异常 | ZX-YC-25-100 | 500kV运城变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 电压互感器 | 220kV运桃Ⅰ线2303间隔电压互感器二次接线盒A相 |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 赵越 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-11-10
187 | 表计问题 | 220kV 崛南Ⅰ线2204间隔组合电器SF6密度继电器（压力表）表盘模糊，依据根据《变电设备一次标准缺陷库》未有对应条款，且不影响正常运行，定性为一般缺陷。 | JW-25-28 | 500kV崛围变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 表计 | 220kV崛南Ⅰ线2204断路器 | ZF11C-252(L) | 河南平高电气股份有限公司 | 2020-09-01 | 2021-11-25 | 田鑫 | C |  |  |  |  | 待消除 | 2025-11-09
188 | 表计问题 | 220kV C母组合电器SF6密度继电器（压力表）表盘模糊，依据根据《变电设备一次标准缺陷库》未有对应条款，且不影响正常运行，定性为一般缺陷。 | JW-25-27 | 500kV崛围变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 母线 | 220kV C母 | ZF11C-252 | 河南平高电气股份有限公司 | 2020-09-01 | 2021-11-25 | 田鑫 | C |  |  |  |  | 待消除 | 2025-11-09
189 | 呼吸器问题 | 外观异常 | ZX-YC-25-99 | 500kV运城变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 油浸式变压器(电抗器) | 1号主变C相分接开关吸湿器 |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 苏攀 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-11-09
190 | 锈蚀/松动/脱落/开裂 | 外观异常 | ZX-YC-25-98 | 500kV运城变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 电流互感器 | 220kV运铝Ⅱ线2206间隔电流互感器油位表A相 |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 苏攀 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-11-09
191 | 配件问题 | 外观异常 | ZX-YC-25-97 | 500kV运城变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 电流互感器 | 220kV运桃Ⅱ线2304间隔电流互感器油位表B相 |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 苏攀 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-11-09
192 | 锈蚀/松动/脱落/开裂 | 外观异常 | ZX-YC-25-96 | 500kV运城变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 电压互感器 | 2号主变5013间隔电压互感器油位计B相 |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 苏攀 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-11-09
193 | 锈蚀/松动/脱落/开裂 | 外观异常 | ZX-YC-25-95 | 500kV运城变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 电流互感器 | 220kV运杏Ⅱ线2204间隔电流互感器油位表B相 |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 苏攀 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-11-09
194 | 锈蚀/松动/脱落/开裂 | 外观异常 | ZX-YC-25-94 | 500kV运城变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 电流互感器 | 220kVAB母联2010间隔电流互感器二次接线盒C相 |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 苏攀 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-11-09
195 | 锈蚀/松动/脱落/开裂 | 外观异常 | ZX-YC-25-93 | 500kV运城变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 电流互感器 | 220kV运盐Ⅰ线2306间隔电流互感器油位表A相 |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 苏攀 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-11-09
196 | 锈蚀/松动/脱落/开裂 | 外观异常 | ZX-YC-25-92 | 500kV运城变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 电流互感器 | 220kV运盐Ⅰ线2306间隔电流互感器油位表B相 |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 苏攀 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-11-09
197 | 锈蚀/松动/脱落/开裂 | 外观异常 | ZX-YC-25-91 | 500kV运城变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 电流互感器 | 220kV运杏Ⅱ线2204间隔电流互感器油位表A相 |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 苏攀 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-11-09
198 | 渗漏油 | 外观异常 | ZX-JS-25-69 | 500kV稷山变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 油浸式变压器(电抗器) | 站用变0号站用变西面地面油污外观 |  |  | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 苏攀 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-11-09
199 | 渗漏油 | 外观异常 | ZX-JS-25-68 | 500kV稷山变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 油浸式变压器(电抗器) | 站用变1号站用变东面地面油污外观 |  |  | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 苏攀 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-11-09
200 | 漏气 | 外观异常 | ZX-JS-25-67 | 500kV稷山变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 油浸式变压器(电抗器) | 站用变1号站用变西面地面油污外观 |  |  | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 苏攀 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-11-09
201 | 锈蚀/松动/脱落/开裂 | 外观异常 | ZX-TX-25-45 | 500kV桐乡变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 电流互感器 | 35kV22号电容器3022间隔电流互感器C相电流互感器油位表读数 |  |  | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 苏攀 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-11-09
202 | 锈蚀/松动/脱落/开裂 | 外观异常 | ZX-TX-25-44 | 500kV桐乡变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 电流互感器 | 35kV22号电容器3022间隔电流互感器B相电流互感器油位表读数 |  |  | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 苏攀 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-11-09
203 | 漏气 | 外观异常 | ZX-YC-25-90 | 500kV运城变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 避雷器 | 1号主变5021间隔避雷器动作次数A相 |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 赵越 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-11-09
204 | 漏气 | 外观异常 | ZX-YC-25-89 | 500kV运城变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 电压互感器 | 220kV运杏Ⅰ线2203间隔电压互感器二次接线盒A相 |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 赵越 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-11-09
205 | 漏气 | 外观异常 | ZX-YC-25-88 | 500kV运城变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 电压互感器 | 220kV运柳Ⅰ线2301间隔电压互感器二次接线盒A相 |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 赵越 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-11-09
206 | 锈蚀/松动/脱落/开裂 | 外观异常 | ZX-TX-25-43 | 500kV桐乡变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 组合电器 | 220kV 桐夏Ⅰ线2807间隔组合电器B相引出线套管均压环 |  |  | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 苏攀 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-11-08
207 | 渗漏油 | 外观异常 | ZX-TX-25-42 | 500kV桐乡变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 油浸式变压器(电抗器) | 2号站用变本体本体瓦斯继电器外观 |  |  | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 苏攀 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-11-08
208 | 漏气 | 外观异常 | ZX-YC-25-87 | 500kV运城变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 电压互感器 | 220kV A母母线间隔电压互感器二次接线盒A相 |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 赵越 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-11-08
209 | 漏气 | 外观异常 | ZX-YC-25-86 | 500kV运城变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 避雷器 | 220kV C母母线间隔避雷器泄漏电流B相 |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 赵越 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-11-08
210 | 渗漏油 | 2号主变压器A相本体压力释放阀底部油污，依据《变电一次设备缺陷库》，P3油浸变压器有轻微渗油，未形成油滴，定为一般缺陷。 | LC-25-29 | 500kV龙城变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 主变压器 | 2号主变压器A相 | ODFS-334000/500 | 山东电力设备有限公司 | 2014-04-01 | 2015-06-30 | 苏畅，魏彬彬 | C | 变电检修中心 |  |  | 结合停电处理 | 待消除 | 2025-09-16
211 | 其它 | 220kV 2号主变中压侧2002断路器间隔组合电器盆式绝缘子有油污 | ZX-LC-25-7 | 500kV龙城变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 组合电器 | 220kV 2号主变中压侧2002断路器间隔组合电器盆式绝缘子外观 |  |  | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 郑帅 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-11-07
212 | 渗漏油 | 2号主变A相本体压力释放阀底部油污 | ZX-LC-25-6 | 500kV龙城变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 油浸式变压器(电抗器) | 2号主变A相本体压力释放阀指示 |  |  | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 郑帅 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-11-07
213 | 绝缘包封问题 | 外观异常 | ZX-LC-25-5 | 500kV龙城变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 母线及绝缘子 | 35kV C母母线间隔母线A相金具外观 |  |  | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 郑帅 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-11-07
214 | 其它 | 外观异常 | ZX-YC-25-85 | 500kV运城变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 电流互感器 | 220kV运铝Ⅰ线2205间隔电流互感器二次接线盒A相 |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 王睿萱 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-11-06
215 | 其它 | 外观异常 | ZX-YC-25-84 | 500kV运城变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 油浸式变压器(电抗器) | 1号主变A相地面油污南 |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 王睿萱 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-11-06
216 | 其它 | 外观异常 | ZX-YC-25-83 | 500kV运城变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 电流互感器 | 220kV运景线2201间隔220kV运景线2201间隔电流互感器二次接线盒C相 |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 王睿萱 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-11-06
217 | 其它 | 外观异常 | ZX-YC-25-82 | 500kV运城变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 电压互感器 | 500kV Ⅰ母母线间隔电压互感器二次接线盒A相 |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 王睿萱 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-11-06
218 | 其它 | 外观异常 | ZX-YC-25-81 | 500kV运城变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 电流互感器 | 35kV 4号电抗器3304间隔电流互感器二次接线盒B相 |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 王睿萱 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-11-06
219 | 其它 | 外观异常 | ZX-YC-25-80 | 500kV运城变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 电流互感器 | 35kV 4号电抗器3304间隔电流互感器二次接线盒A相 |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 王睿萱 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-11-06
220 | 漏气 | 外观异常 | ZX-YC-25-79 | 500kV运城变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 电压互感器 | 220kV运盐Ⅰ线2306间隔电压互感器二次接线盒A相 |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 王睿萱 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-11-06
221 | 其它 | 外观异常 | ZX-YC-25-78 | 500kV运城变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 电流互感器 | 220kV运桃Ⅱ线2304间隔电流互感器二次接线盒C相 |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 王睿萱 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-11-06
222 | 漏气 | 外观异常 | ZX-YC-25-77 | 500kV运城变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 油浸式变压器(电抗器) | 220kV运景线2201间隔2201断路器灭弧室外观C相 |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 王睿萱 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-11-06
223 | 其它 | 外观异常 | ZX-YC-25-76 | 500kV运城变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 避雷器 | 220kV B母母线间隔避雷器泄漏电流B相 |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 王睿萱 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-11-06
224 | 在线监测系统问题 | 油色谱在线监测装置显示C相氢气含量为295.32μL/L，依据《变电一次设备标准缺陷库》中绝缘油油色谱分析不合格，试验数据超标，仍可以长期运行，属于一般缺陷 | LCBDZ-25-44 | 500kV潞城变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 二次设备 | 500kV潞辛二线高抗油色谱在线监测装置 | 中分3000 | 河南中分仪器股份有限公司 | 2019-10-08 | 2023-11-02 | 肖丹 | C | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-11-05
225 | 在线监测系统问题 | 油色谱在线监测装置显示C相总烃含量为230.13μL/L，依据《变电一次设备标准缺陷库》中绝缘油油色谱分析不合格，试验数据超标，仍可以长期运行，属于一般缺陷 | LCBDZ-25-43 | 500kV潞城变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 二次设备 | 500kV潞辛一线高抗油色谱在线监测装置 | 中分3000 | 河南中分仪器股份有限公司 | 2019-10-18 | 2023-11-02 | 王文浩 | C | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-11-05
226 | 在线监测系统问题 | 500kV I母高抗 ABC三相油色谱控制屏数据不刷新，根据《变电一次设备标准缺陷库》89页“油浸电抗器 在线油色谱检测装置面板无显示”，该缺陷判断为一般缺陷。 | YDS-25-14 | 500kV云顶山变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 其它 | 500kV I母高抗油色谱在线监测装置 | 中分3000 | 河南中分仪器股份有限公司 | 2022-11-01 | 2023-03-25 | 张敏敏 | C | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-11-05
227 | 在线监测系统问题 | 主变油色谱在线监测装置显示器黑屏。根据《变电一次设备标准缺陷库》5页“在线油色谱检测装置面板无显示”，该缺陷判断为一般缺陷。 | YDS-25-13 | 500kV云顶山变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 其它 | 主变油色谱在线监测装置 | STOM-3000 | 上海锐开电气有限公司 | 2023-11-01 | 2024-07-03 | 张敏敏 | C | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-11-05
228 | 在线监测系统问题 | 智巡系统：SF6在线监测中，苗雁Ⅰ线/苗朔Ⅱ线_SF6在线监测_5012 B相气室压力为0.56Mpa，越一级下限告警值0.57Mpa，现场实际为0.64Mpa，定性为一般缺陷。 | MS-25-33 | 500kV苗山开闭站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 其它 | 智巡系统：SF6在线监测 | UT | 珠海优特电力科技股份有限公司 | 2024-06-20 | 2024-11-05 | 孟伟艺 | C | 变电检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-10-20
229 | 在线监测系统问题 | 智巡系统：SF6在线监测中，苗忻Ⅰ线_SF6在线监测_ 5053断路器A、B相气室压力分别为0.56Mpa，0.56Mpa，越一级下限告警值0.57Mpa，现场实际为0.64Mpa，0.64Mpa，定性为一般缺陷。 | MS-25-32 | 500kV苗山开闭站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 其它 | 智巡系统：SF6在线监测 | UT | 珠海优特电力科技股份有限公司 | 2024-06-20 | 2024-11-05 | 孟伟艺 | C | 变电检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-10-20
230 | 在线监测系统问题 | 智巡系统：SF6在线监测中，苗朔Ⅰ线/苗保Ⅱ线_SF6在线监测_5022 C相气室压力0.56Mpa，越一级下限告警值0.57Mpa，现场实际为0.64Mpa，定性为一般缺陷。 | MS-25-31 | 500kV苗山开闭站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 其它 | 智巡系统：SF6在线监测 | UT | 珠海优特电力科技股份有限公司 | 2024-06-20 | 2024-11-05 | 孟伟艺 | C | 变电检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-10-20
231 | 在线监测系统问题 | 智巡系统：剩余电流在线监测中，计算机交流动力柜Ⅰ电源剩余电流监测为9671mA，超过设定阀值500mA，越一级上限告警，定性为一般缺陷。 | MHH-25-39 | 500kV明海湖变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 其它 | 智巡系统：剩余电流在线监测系统 | UT-5315 | 珠海优特电力科技股份有限公司 | 2023-07-04 | 2024-11-18 | mwy | C | 二次检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-11-02
232 | 在线监测系统问题 | 智巡系统：蓄电池组在线监测系统中，1号蓄电池组-50号电池内阻故障：停止，定性为一般缺陷。 | MS-25-30 | 500kV苗山开闭站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 其它 | 智巡系统：SF6在线监测 | UT | 珠海优特电力科技股份有限公司 | 2024-06-20 | 2024-11-05 | 孟伟艺 | C | 二次检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-10-28
233 | 在线监测系统问题 | 智巡系统：SF6在线监测中，苗忻Ⅱ线/苗雁Ⅱ线_SF6在线监测_ 5032 B、C相气室压力分部为0.56Mpa，0.56Mpa，越一级下限告警值0.57Mpa，现场实际为0.64Mpa，0.64Mpa，定性为一般缺陷 | MS-25-29 | 500kV苗山开闭站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 其它 | 智巡系统：SF6在线监测 | UT | 珠海优特电力科技股份有限公司 | 2024-06-20 | 2024-11-05 | 孟伟艺 | C | 变电检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-10-26
234 | 在线监测系统问题 | 智巡系统：SF6在线监测中，苗朔Ⅰ线_SF6在线监测_5021断路器A、B、C相气室压力分别为0.56Mpa，0.56Mpa，0.56Mpa，越一级下限告警值0.57Mpa，现场实际为0.65Mpa，0.64Mpa，0.64Mpa，定性为一般缺陷 | MS-25-28 | 500kV苗山开闭站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 其它 | 智巡系统：SF6在线监测 | UT | 珠海优特电力科技股份有限公司 | 2024-06-20 | 2024-11-05 | 孟伟艺 | C | 变电检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-10-27
235 | 在线监测系统问题 | 智巡系统：SF6在线监测中，苗保Ⅰ线_SF6在线监测_ 5043-2刀闸A、B、C三项气室压力分别为0.48Mpa，0.48Mpa，0.48Mpa，越一级下限告警值0.49Mpa，现场实际为0.52Mpa，0.52Mpa，0.53Mpa，定性为一般缺陷。 | MS-25-27 | 500kV苗山开闭站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 其它 | 智巡系统：SF6在线监测 | UT | 珠海优特电力科技股份有限公司 | 2024-06-20 | 2024-11-05 | 孟伟艺 | C | 变电检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-10-20
236 | 在线监测系统问题 | 智巡系统：SF6在线监测中，苗保Ⅰ线_SF6在线监测_ 5043断路器A、B、C相气室压力分别为0.56Mpa，0.56Mpa，0.56Mpa，越一级下限告警值0.57Mpa，现场实际为0.64Mpa，0.64Mpa，0.65Mpa，定性为一般缺陷。 | MS-25-26 | 500kV苗山开闭站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 其它 | 智巡系统：SF6在线监测 | UT | 珠海优特电力科技股份有限公司 | 2024-06-20 | 2024-11-05 | 孟伟艺 | C | 变电检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-10-20
237 | 在线监测系统问题 | 智巡系统：SF6在线监测中，苗保Ⅰ线_SF6在线监测_ 5042断路器C相气室压力为0.56Mpa，越一级下限告警值0.57Mpa，现场实际为0.65Mpa，定性为一般缺陷。 | MS-25-25 | 500kV苗山开闭站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 其它 | 智巡系统：SF6在线监测 | UT | 珠海优特电力科技股份有限公司 | 2024-06-20 | 2024-11-05 | 孟伟艺 | C | 变电检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-10-20
238 | 在线监测系统问题 | 智巡系统：蓄电池在线监测，1号蓄电池组26#电池电压越一级下限告警。判定为一般缺陷。 | XZ-25-21 | 500kV忻州变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 其它 | 智巡系统：蓄电池在线监测 | 无 | 珠海优特 | 2024-01-01 | 2025-01-01 | 耿泽昕 | C | 二次检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-11-04
239 | 在线监测系统问题 | 智巡系统：SF6在线监测中，苗保Ⅰ线_SF6在线监测_ 5042-1刀闸A、B、C三相气室压力分别为0.48Mpa，0.48Mpa，0.48Mpa，5042-2刀闸A、B、C三相气室压力分别为0.48Mpa，0.48Mpa，0.48Mpa，均越一级下限告警值0.49Mpa，5042-1刀闸现场实际分别为0.53Mpa，0.52Mpa，0.52Mpa，5042-2刀闸现场实际分别为0.53Mpa，0.52Mpa，0.53Mpa，定性为一般缺陷。 | MS-25-24 | 500kV苗山开闭站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 其它 | 智巡系统：SF6在线监测 | UT | 珠海优特电力科技股份有限公司 | 2024-06-20 | 2024-11-05 | 孟伟艺 | C | 变电检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-10-20
240 | 在线监测系统问题 | 智巡系统：SF6在线监测中，苗忻Ⅱ线_SF6在线监测_ 5031-1刀闸A、B、C相气室压力分别为0.48Mpa，0.48Mpa，0.48Mpa，越一级下限告警值0.49Mpa，现场实际为0.53Mpa，0.52Mpa，0.52Mpa，定性为一般缺陷。 | MS-25-21 | 500kV苗山开闭站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 其它 | 智巡系统：SF6在线监测 | UT | 珠海优特电力科技股份有限公司 | 2024-06-20 | 2024-11-05 | 孟伟艺 | C | 变电检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-10-19
241 | 在线监测系统问题 | 智巡系统：水浸在线监测，1号串补小室1号水位，越一级下限告警。判定为一般缺陷。 | XD-25-20 | 500kV忻都开闭站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 其它 | 智巡系统：水浸在线监测 | 无 | 珠海优特 | 2024-01-01 | 2025-01-01 | 耿泽昕 | C |  |  |  |  | 待消除 | 2025-11-04
242 | 在线监测系统问题 | 智巡系统：温湿度在线监测，部分箱柜温湿度告警，越一级下限告警。判定为一般缺陷。具体告警箱柜如下（500kVⅠ母PT端子箱、500kVⅡ母PT端子箱、5011断路器A相机构箱、5011断路器B相机构箱、5011断路器C相机构箱、5011断路器总控箱、5021断路器A相机构箱、5021断路器B相机构箱、5021断路器C相机构箱、5021断路器总控箱、5031断路器A相机构箱、5031断路器B相机构箱、5031断路器C相机构箱、5031断路器总控箱、5033断路器A相机构箱、5033断路器B相机构箱、5033断路器C相机构箱、5033断路器总控箱、5041断路器A相机构箱、5041断路器B相机构箱、5041断路器C相机构箱、5041断路器总控箱、5042断路器A相机构箱、5042断路器B相机构箱、5042断路器C相机构箱、5042断路器总控箱、5043断路器A相机构箱、5043断路器B相机构箱、5043断路器C相机构箱、5043断路器总控箱、5051CT端子箱、5051断路器A相机构箱、5051断路器C相机构箱、5052断路器A相机构箱、5052断路器B相机构箱、5052断路器C相机构箱、5053CT端子箱、5053断路器C相机构箱、5062CT端子箱、5062断路器A相机构箱、5062断路器B相机构箱、5062断路器C相机构箱、5062断路器总控箱、5063CT端子箱、5611断路器A相机构箱、5611断路器B相机构箱、5611断路器C相机构箱、5611断路器C相机构箱、5611断路器总控箱、5621断路器总控箱、5643断路器总控箱、5651断路器总控箱、5653断路器总控箱、府忻Ⅰ线PT端子箱、锦忻Ⅰ线PT端子箱） | XD-25-19 | 500kV忻都开闭站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 其它 | 智巡系统：SF6在线监测 | 无 | 珠海优特 | 2024-01-01 | 2025-01-01 | 耿泽昕 | C |  |  |  |  | 待消除 | 2025-11-04
243 | 在线监测系统问题 | 智巡系统：SF6在线监测，部分气室压力邻近额定值，越一级下限告警。判定为一般缺陷。具体告警气室如下（5012断路器B相、5013断路器C相、5022断路器A相、5022断路器B相、5041断路器A相、5041断路器B相、5041断路器C相、5042断路器A相、5042断路器C相、5043断路器A相、5052电流互感器A相、5052电流互感器B相、5052电流互感器C相、5611断路器C相、5663断路器A相） | XD-25-18 | 500kV忻都开闭站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 其它 | 智巡系统：SF6在线监测 | 无 | 珠海优特 | 2024-01-01 | 2025-01-01 | 耿泽昕 | C | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-11-04
244 | 在线监测系统问题 | 智巡系统：剩余电流在线监测，主控制室外照明箱电源剩余电流值是1364mA,越一级上线（500mA）,暂时不影响设备运行，定为一般缺陷。 | LL-25-44 | 500kV吕梁变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 其它 | 智巡系统：剩余电流在线监测系统 | UT-XL-051 | 珠海优特 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 刘晶晶 | C |  |  |  |  | 待消除 | 2025-11-03
245 | 在线监测系统问题 | 智巡系统：剩余电流在线监测，53#配电室动力柜电源剩余电流值是1032mA,越一级上线（500mA）,暂时不影响设备运行，定为一般缺陷。 | LL-25-43 | 500kV吕梁变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 其它 | 智巡系统：剩余电流在线监测系统 | UT-XL-051 | 珠海优特 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 荀浩 | C | 变电检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-10-26
246 | 装置异常 | 后台报文“52小室公用测控52小室网络报文记录分析装置装置故障（B网）告警”刷屏，公用信号光字牌内“52小室网络报文记录分析装置装置故障（B网）”光字点亮；现场52小室网络报文记录分析屏内：2N-B B网数据处理单元“告警”灯点亮，复归后复报。依据《二次设备缺陷定性参考》中3.2.17网络报文记录分析装置—装置主板—装置故障—装置“故障”灯亮—重大，定性为严重缺陷。 | MHH-25-38 | 500kV明海湖变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 严重 | 二次设备 | 52小室网络报文及故障记录分析装置 | SHDFR_C | 深圳市双合电气股份有限公司 | 2016-05-27 | 2016-12-28 | 李俊 | B | 二次检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-11-03
247 | 其它 | 220kV 吕胜Ⅰ线2801断路器间隔避雷器均压环、接头C相有鸟巢，短期不影响设备运行，定为一般缺陷。 | LL-25-42 | 500kV吕梁变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 其它 | 220kV 吕胜Ⅰ线2801断路器间隔避雷器均压环、接头C相 | 无 | 无 | 2008-08-01 | 2008-12-01 | 刘晶晶 | C | 变电检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-11-02
248 | 锈蚀/松动/脱落/开裂 | 外观异常 | ZX-YC-25-75 | 500kV运城变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 电压互感器 | 220kV C母母线间隔电压互感器二次接线盒B相 |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 侯国霞 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-11-02
249 | 漏气 | 外观异常 | ZX-YC-25-74 | 500kV运城变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 电流互感器 | 220kV运杏Ⅰ线2203间隔电流互感器油位表A相 |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 侯国霞 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-11-01
250 | 漏气 | 外观异常 | ZX-JC-25-4 | 500kV晋城变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 油浸式变压器(电抗器) | 1号主变5011间隔5011-1(5011-17)隔离开关均压环、接头C相 |  |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 刘浩 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-11-01
251 | 配件问题 | 1号主变压器/500kV晋榆Ⅱ线5022-1A相机构箱侧门门把手脱落，依据《变电设备一次标准缺陷库》中类似的规定P74机构箱密封不良，为一般缺陷。 | JZ-25-32 | 500kV晋中变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 端子箱及检修电源箱 | 1号主变压器/500kV晋榆Ⅱ线5022-1A相机构箱 | CJ2A-XG | 沈阳高压隔离开关有限公司 | 2007-07-01 | 2007-12-01 | 郑帅 | C | 变电检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-11-01
252 | 二次回路问题 | 220kV晋东Ⅰ线2503隔离开关端子箱端子排2-1-28端子为隔离开关控制电源线，是交流线，保护1PT失压-为直流信号线，根据《十八项电网反事故措施》5.3.1.10变电站内端子箱、机构箱、智能控制柜、汇控柜等屏柜内的交直流接线，不应接在同一段端子排上。属于严重缺陷。管理部门认定为一般缺陷，按一般缺陷登记管理。 | JZ-25-31 | 500kV晋中变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 端子箱及检修电源箱 | 220kV晋东Ⅰ线2503隔离开关端子箱 | ZXW-2/3 | 山西电力开关厂 | 2004-01-01 | 2004-12-01 | 赵钰、贾宝俊 | C | 变电检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-11-01
253 | 土建问题 | 晋中站冻土层最厚处为0.95m，接地网埋深为0.8m。根据GB50303-2015《建筑电气工程施工质量验收规范》22.2.1当设计无要求时，接地装置顶面埋设深度不应小于0.6m，且应在冻土层下，属于严重缺陷。 | JZ-25-30 | 500kV晋中变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 严重 | 其它 | 接地网 | QR-8-1 | 杭州钢铁股份有限公司 | 2004-01-01 | 2004-12-01 | 郑帅、李勇 | [5 empty] | 待审核 | 2025-11-01
254 | 在线监测系统问题 | 智巡系统：蓄电池组在线监测系统中，1号蓄电池组-50号电池电压为欠压：停止，电池电压为2.19V，越一级下限告警值2.2V，实际测量值为2.251V，定性为一般缺陷。 | MS-25-23 | 500kV苗山开闭站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 其它 | 蓄电池在线监测 | UT-5315 | 珠海优特电力科技股份有限公司 | 2023-07-04 | 2024-11-18 | 孟伟艺 | C | 二次检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-10-20
255 | 在线监测系统问题 | 智巡系统：SF6在线监测中，苗朔Ⅱ线_SF6在线监测_5013断路器A、C相其实压力分别为0.56Mpa，0.56Mpa，越一级下限告警值0.57Mpa，现场实际为0.65Mpa，0.64Mpa，定性为一般缺陷。 | MS-25-22 | 500kV苗山开闭站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 其它 | 智巡系统：SF6在线监测 | UT | 珠海优特电力科技股份有限公司 | 2024-06-20 | 2024-11-05 | 王静亮 | C | 变电检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-10-19
256 | 在线监测系统问题 | 智巡系统：SF6在线监测中，苗忻Ⅱ线_SF6在线监测_ 5031断路器A、B、C相气室压力分别为0.56Mpa，0.56Mpa，0.56Mpa，越一级下限告警值0.57Mpa，现场实际为0.64Mpa，0.65Mpa，0.64Mpa，定性为一般缺陷。 | MS-25-20 | 500kV苗山开闭站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 其它 | 智巡系统：SF6在线监测 | UT | 珠海优特电力科技股份有限公司 | 2024-06-20 | 2024-11-05 | 孟伟艺 | C | 变电检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-10-19
257 | 在线监测系统问题 | 智巡系统：SF6在线监测中，苗雁Ⅰ线_SF6在线监测_5011断路器A、B、C相气室压力分别为0.56Mpa，0.56Mpa，0.56Mpa，越一级下限告警值0.57Mpa，现场实际为0.64Mpa，0.64Mpa，0.64Mpa，定性为一般缺陷。 | MS-25-19 | 500kV苗山开闭站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 其它 | 智巡系统：SF6在线监测 | UT | 珠海优特电力科技股份有限公司 | 2024-06-20 | 2024-11-05 | 王静亮 | C | 变电检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-10-19
258 | 在线监测系统问题 | 智巡系统：SF6在线监测中，苗忻Ⅰ线_SF6在线监测_ 5052-1刀闸A、B、C三相气室压力分别为0.48Mpa、0.48Mpa、0.48Mpa，苗忻Ⅰ线_SF6在线监测_ 5052-2刀闸A、B、C三相气室压力分别为0.48Mpa、0.48Mpa、0.48Mpa，均越一级下限告警值0.49Mpa，5052-1刀闸现场实际为0.53Mpa，0.52Mpa，0.52Mpa，5052-2刀闸现场实际为0.53Mpa，0.53Mpa，0.52Mpa，定性为一般缺陷。 | MS-25-18 | 500kV苗山开闭站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 其它 | 智巡系统：SF6在线监测 | UT | 珠海优特电力科技股份有限公司 | 2024-06-20 | 2024-11-05 | 王静亮 | C | 变电检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-10-19
259 | 在线监测系统问题 | 智巡系统：SF6在线监测中，苗忻Ⅰ线_SF6在线监测_ 5051-1刀闸A、B、C三相气室压力分别为0.48Mpa，0.48Mpa，0.48Mpa，越一级下限告警值0.49Mpa，现场实际为0..52Mpa，0.52Mpa，0.52Mpa，定性为一般缺陷。 | MS-25-17 | 500kV苗山开闭站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 其它 | 智巡系统：SF6在线监测 | UT | 珠海优特电力科技股份有限公司 | 2024-06-20 | 2024-11-05 | 王静亮 | C | 变电检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-10-19
260 | 在线监测系统问题 | 智巡系统：SF6在线监测中，500kV苗忻Ⅰ线_SF6在线监测_ 出线_SF6在线监测_筒A、B、C相气室压力分别显示为0.48Mpa、0.48Mpa、0.48Mpa，越一级下限告警值0.49Mpa，现场实际分别为0.52Mpa，0.52Mpa，0.53Mpa，定性为一般缺陷。 | MS-25-16 | 500kV苗山开闭站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 其它 | 智巡系统：SF6在线监测 | UT | 珠海优特电力科技股份有限公司 | 2024-06-20 | 2024-11-05 | 王静亮 | C | 变电检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-10-19
261 | 在线监测系统问题 | 智巡系统：SF6在线监测中，Ⅱ母母线筒（四串#2）A、B、C相气室压力分别显示为0.48Mpa、0.48Mpa、0.48Mpa，越一级下限告警值0.49Mpa，现场A、B、C相实际分别为0.52Mpa、0.52Mpa、0.53Mpa，定性为一般缺陷。 | MS-25-15 | 500kV苗山开闭站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 其它 | 智巡系统：SF6在线监测 | UT | 珠海优特电力科技股份有限公司 | 2024-06-20 | 2024-11-05 | 王静亮 | C | 变电检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-10-19
262 | 在线监测系统问题 | 智巡系统：SF6在线监测中，Ⅰ母母线筒（四串#1）A、B相气室压力分别显示为0.48、0.48Mpa，越一级下限告警值0.49Mpa，现场实际A相为0.52Mpa，B相为0.52Mpa，定性为一般缺陷。 | MS-25-14 | 500kV苗山开闭站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 其它 | 智巡系统：SF6在线监测 | UT | 珠海优特电力科技股份有限公司 | 2024-06-20 | 2024-11-05 | 王静亮 | C | 变电检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-10-19
263 | 在线监测系统问题 | 智巡系统：剩余电流在线监测，220kV小室动力箱电源二剩余电流值是2045mA,越一级上线（500mA）,暂时不影响设备运行，定为一般缺陷。 | LL-25-41 | 500kV吕梁变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 其它 | 智巡系统：剩余电流在线监测系统 | UT-XL-051 | 珠海优特 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 荀浩 | C | 变电检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-10-25
264 | 在线监测系统问题 | 智巡系统：剩余电流在线监测，220kV小室动力箱电源一剩余电流值是1259mA,越一级上线（500mA）,暂时不影响设备运行，定为一般缺陷。 | LL-25-40 | 500kV吕梁变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 其它 | 智巡系统：剩余电流在线监测系统 | UT-XL-051 | 珠海优特 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 荀浩 | C | 变电检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-10-25
265 | 在线监测系统问题 | 智巡系统：剩余电流在线监测，附属生产建筑动力箱电源剩余电流值是2485mA,越一级上线（500mA）,暂时不影响设备运行，定为一般缺陷。 | LL-25-39 | 500kV吕梁变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 其它 | 智巡系统：剩余电流在线监测系统 | UT-XL-051 | 珠海优特 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 荀浩 | C |  |  |  |  | 待消除 | 2025-10-19
266 | 在线监测系统问题 | 智巡系统：SF6在线监测，部分气室压力邻近额定值，越一级下限告警。判定为一般缺陷。具体告警气室如下（5621断路器B相、5023断路器B相、5651断路器C相、5051C相CT、5033断路器C相、5051B相CT、5052断路器C相、5012断路器C相、5051A相CT、5663断路器C相、5043断路器C相、5021断路器C相、5021断路器B相、5011断路器C相、5013断路器A相、5643断路器A相、5663断路器B相、5052断路器B相、5023C相CT、5651断路器A相、5621断路器C相、5033断路器B相、5643断路器C相、5021断路器A相、5643断路器B相、5613断路器B相、5023B相CT、5043断路器B相、5052断路器A相、5012A相CT、5013断路器B相、5653断路器C相、5022断路器C相、5011A相CT、5623断路器B相、5653断路器B相、） | XD-25-17 | 500kV忻都开闭站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 其它 | 智巡系统：SF6在线监测 | 无 | 珠海优特 | 2024-01-01 | 2025-01-01 | 张震 | C | 设备状态测试中心 | 2026-01-17 | 2026-01-18 | 立即处理 | 已消除 | 2025-10-20 |  | 更换传感器和电池
267 | 在线监测系统问题 | 智巡系统：剩余电流在线监测：220kV设备区交流配电柜II电源2，剩余电流值越一级上限（300mA）告警，定性为一般缺陷。 | WZ-25-20 | 500kV五寨变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 其它 | 智巡系统：剩余电流在线监测 | UT-XL-051 | 优特 | 2016-06-01 | 2025-06-06 | 马文军 | C | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-10-24
268 | 在线监测系统问题 | 智巡系统：剩余电流在线监测：35kV设备区交流配电柜II电源I；35kV设备区交流配电柜II电源2，剩余电流值越一级上线（300mA）告警，定性为一般缺陷。 | WZ-25-19 | 500kV五寨变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 其它 | 智巡系统：剩余电流在线监测 | UT-XL-051 | 优特 | 2016-01-01 | 2025-06-01 | 马文军 | C | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-10-24
269 | 在线监测系统问题 | 智巡系统：剩余电流在线监测中，报1号蓄电池组_13#电池通讯故障:停止，1号蓄电池组_13#电池温度:0℃，越一级下限告警5℃；1号蓄电池组_13#电池电压:0V，越一级下限告警2.2V，定性为一般缺陷。 | SZ-25-32 | 500kV朔州变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 其它 | 智巡系统：剩余电流在线监测系统 | UT | 珠海优特电力科技股份有限公司 | 2024-12-20 | 2025-03-12 | 王杰 | C | 二次检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-10-19
270 | 在线监测系统问题 | 智巡系统：剩余电流在线监测中，公用直流充电屏电源（二）剩余电流监测为579mA，超过设定阀值500mA，越一级上限告警，定性为一般缺陷。 | MHH-25-37 | 500kV明海湖变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 其它 | 智巡系统：剩余电流在线监测系统 | UT-5315 | 珠海优特电力科技股份有限公司 | 2023-07-04 | 2024-11-18 | 王杰 | C | 二次检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-10-24
271 | 在线监测系统问题 | 智巡系统：剩余电流在线监测中，公用直流充电屏电源（一）剩余电流监测为851mA，超过设定阀值500mA，越一级上限告警，定性为一般缺陷。 | MHH-25-36 | 500kV明海湖变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 其它 | 智巡系统：剩余电流在线监测系统 | UT-5315 | 珠海优特电力科技股份有限公司 | 2023-07-04 | 2024-11-18 | 王杰 | C | 二次检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-10-24
272 | 在线监测系统问题 | 智巡系统：剩余电流在线监测中，通信机房通信电源屏Ⅰ电源（一）剩余电流监测为874mA，超过设定阀值500mA，越一级上限告警，定性为一般缺陷。 | MHH-25-35 | 500kV明海湖变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 其它 | 智巡系统：剩余电流在线监测系统 | UT-5315 | 珠海优特电力科技股份有限公司 | 2023-07-04 | 2024-11-18 | 王杰 | C | 二次检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-10-24
273 | 直流系统问题 | 智巡系统频繁报2号蓄电池组在线监测系统显示18号蓄电池温度为0℃，现场检查巡检仪，温度在0℃和正常值之间来回跳动，内阻值在33mΩ和0mΩ之间来回跳动，定性依据暂无。 | YT-25-22 | 500kV雁同变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 直流系统 | 2号蓄电池组 | GFM-500 | 欧力特 | 2021-05-02 | 2021-10-03 | 陈磊、郝洁 | C | 二次检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-10-27
274 | 装置异常 | 剩余电流监测装置告警与后台不一致，装置告警少于后台告警，告警支路告警时间均不对应 | JC-25-44 | 500kV晋城变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 其它 | 剩余电流检测装置 | QAY-100YX | 广州市仟顺电子设备有限公司 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 严志伟 | [5 empty] | 待审核 | 2025-10-27
275 | 表计问题 | 外观异常 | ZX-YC-25-73 | 500kV运城变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 电流互感器 | 风运Ⅰ线5031间隔电流互感器SF6密度继电器（压力表）B相 |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 王睿萱 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-10-26
276 | 其它 | 外观异常 | ZX-YC-25-72 | 500kV运城变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 电流互感器 | 220kV运景线2201间隔220kV运景线2201间隔电流互感器二次接线盒B相 |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 王睿萱 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-10-26
277 | 其它 | 外观异常 | ZX-YC-25-71 | 500kV运城变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 电流互感器 | 220kV BC分段2000间隔电流互感器油位表B相 |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 王睿萱 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-10-25
278 | 其它 | 外观异常 | ZX-TX-25-41 | 500kV桐乡变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 组合电器 | 220kV 桐垣Ⅰ线2905间隔组合电器C相引出线套管均压环 |  |  | 2025-10-18 | 2025-10-18 | 申嘉旭 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-10-25
279 | 其它 | 外观异常 | ZX-TX-25-40 | 500kV桐乡变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 组合电器 | 220kV 桐夏Ⅰ线2807间隔组合电器C相引出线套管均压环 |  |  | 2025-10-18 | 2025-10-18 | 申嘉旭 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-10-24
280 | 其它 | 外观异常 | ZX-TX-25-39 | 500kV桐乡变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 组合电器 | 220kV 桐绛线2801间隔组合电器B相引出线套管均压环 |  |  | 2025-10-18 | 2025-10-18 | 申嘉旭 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-10-24
281 | 附件问题 | 500kV雁同变电站1号主变压器风冷控制柜1号风机风机保护动作，手动复归不成功，风机系统显示风机故障，目前另外2组6个风机运行正常，主变温度未见明显变化。1号主变压器为强油循环风冷，根据变电一次设备标准缺陷库1.1主变压器冷却系统强油循环冷却器故障数量少于1/3，未造成主变温度明显上升条款，判定为一般故障。 | YT-25-21 | 500kV雁同变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 变压器附件 | 1号主变压器风冷控制柜 | GR-BLQK | 陕西国润 | 2023-01-01 | 2023-05-01 | 杨胜云、尹志荣 | C | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-10-23
282 | 呼吸器问题 | 1号主变压器C相本体呼吸器油封杯内油异常 | YC-25-34 | 500kV运城变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 严重 | 主变压器 | 1号主变压器C相 | ODFPSZ-250000/500 | 沈阳变压器厂 | 2008-09-01 | 2008-10-26 | 王睿萱 | C | 运城运维班 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 立即处理 | 已消除 | 2025-10-22 |  | 更换呼吸器
283 | 在线监测系统问题 | 榆社站剩余电流装置，频报剩余电流监测_2#站变2段母线4#馈线柜_24QF9_备用，根据智能巡视在线监测装置三级告警级别，初步判断为严重缺陷。 | YS-25-12 | 500kV榆社开闭站 | 人工上传 | 问题 |  | 严重 | 其它 | 剩余电流监测装置 | UT-XL-051 | 珠海优特电力科技股份有限公司 | 2025-01-01 | 2025-09-30 | 郑帅 | [5 empty] | 待审核 | 2025-10-23
284 | 其它 | 在线监测发现500kV松溪站交流绝缘监测500kV第四串动力电源箱剩余电流三级告警，标准缺陷库中无此缺陷，考虑到不影响设备正常运行，确认为一般缺陷 | SX-25-10 | 500kV松溪变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 其它 | 交流绝缘监测系统 | QAY-100YX | 广东仟顺电子设备有限公司 | 2023-10-02 | 2024-09-11 | 高方亮 | C | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-10-23
285 | 其它 | 剩余电流装置刷屏报500kV晋城站_交流绝缘监测装置_主变/35KV小室保护试验屏电源¦合成¦150Hz电流，500kV晋城站_交流绝缘监测装置_主变/35KV小室保护试验屏电源¦合成¦50Hz电流，500kV晋城站_交流绝缘监测装置_220KV保护小室轴流风机¦I段¦50Hz电流:500kV晋城站_交流绝缘监测装置_220KV保护小室低压配电箱Ⅲ电源¦I段¦50Hz电流:500kV晋城站_交流绝缘监测装置_直流室事故照明切换屏电源¦I段¦50Hz电流:500kV晋城站_交流绝缘监测装置_220KV保护小室交流配电屏电源¦合成¦50Hz电流:500kV晋城站_交流绝缘监测装置_220KV保护小室低压配电箱Ⅲ电源¦I段¦150Hz电流:500kV晋城站_交流绝缘监测装置_500KV保护小室公用电源¦合成¦150Hz电流:500kV晋城站_交流绝缘监测装置_2号主变A相冷却器控制箱电源¦合成¦50Hz电流；500kV晋城站_交流绝缘监测装置_500KV第二串场地交流配电箱电源¦合成¦50Hz电流，500kV晋城站_交流绝缘监测装置_2号主变A相冷却器控制箱电源¦合成¦50Hz电流；500kV晋城站_交流绝缘监测装置_500KV第二串场地交流配电箱电源¦合成¦50Hz电流，智巡系统上报此三级告警 | JC-25-43 | 500kV晋城变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 其它 | 剩余电流检测装置 | QAY-100YX | 广州市仟顺电子设备有限公司 | 2024-09-01 | 2024-10-30 | 王康 | C | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-10-23
286 | 其它 | 监控后台频繁报220kV城丹Ⅱ线2506测控主通道通讯状态A网中断、复归，B网中断、复归 | JC-25-42 | 500kV晋城变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 综自系统 | 操作员站 | PS6000 | 南京国电南自电网自动化有限公司 | 2006-06-01 | 2006-09-17 | 王康 | C | 二次检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-10-23
287 | 其它 | 智能巡视集中监控系统在线监测报1号直流充电机电源一合成电流（50HZ）0.84，（150HZ）0.61；自动复归。 | JX-25-20 | 500kV建兴变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 其它 | 剩余电流监测 | QAY-100YX | 广州市仟顺电子设备有限公司 | 2024-01-01 | 2024-08-24 | 王康 | C | 二次检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-10-12
288 | 其它 | 监控后台频繁报220kV城曲Ⅰ线2403-A0由分闸变为合闸，由双合故障变为分闸 | JC-25-41 | 500kV晋城变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 综自系统 | 操作员站 | PS6000 | 南京国电南自电网自动化有限公司 | 2006-06-01 | 2006-09-17 | 王康 | C | 二次检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-10-23
289 | 在线监测系统问题 | 固贤站剩余电流装置，频报 35kV A母动力电源箱电源¦合成¦150Hz电流、35kV A母动力电源箱电源¦合成¦50Hz电流告警，根据智能巡视在线监测装置三级告警级别，初步判断为严重缺陷。（智能巡视）。管理部门认定为一般缺陷，按一般缺陷登记管理。 | GX-25-16 | 500kV固贤变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 其它 | 剩余电流监测装置 | QAY-100YX | 广州市仟顺电子设备有限公司 | 2024-08-01 | 2024-12-31 | 闫鹏达 | C | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-10-16
290 | 其它 | 220kV城丹Ⅱ线2506间隔龙门架有1个鸟窝、2020间隔龙门架有鸟窝2个 | JC-25-40 | 500kV晋城变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 其它 | 220kV 龙门架 | 无 | 无 | 2006-06-01 | 2006-09-17 | 王康 | C | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-10-23
291 | 在线监测系统问题 | 榆社站剩余电流装置，频报剩余电流监测_1#站变1段母线4#馈线柜_14QF7_500kVI母高抗风机电源1，根据智能巡视在线监测装置三级告警级别，初步判断为严重缺陷。管理部门认定为一般缺陷，按一般缺陷登记管理。 | YS-25-11 | 500kV榆社开闭站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 其它 | 剩余电流监测装置 | UT-XL-051 | 珠海优特电力科技股份有限公司 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 赵洁、张家瑛 | C | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-10-17
292 | 在线监测系统问题 | 智巡系统：剩余电流在线监测，通信机房动力柜电源剩余电流值是501mA,越一级上线（500mA）,暂时不影响设备运行，定为一般缺陷。 | LL-25-38 | 500kV吕梁变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 其它 | 智巡系统：剩余电流在线监测系统 | UT-XL-051 | 珠海优特 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 荀浩 | C | 二次检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-10-23
293 | 在线监测系统问题 | 智巡系统：剩余电流在线监测，35kV交流箱2电源二剩余电流值是532mA,越一级上线（500mA）,暂时不影响设备运行，定为一般缺陷。 | LL-25-37 | 500kV吕梁变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 其它 | 智巡系统：剩余电流在线监测系统 | UT-XL-051 | 珠海优特 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 荀浩 | C | 变电检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-10-23
294 | 在线监测系统问题 | 智巡系统：剩余电流在线监测，35kV交流箱2电源一剩余电流值是532mA,越一级上线（500mA）,暂时不影响设备运行，定为一般缺陷 | LL-25-36 | 500kV吕梁变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 其它 | 智巡系统：剩余电流在线监测系统 | UT-XL-051 | 珠海优特 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 荀浩 | C | 变电检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-10-23
295 | 其它 | 500kV设备区6号和7号架构之间龙门架、Ⅱ母电压互感器南侧上方龙门架、Ⅱ母52-17 B相上方龙门架、会晋Ⅰ线避雷器B相上方龙门架上分别有鸟窝1个 | JC-25-39 | 500kV晋城变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 其它 | 500kV 龙门架 | 无 | 无 | 2006-06-01 | 2006-09-17 | 王康 | C | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-10-23
296 | 漏气 | 外观异常 | ZX-TX-25-38 | 500kV桐乡变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 电压互感器 | 220kV汤桐线2907间隔电压互感器B相末屏 |  |  | 2025-10-18 | 2025-10-18 | 赵伟 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-10-22
297 | 漏气 | 外观异常 | ZX-JS-25-66 | 500kV稷山变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 电流互感器 | 35kV 22号电容器3022间隔电流互感器A相电流互感器油位表读数 |  |  | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 赵伟 |  |  |  |  | 立即处理 | 待审核 | 2025-10-22
298 | 综自系统问题 | 后台报文显示第四串左路一线电压越限，第四串应修改为漳潞一线 | LCZ-25-40 | 500kV潞城变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 综自系统 | 综自后台 | NS3000 | 国电南瑞科技股份有限公司 | 2006-01-01 | 2006-06-12 | 张智凯、侯彦农 | C | 二次检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-10-20
299 | 直流系统问题 | 5043-2隔离开关机构箱B相至隔离开关端子箱之间电缆绝缘降低，直流接地，无法继续运行的定为危急缺陷。 | LCZ-25-39 | 500kV潞城变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 危急 | 隔离开关 | 500kV漳潞一线5043-2隔离开关 | SPVLT | 阿海珐 | 2005-10-06 | 2007-11-05 | 张智凯、侯彦农 | B | 变电检修中心 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 立即处理 | 已消除 | 2025-10-20 |  | 更换备芯
300 | 呼吸器问题 | 外观异常 | ZX-LF-25-7 | 500kV临汾变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 严重 | 油浸式变压器(电抗器) | 2号主变C相本体吸湿器外观 |  |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 胡明建 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-10-21
301 | 呼吸器问题 | 外观异常 | ZX-LF-25-6 | 500kV临汾变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 严重 | 油浸式变压器(电抗器) | 2号主变B相本体吸湿器外观 |  |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 胡明建 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-10-21
302 | 漏气 | 外观异常 | ZX-YC-25-70 | 500kV运城变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 电压互感器 | 500kV Ⅰ母母线间隔电压互感器末屏A相 |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 王睿萱 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-10-21
303 | 渗漏油 | 智巡系统：府忻Ⅰ线高抗C相油压在线监测阀门渗油，每分钟约60滴。已关闭此阀门。 | XD-25-16 | 500kV忻都开闭站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 其它 | 智巡系统：剩余电流在线监测系统 | UT-XL-051 | 珠海优特 | 2025-01-06 | 2025-02-12 | 张震 | C | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-10-20
304 | 锈蚀/松动/脱落/开裂 | 外观异常 | ZX-YC-25-69 | 500kV运城变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 电压互感器 | 220kV运桃Ⅰ线2303间隔电压互感器末屏A相 |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 侯国霞 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-10-17
305 | 二次回路问题 | 220kV桐绛线2801-B隔离开关回路故障，需要将联锁/解锁把手打至解锁位置才能操作 | TX-25-23 | 500kV桐乡变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 隔离开关 | 220kV桐绛线2801-B隔离开关 | GWG17-252(Ⅱ) | 西安西电开关电气有限公司 | 2015-04-01 | 2015-09-29 | 张卓 | C | 变电检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-10-16
306 | 其它 | 外观异常 | ZX-YC-25-68 | 500kV运城变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 避雷器 | 风运Ⅱ线5011间隔避雷器动作次数C相 |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 侯国霞 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-10-17
307 | 其它 | 外观异常 | ZX-YC-25-67 | 500kV运城变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 电流互感器 | 风运Ⅰ线5031间隔电流互感器SF6密度继电器（压力表）C相 |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 侯国霞 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-10-17
308 | 其它 | 外观异常 | ZX-YC-25-66 | 500kV运城变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 避雷器 | 风运Ⅱ线5011间隔避雷器泄漏电流C相 |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 侯国霞 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-10-17
309 | 锈蚀/松动/脱落/开裂 | 外观异常 | ZX-YC-25-65 | 500kV运城变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 电压互感器 | 220kV运盐Ⅱ线2307间隔电压互感器二次接线盒A相 |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 侯国霞 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-10-17
310 | 锈蚀/松动/脱落/开裂 | 外观异常 | ZX-YC-25-64 | 500kV运城变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 电压互感器 | 220kV C母母线间隔电压互感器末屏B相 |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 侯国霞 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-10-17
311 | 锈蚀/松动/脱落/开裂 | 外观异常 | ZX-YC-25-63 | 500kV运城变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 电压互感器 | 220kV C母母线间隔电压互感器二次接线盒A相 |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 侯国霞 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-10-17
312 | 其它 | 外观异常 | ZX-YC-25-62 | 500kV运城变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 电压互感器 | 220kV运杏Ⅰ线2203间隔电压互感器本体外观A相 |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 侯国霞 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-10-17
313 | 分合问题 | 2号主变500kV侧/雁湖Ⅰ线5042断路器间隔5042-27接地闸刀C相在由合到分时，C相不到位，后台显示三相不一致，隔离开关无位置，依据《一次设备缺陷定性参考》中14-组合电器-隔离（接地）开关-分合闸指示异常-无法正确指示分合闸，判定为危急缺陷 | MHH-25-34 | 500kV明海湖变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 危急 | 接地刀闸 | 5042-27 接地刀闸C相 | ZF16-550-ES | 山东泰开 | 2019-12-01 | 2022-05-29 | 张志飞 | A | 变电检修中心 |  | 2025-10-14 | 结合停电处理 | 已消除 | 2025-10-14 |  | 现场情况为辅开信号没上去，刀闸行程均已到位，不属于分闸不到位情况，且现场停电过程中已处理，目前设备行程及信号都无异常，如遇异常情况再行处理
314 | 装置异常 | 2号主变故障录波器软件频繁自行退出，无法正常运行。 | JC-25-38 | 500kV晋城变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 二次设备 | 2号主变压器故障录波器 | SH2000C | 深圳市双合电脑系统股份有限公司 | 2006-05-09 | 2006-10-18 | 刘枝 | C | 二次检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-10-15
315 | 锈蚀/松动/脱落/开裂 | 外观异常 | ZX-LCB-25-34 | 500kV潞城变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 避雷器 | 500kV王潞二线5021间隔避雷器C相避雷器放电计数器读数 |  |  | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 成辉 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-10-15
316 | 设备异物问题 | 外观异常 | ZX-LCB-25-33 | 500kV潞城变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 油浸式变压器(电抗器) | 构支架220kV潞正Ⅱ线构支架本体外观 |  |  | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 成辉 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-10-15
317 | 锈蚀/松动/脱落/开裂 | 外观异常 | ZX-LCB-25-32 | 500kV潞城变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 电压互感器 | 500kV Ⅰ甲母母线间隔电压互感器A相二次接线盒 |  |  | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 成辉 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-10-15
318 | 设备异物问题 | 外观异常 | ZX-LCB-25-31 | 500kV潞城变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 油浸式变压器(电抗器) | 构支架220kV潞郭Ⅱ线构支架本体外观 |  |  | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 成辉 |  |  |  |  | 立即处理 | 待审核 | 2025-10-15
319 | 锈蚀/松动/脱落/开裂 | 外观异常 | ZX-LCB-25-30 | 500kV潞城变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 油浸式变压器(电抗器) | 500kV左潞一线5071间隔5071-1(5071-17)隔离开关C相触头及导电臂外观 |  |  | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 成辉 |  |  |  |  | 立即处理 | 待审核 | 2025-10-15
320 | 锈蚀/松动/脱落/开裂 | 外观异常 | ZX-LCB-25-29 | 500kV潞城变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 油浸式变压器(电抗器) | 500kV左潞一线5071间隔5071-1(5071-17)隔离开关基础构架 |  |  | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 成辉 |  |  |  |  | 立即处理 | 待审核 | 2025-10-15
321 | 锈蚀/松动/脱落/开裂 | 外观异常 | ZX-LCB-25-28 | 500kV潞城变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 电压互感器 | 500kV王潞二线5021间隔电压互感器B相电压互感器油位表读数 |  |  | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 成辉 |  |  |  |  | 立即处理 | 待审核 | 2025-10-15
322 | 锈蚀/松动/脱落/开裂 | 外观异常 | ZX-LCB-25-27 | 500kV潞城变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 电压互感器 | 500kV王潞一线5011间隔电压互感器C相末屏 |  |  | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 成辉 |  |  |  |  | 立即处理 | 待审核 | 2025-10-15
323 | 表计问题 | 外观异常 | ZX-LCB-25-26 | 500kV潞城变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 电流互感器 | 35kV 11号电容器3102间隔电流互感器A相电流互感器油位表读数 |  |  | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 成辉 |  |  |  |  | 立即处理 | 待审核 | 2025-10-15
324 | 锈蚀/松动/脱落/开裂 | 外观异常 | ZX-LCB-25-25 | 500kV潞城变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 电压互感器 | 500kV Ⅱ甲母母线间隔电压互感器A相二次接线盒 |  |  | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 成辉 |  |  |  |  | 立即处理 | 待审核 | 2025-10-15
325 | 表计问题 | 外观异常 | ZX-LCB-25-24 | 500kV潞城变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 油浸式变压器(电抗器) | 500kV左潞一线/2号主变5072间隔5072断路器SF6密度继电器（压力表）B相 |  |  | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 成辉 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-10-15
326 | 呼吸器问题 | 外观异常 | ZX-LCB-25-23 | 500kV潞城变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 油浸式变压器(电抗器) | 3号站用变本体分接开关吸湿器外观 |  |  | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 成辉 |  |  |  |  | 立即处理 | 待审核 | 2025-10-15
327 | 其它 | 外观异常 | ZX-YC-25-61 | 500kV运城变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 电流互感器 | 35kV 4号电抗器3304间隔电流互感器末屏A相 |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 侯国霞 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-10-15
328 | 配件问题 | 10号爬梯无防坠落措施，根据GB/T 17888.4-2020机械安全 接近机械的固定措施第4部分：固定式直梯4.2.1规定如果坠落高度大于或等于3000mm，则应为直梯配坠落保护装置。由于不影响设备运行，属于一般缺陷 | YS-25-10 | 500kV榆社开闭站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 其它 | 10号爬梯 | &12-Q235B | 浙江盛达铁塔有限公司 | 2004-01-01 | 2004-12-01 | 郑帅 | [5 empty] | 待审核 | 2025-10-14
329 | 发热 | 35kV 0号站变电压互感器C相18.3℃、B相12.2℃、A相14.7℃、根据《带电设备红外诊断应用规范-664号导则》附录一表1.1，电容式电压互感器温差超过2-3K，定性为严重缺陷. | YQ-25-21 | 500kV阳泉变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 严重 | 电压互感器 | 35kV 0号站变电压互感器 | TYD35/√3-0.02F | 西安西电电力电容器有限责任公司 | 2008-04-02 | 2008-11-11 | 付佳斌 | C | 变电检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-10-13
330 | 渗漏油 | 2号主变压器C相油箱本体至充氮灭火的管道法兰处渗油，对应缺陷库标准《变电一次设备标准缺陷库》第5页，漏油速度每滴不快于5秒。属于一般缺陷。 | YQ-25-20 | 500kV阳泉变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 主变压器 | 2号主变压器C相 | ODFS-334000/500 | 西门子变压器有限公司 | 2008-08-27 | 2008-11-11 | 付佳斌、丛林 | C | 变电检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-10-13
331 | 其它 | 220kV 运邱线2305-A0接地刀闸后台没位置 | YC-25-33 | 500kV运城变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 接地刀闸 | 220kV 运邱线2305-A0接地刀闸 | CJ7A-G6A1 | 山东泰开隔离开关有限公司 | 2019-05-01 | 2019-07-01 | 王睿萱、薛青 | C | 变电检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-10-13
332 | 接地问题 | 现场直流Ⅰ段母线正接地，对地电阻2.9k，专业班组排查为220kV瑞马Ⅱ线2704汇控柜X05端子排MK7-1存在接地，临时拆除接线，直流接地信号复归，直流母线绝缘电阻恢复正常。检修人员进一步排查临时拆除的接线MK7-1为预留的气室密度表接线，现场无预留母线气室，不影响正常运行。待天晴后恢复该接线，待下次停电查明该预留接线的回路终点。缺陷库中无此缺陷，甩线对设备正常运行存在隐患，判定为一般缺陷。 | FR-25-30 | 500kV福瑞变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 汇控/机构箱 | 220kV瑞马Ⅱ线2704汇控柜 | ZF16-252GCB | 山东泰开高压开关有限公司 | 2014-01-01 | 2014-07-26 | 李玉君 | C | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-10-11
333 | 呼吸器问题 | 35kV 0号站用变压器有载呼吸器硅胶变色严重 | YC-25-32 | 500kV运城变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 严重 | 站用变压器 | 35kV 0号站用变压器有载呼吸器硅胶变色严重 | SZ9-800/35 | 山东现代达驰电工电气股份有限公司 | 2003-11-01 | 2003-12-22 | 王睿萱 | B |  |  | 2025-10-09 | 结合停电处理 | 已消除 | 2025-09-26 |  | 更换呼吸器硅胶
334 | 呼吸器问题 | 35kV 0号站用变压器本体呼吸器硅胶变色严重 | YC-25-31 | 500kV运城变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 严重 | 站用变压器 | 35kV 0号站用变压器 | SZ9-800/35 | 山东现代达驰电工电气股份有限公司 | 2003-11-01 | 2003-12-22 | 薛青 | B |  |  | 2025-10-09 | 结合停电处理 | 已消除 | 2025-09-26 |  | 更换呼吸器硅胶
335 | 其它 | 鸟巢 | ZX-FR-25-7 | 500kV福瑞变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 电压互感器 | 220kV2604瑞凯线间隔电压互感器 |  |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 李玉君 |  |  |  |  | 立即处理 | 待审核 | 2025-10-07
336 | 渗漏油 | 部件表面油污 | ZX-FR-25-6 | 500kV福瑞变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 并联电容器组 | 35kV22号电容器3024断路器间隔电容器B相 |  |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 李玉君 |  |  |  |  | 立即处理 | 待审核 | 2025-10-07
337 | 其它 | 鸟巢 | ZX-FR-25-5 | 500kV福瑞变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 避雷器 | 220kV2号主变中压侧2002线间隔避雷器 |  |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 李玉君 |  |  |  |  | 立即处理 | 待审核 | 2025-10-07
338 | 其它 | 鸟巢,鸟巢 | ZX-FR-25-4 | 500kV福瑞变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 油浸式变压器(电抗器) | 1号主变 |  |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 李玉君 |  |  |  |  | 立即处理 | 待审核 | 2025-10-07
339 | 渗漏油 | 部件表面油污 | ZX-FR-25-3 | 500kV福瑞变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 干式电抗器 | 35kV11号电容器3012断路器间隔串联电抗器 |  |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 李玉君 |  |  |  |  | 立即处理 | 待审核 | 2025-10-07
340 | 其它 | 鸟巢 | ZX-FR-25-2 | 500kV福瑞变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 严重 | 组合电器 | 220kV2602瑞白Ⅱ线间隔组合电器 |  |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 李玉君 |  |  |  |  | 立即处理 | 待审核 | 2025-10-07
341 | 其它 | 部件表面油污 | ZX-FR-25-1 | 500kV福瑞变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 并联电容器组 | 35kV21号电容器3022断路器间隔电容器A相 |  |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 李玉君 |  |  |  |  | 立即处理 | 待审核 | 2025-10-07
342 | 其它 | 外观异常 | ZX-YC-25-60 | 500kV运城变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 电流互感器 | 电流互感器 |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 苏攀 |  |  |  |  | 立即处理 | 待审核 | 2025-10-06
343 | 漏气 | 外观异常 | ZX-YC-25-59 | 500kV运城变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 避雷器 | 避雷器 |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 赵越 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-10-06
344 | 表计问题 | 1号主变220kV侧2001断路器SF6密度继电器安装在装有加热器的机构箱中，违反了《十八项电网反事故措施》12.1.1.3.2密度继电器应装设在与被监测气室处于同一运行环境温度的位置。根据《变电一次设备标准缺陷库》SF6断路器SF6表计或密度继电器不能正确反映实际压力值，但压力正常，断路器未报SF6压力低闭锁，压力低等信号。属于严重缺陷。管理部门认定为一般缺陷，按一般缺陷登记管理。 | JZ-25-29 | 500kV晋中变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 断路器 | 1号主变220kV侧2001断路器 | 3AP1FG | 西门子 | 2004-01-01 | 2004-12-01 | 郑帅 | C | 变电检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-10-05
345 | 锈蚀/松动/脱落/开裂 | 1号主变A相油色谱出油口螺丝存在锈蚀，若断裂可能会导致漏油。 | YDS-25-12 | 500kV云顶山变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 主变压器 | 1号主变压器A相 | ODFS-334000/500 | 保定天威保变电气股份有限公司 | 2008-03-01 | 2008-09-28 | 任建宇 | C | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-10-04
346 | 锈蚀/松动/脱落/开裂 | 外观异常 | ZX-LCB-25-22 | 500kV潞城变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 油浸式变压器(电抗器) | 5071-67接地刀闸 |  |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 朱欣朋 |  |  |  |  | 立即处理 | 待审核 | 2025-10-04
347 | 锈蚀/松动/脱落/开裂 | 外观异常 | ZX-LCB-25-21 | 500kV潞城变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 避雷器 | 避雷器 |  |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 朱欣朋 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-10-04
348 | 锈蚀/松动/脱落/开裂 | 外观异常 | ZX-LCB-25-20 | 500kV潞城变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 电压互感器 | 电压互感器 |  |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 朱欣朋 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-10-04
349 | 锈蚀/松动/脱落/开裂 | 外观异常 | ZX-LCB-25-19 | 500kV潞城变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 电压互感器 | 电压互感器 |  |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 朱欣朋 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-10-04
350 | 锈蚀/松动/脱落/开裂 | 外观异常 | ZX-LCB-25-18 | 500kV潞城变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 避雷器 | 避雷器 |  |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 朱欣朋 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-10-04
351 | 锈蚀/松动/脱落/开裂 | 外观异常 | ZX-LCB-25-17 | 500kV潞城变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 电压互感器 | 电压互感器 |  |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 朱欣朋 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-10-04
352 | 锈蚀/松动/脱落/开裂 | 外观异常 | ZX-LCB-25-16 | 500kV潞城变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 电压互感器 | 电压互感器 |  |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 朱欣朋 |  |  |  |  | 立即处理 | 待审核 | 2025-10-04
353 | 锈蚀/松动/脱落/开裂 | 外观异常 | ZX-LCB-25-15 | 500kV潞城变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 油浸式变压器(电抗器) | 51乙-17接地刀闸 |  |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 朱欣朋 |  |  |  |  | 立即处理 | 待审核 | 2025-10-04
354 | 设备异物问题 | 外观异常报警 | ZX-LF-25-5 | 500kV临汾变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 油浸式变压器(电抗器) | 1号主变35kV侧避雷器 |  |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 胡明建 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-10-04
355 | 锈蚀/松动/脱落/开裂 | 外观异常 | ZX-YC-25-58 | 500kV运城变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 电压互感器 | 电压互感器 |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 苏攀 |  |  |  |  | 立即处理 | 待审核 | 2025-10-04
356 | 其它 | 外观异常 | ZX-YC-25-57 | 500kV运城变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 电流互感器 | 电流互感器 |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 苏攀 |  |  |  |  | 立即处理 | 待审核 | 2025-10-04
357 | 表计回传问题 | 监控后台显示2号站用变压器油温为-39.8℃，且数据不刷新，现场油温表显示为22℃。考虑到该缺陷对设备安全运行影响不大的缺陷，将其定义为一般缺陷。 | JW-25-26 | 500kV崛围变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 表计 | 2号站用变压器 | SZ9-1000/35 | 山东达弛电气股份有限公司 | 2021-06-25 | 2021-11-24 | 梁小茹 | C | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-10-03
358 | 锈蚀/松动/脱落/开裂 | 1号主变C相油色谱进油口螺丝存在锈蚀，若断裂可能会导致漏油。依据《变电一次设备标准缺陷库》中油箱轻微锈蚀的条目，将该缺陷定义为一般缺陷。 | YDS-25-11 | 500kV云顶山变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 主变压器 | 1号主变压器C相 | ODFS-334000/500 | 保定天威保变电气股份有限公司 | 2008-03-01 | 2008-09-28 | 任建宇 | C | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-10-03
359 | 锈蚀/松动/脱落/开裂 | 220kV桐垣二线出线套管均压环金属锈蚀 | TX-25-07 | 500kV桐乡变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 其它 | 220kV桐垣二线出线套管均压环 | ACP | 西安西电开关电气有限公司 | 2015-04-01 | 2015-09-29 | 司泽宣 | C | 变电检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-03-28
360 | 锈蚀/松动/脱落/开裂 | 外观异常 | ZX-JS-25-65 | 500kV稷山变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 电压互感器 | 电压互感器 |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 薛韬杰 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-10-03
361 | 其它 | 外观异常 | ZX-JS-25-64 | 500kV稷山变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 油浸式变压器(电抗器) | B相 |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 薛韬杰 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-10-03
362 | 锈蚀/松动/脱落/开裂 | 外观异常 | ZX-JS-25-63 | 500kV稷山变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 油浸式变压器(电抗器) | B相 |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 薛韬杰 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-10-03
363 | 其它 | 外观异常 | ZX-JS-25-62 | 500kV稷山变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 电流互感器 | 电流互感器 |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 薛韬杰 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-10-03
364 | 其它 | 外观异常 | ZX-JS-25-61 | 500kV稷山变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 电流互感器 | 电流互感器 |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 薛韬杰 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-10-03
365 | 其它 | 外观异常 | ZX-JS-25-60 | 500kV稷山变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 电流互感器 | 电流互感器 |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 薛韬杰 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-10-03
366 | 表计问题 | 外观异常 | ZX-JS-25-59 | 500kV稷山变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 避雷器 | 避雷器 |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 薛韬杰 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-10-03
367 | 表计问题 | 外观异常 | ZX-JS-25-58 | 500kV稷山变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 避雷器 | 避雷器 |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 薛韬杰 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-10-03
368 | 表计问题 | 外观异常 | ZX-JS-25-57 | 500kV稷山变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 避雷器 | 避雷器 |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 薛韬杰 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-10-03
369 | 表计问题 | 外观异常 | ZX-JS-25-56 | 500kV稷山变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 避雷器 | 避雷器 |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 薛韬杰 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-10-03
370 | 其它 | 外观异常 | ZX-JS-25-55 | 500kV稷山变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 避雷器 | 避雷器 |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 薛韬杰 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-10-03
371 | 锈蚀/松动/脱落/开裂 | 外观异常 | ZX-JS-25-54 | 500kV稷山变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 避雷器 | 避雷器 |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 薛韬杰 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-10-03
372 | 锈蚀/松动/脱落/开裂 | 外观异常 | ZX-JS-25-53 | 500kV稷山变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 油浸式变压器(电抗器) | C相 |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 薛韬杰 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-10-03
373 | 锈蚀/松动/脱落/开裂 | 外观异常报警 | ZX-TX-25-37 | 500kV桐乡变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 组合电器 | 组合电器 |  |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 薛韬杰 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-10-03
374 | 锈蚀/松动/脱落/开裂 | 外观异常报警 | ZX-TX-25-36 | 500kV桐乡变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 组合电器 | 组合电器 |  |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 薛韬杰 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-10-03
375 | 锈蚀/松动/脱落/开裂 | 外观异常报警 | ZX-TX-25-35 | 500kV桐乡变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 电压互感器 | 电压互感器 |  |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 薛韬杰 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-10-03
376 | 锈蚀/松动/脱落/开裂 | 外观异常报警 | ZX-TX-25-34 | 500kV桐乡变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 电压互感器 | 电压互感器 |  |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 薛韬杰 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-10-03
377 | 锈蚀/松动/脱落/开裂 | 外观异常报警 | ZX-TX-25-33 | 500kV桐乡变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 电压互感器 | 电压互感器 |  |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 薛韬杰 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-10-03
378 | 锈蚀/松动/脱落/开裂 | 外观异常报警 | ZX-TX-25-32 | 500kV桐乡变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 组合电器 | 组合电器 |  |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 薛韬杰 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-10-03
379 | 锈蚀/松动/脱落/开裂 | 外观异常报警 | ZX-TX-25-31 | 500kV桐乡变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 组合电器 | 组合电器 |  |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 薛韬杰 |  |  |  |  | 立即处理 | 待审核 | 2025-10-03
380 | 锈蚀/松动/脱落/开裂 | 外观异常报警 | ZX-TX-25-30 | 500kV桐乡变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 油浸式变压器(电抗器) | 3006-3隔离开关 |  |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 薛韬杰 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-10-03
381 | 锈蚀/松动/脱落/开裂 | 外观异常报警 | ZX-TX-25-29 | 500kV桐乡变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 电压互感器 | 电压互感器 |  |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 薛韬杰 |  |  |  |  | 立即处理 | 待审核 | 2025-10-03
382 | 锈蚀/松动/脱落/开裂 | 外观异常报警 | ZX-TX-25-28 | 500kV桐乡变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 电压互感器 | 电压互感器 |  |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 薛韬杰 |  |  |  |  | 立即处理 | 待审核 | 2025-10-03
383 | 锈蚀/松动/脱落/开裂 | 外观异常 | ZX-YC-25-56 | 500kV运城变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 电压互感器 | 电压互感器 |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 侯国霞 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-10-02
384 | 漏气 | 外观异常 | ZX-YC-25-55 | 500kV运城变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 电压互感器 | 电压互感器 |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 侯国霞 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-10-02
385 | 漏气 | 外观异常 | ZX-YC-25-54 | 500kV运城变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 电流互感器 | 电流互感器 |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 侯国霞 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-10-01
386 | 分合问题 | 在操作过程中，发现2601-A刀闸无法操作，经检修人员配合检查为逻辑触点有问题，以及刀闸合闸不到位，需人工辅助 | YDS-25-10 | 500kV云顶山变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 隔离开关 | 220kV云邢I线2601-1隔离开关 | GW17A-252ⅡDW | 湖南长高高压开关集团股份公司 | 2007/8/1 | 2008/7/10 | 秦浩 | C | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-09-29
387 | 绝缘包封问题 | 35kV Ⅱ母A相21号电容器和22号电容器之间支撑柱上方母线连接处绝缘包封脱落，依据《变电设备一次标准缺陷库》中类似的规定P76“悬式管形母线”的“相色漆老化脱落”判定为一般缺陷。 | JZ-25-28 | 500kV晋中变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 母线 | 35kV Ⅱ母A相21号电容器和22号电容器之间支撑柱上方母线连接处 | 6063G—D150/136 | 锦州电力线路器材厂 | 2004-01-01 | 2004-12-12 | 武海霖 | C | 变电检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-09-21
388 | 漏气 | 外观异常 | ZX-JC-25-3 | 500kV晋城变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 油浸式变压器(电抗器) | 5053断路器 |  |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 李政 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-09-30
389 | 漏气 | 外观异常 | ZX-JC-25-2 | 500kV晋城变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 油浸式变压器(电抗器) | 桥差电流互感器 |  |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 李政 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-09-30
390 | 渗漏油 | 3号主变压器C相13号散热器蝶阀渗油，依据《变电设备一次标准缺陷库》中类似的规定P111“变压器”的“油箱漏油，漏油速度每滴不快于5秒，且油位正常”判定为一般缺陷。 | JZ-25-27 | 500kV晋中变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 主变压器 | 3号主变压器 | ODFS-334000/500 | 特变电工衡阳变压器有限公司 | 2022-12-01 | 2023-09-30 | 赵洁 | C | 变电检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-09-29
391 | 绝缘包封问题 | 35kV A母三相母线绝缘包封脱落 | YQ-25-19 | 500kV阳泉变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 母线 | 35kV A母 | 无 | 无 | 2008-11-01 | 2008-11-08 | 高方亮、王晶晶 | C | 变电检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-09-28
392 | 表计问题 | 35kV11号电容器3404断路器SF6密度继电器安装在装有加热器的机构箱中，违反了《十八项电网反事故措施》12.1.1.3.2密度继电器应装设在与被监测气室处于同一运行环境温度的位置。根据《变电一次设备标准缺陷库》SF6断路器SF6表计或密度继电器不能正确反映实际压力值，但压力正常，断路器未报SF6压力低闭锁，压力低等信号。属于严重缺陷。管理部门认定为一般缺陷，按一般缺陷登记管理。 | JZ-25-26 | 500kV晋中变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 断路器 | 35kV11号电容器3404断路器 | 3AP1FG | 西门子 | 2004-06-21 | 2004-11-01 | 郑帅 | C | 变电检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-09-27
393 | 呼吸器问题 | 0号站用变压器呼吸器硅胶变色严重，超过三分之二 | TX-25-22 | 500kV桐乡变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 变压器附件 | 0号站用变压器 | S11-800/35 | 山东泰开变压器有限公司 | 2015-05-01 | 2015-09-29 | 侯国霞、薛韬杰 | C |  |  | 2025-09-27 | 结合停电处理 | 已消除 | 2025-09-24 |  | 更换呼吸器硅胶
394 | 锈蚀/松动/脱落/开裂 | 外观异常 | ZX-YC-25-53 | 500kV运城变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 电流互感器 | 电流互感器 |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 侯国霞 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-09-27
395 | 漏气 | 外观异常 | ZX-YC-25-52 | 500kV运城变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 电流互感器 | 电流互感器 |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 侯国霞 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-09-27
396 | 分合问题 | 7ZK开关无法正常分合闸，在站用变备自投启动时或者就地操作时，7ZK均无法分合闸，依据根据《变电一次设备标准缺陷库》P66页，判定为严重缺陷。 | YS-25-09 | 500kV榆社开闭站 | 人工上传 | 问题 |  | 严重 | 站用变压器 | 380V专用II段柴油发电机控制屏 | RMW1-2000 | 上海电器股份有限公司人民电器厂 | 2004-06-30 | 2004-09-18 | 李玉君 周瑞丽 贾宝俊 苏畅 | C | 二次检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-09-26
397 | 绝缘包封问题 | 35kV A母A相第四节软连母线包封脱落 | FR-25-29 | 500kV福瑞变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 引线接头 | 35kV A母 | 无 | 无 | 2012-01-01 | 2013-05-31 | 郑帅 | C | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-09-25
398 | 绝缘包封问题 | 35kV 11号电抗器3014组合电器B相母线侧引下线包封脱落 | FR-25-28 | 500kV福瑞变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 引线接头 | 35kV 11号电抗器3014组合电器 | 无 | 无 | 2012-01-01 | 2013-05-31 | 李勇 | C | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-09-25
399 | 绝缘包封问题 | 2号站用变35kV 3021组合电器母线侧引下线A相包封脱落 | FR-25-27 | 500kV福瑞变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 引线接头 | 2号站用变35kV 3021组合电器 | 无 | 无 | 2012-01-01 | 2013-05-31 | 李勇 | C | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-09-25
400 | 其它 | 1号蓄电池组报电池55号采集器内部故障，现场告警灯亮，智巡在线监测系统报55号电池内阻故障，55号电池电压报警 | HH-25-54 | 500kV海会变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 其它 | 1号蓄电池巡检装置 | DZY-XD616 | 广州市迈达电子设备有限公司 | 2022-05-01 | 2023-05-10 | 王康 | C | 二次检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-09-26
401 | 发热 | 3033-3隔离开关 A相接线板发热，断路器侧温度41.9℃，母线侧34.6℃。B相断路器侧温度20.9℃，母线侧35.8℃，C相断路器侧温度21.8℃，母线侧35.6℃，环境温度18℃，无功功率58.97MVar，电流980.1A根据DL/T 664-2008《带电设备红外诊断应用导则》附录A表A.1发热诊断依据：相间温差不超过10K。定性为一般缺陷 | JX-25-19 | 500kV建兴变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 隔离开关 | 35kV 31号电抗器3033-3隔离开关 | GW4-40.5 | 西安西电高压开关有限责任公司 | 2021-01-20 | 2022-12-24 | 崔宸昱 | C | 变电检修中心 |  |  | 结合停电处理 | 待消除 | 2025-09-22
402 | 渗漏油 | 220kV BD母分段2040电流互感器A相取油口渗油，依据《一次设备缺陷定性参考》中7.1油浸电流互感器-本体-渗油-表面有油迹，但未形成油滴，判定为一般缺陷。 | SZ-25-31 | 500kV朔州变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 电流互感器 | 220kV BD母分段2040电流互感器A相 | LB7-220W3 | 牡丹江第一互感器厂 | 2011-07-01 | 2011-11-15 | 张喆 | C | 变电检修中心 |  |  | 结合停电处理 | 待消除 | 2025-09-25
403 | 漏气 | 外观异常 | ZX-YT-25-4 | 500kV雁同变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 电压互感器 | 电压互感器 |  |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 超级管理员 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-09-25
404 | 绝缘包封问题 | 2号主变压器低压侧C相避雷器与汇流母线连接处绝缘包封脱落 | GX-25-15 | 500kV固贤变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 母线 | 2号主变压器低压侧C相汇流母线 | 6063G170/154 | 湖北兴和电力新材料股份有限公司 | 2013-06-01 | 2014-07-02 | 向欣、张彪 | C | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-09-24
405 | 绝缘包封问题 | 2号A相主变压器低压侧上35kV B母软连接C相绝缘包封脱落 | GX-25-14 | 500kV固贤变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 母线 | 35kV B母母线 | 6063G170/154 | 湖北兴和电力新材料股份有限公司 | 2013-06-01 | 2014-07-02 | 向欣、张彪 | C | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-09-24
406 | 设备异物问题 | 500kV瑞晋Ⅱ线5033断路器间隔组合电器5033-2与5033-27之间法兰表面有油污，依据根据《变电设备一次标准缺陷库》未有对应条款，且不影响正常运行，定性为一般缺陷。 | FR-25-26 | 500kV福瑞变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 组合电器 | 500kV瑞晋Ⅱ线5033断路器间隔组合电器 | ELK-SP3 | 厦门ABB高压开关有限公司 | 2012-01-01 | 2013-06-20 | 赵钰 | C | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-09-24
407 | 在线监测系统问题 | 站内智巡系统频报500kV崛围站_500KVⅡ母第五串备用间隔1QS1-C_SF6压力告警，存在与实际气压数据有误差导致智巡告警频发。（智巡发现）无相关规程，现场压力正常，定义为一般缺陷。 | JW-25-25 | 500kV崛围变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 其它 | SF6在线监测装置 | 未知 | 珠海优特电力科技股份有限公司 | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 王鑫 | C | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-09-16
408 | 在线监测系统问题 | 站内智巡系统频报500kV崛围站_500KVⅠ母第五串备用间隔1QS1-A_SF6压力告警，存在与实际气压数据有误差导致智巡告警频发（智巡发现），无相关规程，现场检查压力正常，定义为一般缺陷。 | JW-25-24 | 500kV崛围变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 其它 | SF6在线监测装置 | 未知 | 珠海优特电力科技股份有限公司 | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 张敏敏 | C | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-09-15
409 | 绝缘包封问题 | 35kV I母母线B相引线、中性的汇流母线及抱箍绝缘包封脱落 | YDS-25-09 | 500kV云顶山变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 母线 | 母线 | 母线 | 母线 | 2008-01-01 | 2008-07-01 | 秦浩 | C | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-09-24
410 | 绝缘包封问题 | 35kV II母母线引线、中性的汇流母线及抱箍绝缘包封脱落 | YDS-25-08 | 500kV云顶山变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 母线 | 母线 | 母线 | 母线 | 2008-01-01 | 2008-07-01 | 秦浩 | C | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-09-24
411 | 绝缘包封问题 | 35kV 1 号站用变接线板绝缘包封脱落 | YDS-25-07 | 500kV云顶山变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 站用变压器 | 1号站用变 | SZ10-1000/35 | 山东达驰电器股份有限公司 | 2007-11-01 | 2008-06-06 | 秦浩 | C | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-09-24
412 | 在线监测系统问题 | 侯村站剩余电流装置频报2段母线6#馈线柜（P7）35KV交流开关电源:(7QF3）告警，位于回路92，根据智能巡视在线监测装置三级告警级别，初步判断为严重缺陷。（智能巡视）管理部门认定为一般缺陷，按一般缺陷登记管理。 | HC-25-28 | 500kV侯村变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 其它 | 剩余电流监测装置 | UT-XL-051 | 珠海优特电力科技股份有限公司 | 2024-08-02 | 2024-08-22 | 张敏敏 | C | 变电检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-09-21
413 | 在线监测系统问题 | 侯村站剩余电流装置频报1段母线1#馈线柜（P11）500KV 第Ⅳ串电源:（11QF6）告警，位于回路07，根据智能巡视在线监测装置三级告警级别，初步判断为严重缺陷。（智能巡视）管理部门认定为一般缺陷，按一般缺陷登记管理。 | HC-25-27 | 500kV侯村变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 其它 | 剩余电流监测装置 | UT-XL-051 | 珠海优特电力科技股份有限公司 | 2024-08-08 | 2024-08-22 | 张敏敏 | C | 变电检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-09-15
414 | 在线监测系统问题 | 站内SF6在线监测系统内500kV侯崛I线出线气室1，500kV侯崛I线出线气室4C相存在与实际气压数据有误差导致智巡告警频发。（智巡发现）无相关规程，现场压力正常，不影响设备正常运行，定义为一般缺陷。 | JW-25-23 | 500kV崛围变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 其它 | SF6在线监测装置 | 未知 | 珠海优特电力科技股份有限公司 | 2021-06-22 | 2022-01-06 | 王鑫 | C | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-09-14
415 | 在线监测系统问题 | 崛围站剩余电流装置，频报500kV崛围站_剩余电流监测_（P005）交流I段母线馈线屏5备用告警，根据智能巡视在线监测装置三级告警级别，初步判断为一般缺陷。（智能巡视）。 | JW-25-22 | 500kV崛围变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 其它 | 剩余电流装置 | UT-XL-051 | 珠海优特电力科技股份有限公司 | 2024-08-02 | 2024-08-22 | 田鑫 | [5 empty] | 待审核 | 2025-09-14
416 | 在线监测系统问题 | 崛围站剩余电流装置，频报 J14交流II段母线馈线屏4（P014）警卫室动力箱电源,剩余电流装置告警回路为135回路,根据智能巡视在线监测装置三级告警级别，初步判断为严重缺陷。（智能巡视）。管理部门认定为一般缺陷，按一般缺陷登记管理。 | JW-25-21 | 500kV崛围变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 其它 | 剩余电流装置 | UT-XL-051 | 珠海优特电力科技股份有限公司 | 2024-08-02 | 2024-08-22 | 张敏敏 | C |  |  |  |  | 待消除 | 2025-09-13
417 | 在线监测系统问题 | 崛围站剩余电流装置，频报 J13 交流II段母线馈线屏3 13-1 4号主变A相风冷控制柜冷却器电源（二），根据智能巡视在线监测装置三级告警级别，初步判断为严重缺陷。（智能巡视）。管理部门认定为一般缺陷，按一般缺陷登记管理。 | JW-25-20 | 500kV崛围变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 其它 | 剩余电流监测装置 | UT-XL-051 | 珠海优特电力科技股份有限公司 | 2024-08-02 | 2024-08-22 | 王鑫 | C | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-09-14
418 | 在线监测系统问题 | 崛围站剩余电流装置，频报 J03 交流I段母线馈线屏3 3-1 4号主变A相风冷控制柜冷却器电源（一）,剩余电流装置告警回路为34回路，根据智能巡视在线监测装置三级告警级别，初步判断为严重缺陷。（智能巡视）。管理部门认定为一般缺陷，按一般缺陷登记管理。 | JW-25-19 | 500kV崛围变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 其它 | 剩余电流监测装置 | UT-XL-051 | 珠海优特电力科技股份有限公司 | 2024-08-02 | 2024-08-22 | 张敏敏 | C | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-09-14
419 | 在线监测系统问题 | 崛围站剩余电流装置，频报 J12交流II段母线馈线屏2(P012) 12-9 4号主变C相风冷控制柜加热照明电源（380v）告警，剩余电流装置告警回路为106回路，根据智能巡视在线监测装置三级告警级别，初步判断为严重缺陷。（智能巡视）。管理部门认定为一般缺陷，按一般缺陷登记管理。 | JW-25-18 | 500kV崛围变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 其它 | 剩余电流监测装置 | UT-XL-051 | 珠海优特电力科技股份有限公司 | 2024-08-02 | 2024-08-22 | 王鑫 | C | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-09-16
420 | 在线监测系统问题 | 崛围站剩余电流装置，频报 J12交流II段母线馈线屏2(P012) 12-8 4号主变B相风冷控制柜加热照明电源（380v）告警，剩余电流装置告警回路为105回路，根据智能巡视在线监测装置三级告警级别，初步判断为严重缺陷。（智能巡视）。管理部门认定为一般缺陷，按一般缺陷登记管理。 | JW-25-17 | 500kV崛围变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 其它 | 剩余电流监测装置 | UT-XL-051 | 珠海优特电力科技股份有限公司 | 2024-08-02 | 2024-08-22 | 王鑫 | C | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-09-16
421 | 在线监测系统问题 | 崛围站剩余电流装置，频报 J12交流II段母线馈线屏2(P012) 12-7 4号主变A相风冷控制柜加热照明电源（380v）告警，剩余电流装置告警回路为104回路，根据智能巡视在线监测装置三级告警级别，初步判断为严重缺陷。（智能巡视）。管理部门认定为一般缺陷，按一般缺陷登记管理。 | JW-25-16 | 500kV崛围变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 其它 | 剩余电流监测装置 | UT-XL-051 | 珠海优特电力科技股份有限公司 | 2024-08-02 | 2024-08-22 | 张敏敏 | C | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-09-16
422 | 在线监测系统问题 | 崛围站剩余电流装置，频报 J5交流I段母线馈线屏5(P005) 5-2 1号主变A相风冷控制柜加热照明电源（380v）告警，剩余电流装置告警回路为67回路，根据智能巡视在线监测装置三级告警级别，初步判断为严重缺陷。（智能巡视）。管理部门认定为一般缺陷，按一般缺陷登记管理。 | JW-25-15 | 500kV崛围变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 其它 | 剩余电流监测装置 | UT-XL-051 | 珠海优特电力科技股份有限公司 | 2024-08-02 | 2024-08-22 | 张敏敏 | C | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-09-16
423 | 在线监测系统问题 | 崛围站剩余电流装置，频报 J5交流I段母线馈线屏5(P005) 5-3 1号主变B相风冷控制柜加热照明电源（380v）告警，剩余电流装置告警回路为68回路，根据智能巡视在线监测装置三级告警级别，初步判断为严重缺陷。（智能巡视）。管理部门认定为一般缺陷，按一般缺陷登记管理。 | JW-25-14 | 500kV崛围变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 其它 | 剩余电流监测装置 | UT-XL-051 | 珠海优特电力科技股份有限公司 | 2024-08-02 | 2024-08-22 | 张敏敏 | C |  |  |  |  | 待消除 | 2025-09-16
424 | 在线监测系统问题 | 崛围站剩余电流装置，频报 J5交流I段母线馈线屏5(P005) 5-4 1号主变C相风冷控制柜加热照明电源（380v）告警，剩余电流装置告警回路为69回路，根据智能巡视在线监测装置三级告警级别，初步判断为严重缺陷。（智能巡视）。管理部门认定为一般缺陷，按一般缺陷登记管理。 | JW-25-13 | 500kV崛围变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 其它 | 剩余电流监测装置 | UT-XL-051 | 珠海优特电力科技股份有限公司 | 2024-08-02 | 2024-08-22 | 张敏敏 | C |  |  |  |  | 待消除 | 2025-09-16
425 | 在线监测系统问题 | 1号主变三相油色谱监测通信中断、电源故障 | LF-25-45 | 500kV临汾变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 自动化装置 | 1号主变油色谱在线监测装置 | MT6000 | 华电云通电力技术有限公司 | 2022-12-01 | 2023-01-16 | 李永清、白宸瑞 | C | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-09-24
426 | 锈蚀/松动/脱落/开裂 | 500kV临桐Ⅱ线5031-断路器机构箱储能观察窗锈蚀严重。 | LF-25-44 | 500kV临汾变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 断路器 | 500kV临桐Ⅱ线5031断路器 | LW15A-550 | 西安西电高压开关有限责任公司 | 2020-12-01 | 2022-05-25 | 李永清、白宸瑞 | C | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-09-24
427 | 在线监测系统问题 | 侯村站剩余电流装置频报2段母线6#馈线柜（P7）主变交流新屏（7QF7）告警，位于回路96，根据智能巡视在线监测装置三级告警级别，初步判断为严重缺陷。（智能巡视）。管理部门认定为一般缺陷，按一般缺陷登记管理。 | HC-25-26 | 500kV侯村变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 其它 | 剩余电流监测装置 | UT-XL-051 | 珠海优特电力科技股份有限公司 | 2024-08-02 | 2024-08-08 | 张敏敏 | C | 二次检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-09-22
428 | 在线监测系统问题 | 侯村站剩余电流装置频报2段母线4#馈线柜（P5）500KV IV串配电装置交流电源箱:（5QF83）位于回路76，根据智能巡视在线监测装置三级告警级别，初步判断为严重缺陷。（智能巡视）管理部门认定为一般缺陷，按一般缺陷登记管理。 | HC-25-25 | 500kV侯村变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 其它 | 剩余电流监测装置 | UT-XL-051 | 珠海优特电力科技股份有限公司 | 2024-08-02 | 2024-08-08 | 张敏敏 | C | 变电检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-09-22
429 | 在线监测系统问题 | 侯村站剩余电流装置频报1段母线4#馈线柜（P14）主控交流电源I:（14QF8）告警，位于回路33，根据智能巡视在线监测装置三级告警级别，初步判断为严重缺陷。（智能巡视）管理部门认定为一般缺陷，按一般缺陷登记管理。 | HC-25-24 | 500kV侯村变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 其它 | 剩余电流监测装置 | UT-XL-051 | 珠海优特电力科技股份有限公司 | 2024-08-02 | 2024-08-08 | 张敏敏 | C | 二次检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-09-22
430 | 在线监测系统问题 | 侯村站剩余电流装置频报2段母线4#馈线柜（P5）主控交流电源II:（5QF8）告警，位于回路81，根据智能巡视在线监测装置三级告警级别，初步判断为严重缺陷。（智能巡视）管理部门认定为一般缺陷，按一般缺陷登记管理。 | HC-25-23 | 500kV侯村变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 其它 | 剩余电流监测装置 | UT-XL-051 | 珠海优特电力科技股份有限公司 | 2024-08-02 | 2024-08-08 | 王鑫 | C | 二次检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-09-22
431 | 在线监测系统问题 | 侯村站剩余电流装置频报2段母线5#馈线柜（P6）2号主变35KV区电源II:（6QF7）告警，位于回路88，根据智能巡视在线监测装置三级告警级别，初步判断为严重缺陷。（智能巡视）管理部门认定为一般缺陷，按一般缺陷登记管理。 | HC-25-22 | 500kV侯村变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 其它 | 剩余电流监测装置 | UT-XL-051 | 珠海优特电力科技股份有限公司 | 2024-08-02 | 2025-08-08 | 王鑫 | C | 变电检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-09-22
432 | 渗漏油 | 500kV 1号主变A相冷却装置漏油，根据《变电一次设备标准缺陷库》1.1油浸变压器-冷却器系统-漏油-漏油速度每滴时间不快于5秒，且油位正常，为一般缺陷。 | LL-25-35 | 500kV吕梁变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 变压器附件 | 500kV 1号主变压器A相 | ODFS-250000/500 | 特变电工 | 2008-07-01 | 2008-12-01 | 刘晶晶 | C | 变电检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-09-22
433 | 在线监测系统问题 | 4号主变B相，C相避雷器智巡系统阻性电流频繁告警，经联系专业检修人员，答复为在线监测装置问题，临时联系智巡厂家将阈值调高，在线监测装置消缺后再将阈值调回正常值。（智能巡视）。 | JW-25-12 | 500kV崛围变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 其它 | 主变避雷器在线监测系统 | RTMS-3 | 东方电子集团有限公司 | 2021-10-01 | 2021-11-24 | 刘尧尧 | C | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-09-22
434 | 在线监测系统问题 | 1号主变B相，C相 避雷器智巡系统阻性电流频繁告警，经联系专业检修人员，答复为在线监测装置问题，临时联系智巡厂家将阈值调高，在线监测装置消缺后再将阈值调回正常值。（智能巡视）。 | JW-25-11 | 500kV崛围变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 其它 | 主变避雷器在线监测系统 | RTMS-3 | 东方电子集团有限公司 | 2021-10-01 | 2021-11-24 | 刘尧尧 | C | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-09-22
435 | 在线监测系统问题 | 500kV 云崛Ⅱ线 A相，B相，C相避雷器智巡系统阻性电流频繁告警，经联系专业检修人员，答复为在线监测装置问题，临时联系智巡厂家将阈值调高，在线监测装置消缺后再将阈值调回正常值。（智能巡视）。 | JW-25-10 | 500kV崛围变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 其它 | 500kV避雷器在线监测系统 | RTMS-3 | 东方电子集团有限公司 | 2021-10-01 | 2021-11-24 | 刘尧尧 | C | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-09-22
436 | 在线监测系统问题 | 500kV 云崛Ⅰ线B相 ，C相避雷器智巡系统阻性电流频繁告警，经联系专业检修人员，答复为在线监测装置问题，临时联系智巡厂家将阈值调高，在线监测装置消缺后再将阈值调回正常值。（智能巡视）。 | JW-25-09 | 500kV崛围变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 其它 | 500kV避雷器在线监测系统 | RTMS-3 | 东方电子集团有限公司 | 2021-10-01 | 2021-11-24 | 刘尧尧 | C | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-09-22
437 | 在线监测系统问题 | 500kV 侯崛Ⅰ线B相，C相 避雷器智巡系统阻性电流频繁告警，经联系专业检修人员，答复为在线监测装置问题，临时联系智巡厂家将阈值调高，在线监测装置消缺后再将阈值调回正常值。（智能巡视）。 | JW-25-08 | 500kV崛围变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 其它 | 500kV避雷器在线监测系统 | RTMS-3 | 东方电子集团有限公司 | 2021-10-01 | 2021-11-24 | 刘尧尧 | C | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-09-22
438 | 其它 | 2号主变35kV侧A相电流互感器二次接线盒连接处错位。依据《变电一次设备标准缺陷库》7.2 SF6电流互感器-二次接线盒-密封不良，为一般缺陷。 | LL-25-34 | 500kV吕梁变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 电流互感器 | 2号主变35kV侧3002电流互感器 | LVQBT-35GYW3 | 江苏省如高高压电气有限公司 | 2008-05-01 | 2008-12-01 | 刘晶晶 | C | 变电检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-09-22
439 | 在线监测系统问题 | 智巡系统：SF6在线监测中，Ⅰ母母线筒（四串#1）C相气室压力显示-0.01Mpa，越二级下限告警值0.47Mpa，现场实际为0.52Mpa，定性为一般缺陷。 | MS-25-13 | 500kV苗山开闭站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 其它 | 智巡系统：SF6在线监测 | UT | 珠海优特电力科技股份有限公司 | 2024-06-20 | 2024-11-05 | 孟伟艺 | C | 变电检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-09-22
440 | 在线监测系统问题 | 智巡系统：SF6在线监测中，5041-1 B相气室压力值显示为0.48Mpa、5053-2 B相气室压力值显示为0.48Mpa，越一级下限0.49Mpa，5041-1 B相实际为0.52Mpa，5053-2 B相实际为0.52Mpa，定性为一般缺陷。 | MS-25-12 | 500kV苗山开闭站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 其它 | 智巡系统：SF6在线监测 | UT | 珠海优特电力科技股份有限公司 | 2024-06-20 | 2024-11-05 | 孟伟艺 | C | 变电检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-09-17
441 | 在线监测系统问题 | 智巡系统：剩余电流在线监测系统中，500kV 第一串交流箱Ⅰ电源（一）剩余电流监测为313mA，超过设定阀值300mA，越一级上限告警，定性为一般缺陷。 | SZ-25-30 | 500kV朔州变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 其它 | 智巡系统：剩余电流在线监测系统 | UT | 珠海优特电力科技股份有限公司 | 2024-12-20 | 2025-03-12 | 孟伟艺 | C | 变电检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-09-16
442 | 在线监测系统问题 | 智巡系统：蓄电池组在线监测系统中，1号蓄电池组-68号电池电压为1.990V，低于电池电压下限2.23V，越一级下限告警，实际测量值为2.256V，定性为一般缺陷。 | MHH-25-33 | 500kV明海湖变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 其它 | 智巡系统：蓄电池组在线监测系统 | UT-5315 | 珠海优特电力科技股份有限公司 | 2023-07-04 | 2024-11-18 | 孟伟艺 | C | 二次检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-09-21
443 | 渗漏油 | 2号主变B相瓦斯继电器渗油 | HZ-25-13 | 500kV霍州变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 严重 | 主变压器 | 2号主变B相 | ODFS250000/500 | 上海阿海珐变压器有限公司 | 2007-06-01 | 2007-07-05 | 晁强 | B | 变电检修中心 |  |  | 结合停电处理 | 待消除 | 2025-09-20
444 | 其它 | 外观异常 | ZX-JS-25-52 | 500kV稷山变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 避雷器 | 避雷器 |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 裴玉晶 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-09-20
445 | 锈蚀/松动/脱落/开裂 | 外观异常 | ZX-YC-25-50 | 500kV运城变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 油浸式变压器(电抗器) | 本体 |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 裴玉晶 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-09-20
446 | 其它 | 外观异常 | ZX-YC-25-49 | 500kV运城变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 电压互感器 | 电压互感器 |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 裴玉晶 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-09-20
447 | 其它 | 外观异常 | ZX-YC-25-48 | 500kV运城变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 电流互感器 | 电流互感器 |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 裴玉晶 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-09-20
448 | 锈蚀/松动/脱落/开裂 | 外观异常 | ZX-YC-25-47 | 500kV运城变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 电流互感器 | 电流互感器 |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 裴玉晶 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-09-20
449 | 其它 | 外观异常 | ZX-YC-25-46 | 500kV运城变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 电流互感器 | 电流互感器 |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 裴玉晶 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-09-20
450 | 其它 | 外观异常 | ZX-YC-25-45 | 500kV运城变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 电流互感器 | 电流互感器 |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 裴玉晶 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-09-20
451 | 锈蚀/松动/脱落/开裂 | 外观异常 | ZX-YC-25-44 | 500kV运城变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 避雷器 | 避雷器 |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 裴玉晶 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-09-20
452 | 锈蚀/松动/脱落/开裂 | 外观异常 | ZX-YC-25-43 | 500kV运城变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 避雷器 | 避雷器 |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 裴玉晶 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-09-20
453 | 锈蚀/松动/脱落/开裂 | 外观异常报警 | ZX-TX-25-27 | 500kV桐乡变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 油浸式变压器(电抗器) | 母线 |  |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 裴玉晶 |  |  |  |  | 立即处理 | 待审核 | 2025-09-20
454 | 锈蚀/松动/脱落/开裂 | 外观异常报警 | ZX-TX-25-26 | 500kV桐乡变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 组合电器 | 组合电器 |  |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 裴玉晶 |  |  |  |  | 立即处理 | 待审核 | 2025-09-20
455 | 锈蚀/松动/脱落/开裂 | 外观异常报警 | ZX-TX-25-25 | 500kV桐乡变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 组合电器 | 组合电器 |  |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 裴玉晶 |  |  |  |  | 立即处理 | 待审核 | 2025-09-20
456 | 锈蚀/松动/脱落/开裂 | 外观异常报警 | ZX-TX-25-24 | 500kV桐乡变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 组合电器 | 组合电器 |  |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 裴玉晶 |  |  |  |  | 立即处理 | 待审核 | 2025-09-20
457 | 锈蚀/松动/脱落/开裂 | 外观异常报警 | ZX-TX-25-23 | 500kV桐乡变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 油浸式变压器(电抗器) | 串联电抗器 |  |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 裴玉晶 |  |  |  |  | 立即处理 | 待审核 | 2025-09-20
458 | 表计问题 | 外观异常报警 | ZX-TX-25-22 | 500kV桐乡变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 组合电器 | 组合电器 |  |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 裴玉晶 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-09-20
459 | 锈蚀/松动/脱落/开裂 | 外观异常报警 | ZX-TX-25-21 | 500kV桐乡变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 组合电器 | 组合电器 |  |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 裴玉晶 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-09-20
460 | 锈蚀/松动/脱落/开裂 | 外观异常报警 | ZX-TX-25-20 | 500kV桐乡变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 组合电器 | 组合电器 |  |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 裴玉晶 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-09-20
461 | 锈蚀/松动/脱落/开裂 | 外观异常报警 | ZX-TX-25-19 | 500kV桐乡变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 组合电器 | 组合电器 |  |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 裴玉晶 |  |  |  |  | 立即处理 | 待审核 | 2025-09-20
462 | 锈蚀/松动/脱落/开裂 | 外观异常报警 | ZX-TX-25-18 | 500kV桐乡变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 组合电器 | 组合电器 |  |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 裴玉晶 |  |  |  |  | 立即处理 | 待审核 | 2025-09-20
463 | 锈蚀/松动/脱落/开裂 | 外观异常报警 | ZX-TX-25-17 | 500kV桐乡变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 组合电器 | 组合电器 |  |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 裴玉晶 |  |  |  |  | 立即处理 | 待审核 | 2025-09-20
464 | 其它 | 外观异常报警 | ZX-TX-25-16 | 500kV桐乡变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 油浸式变压器(电抗器) | 3021-3隔离开关 |  |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 裴玉晶 |  |  |  |  | 立即处理 | 待审核 | 2025-09-20
465 | 其它 | 监控机后台主接线图与现场一次设备不符，后台主接线图上35kV C、D母线电压互感器有避雷器，而现场实际没有 | JS-25-13 | 500kV稷山变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 二次设备 | 监控后台 | 一次主接线图 | 优特 | 2024-12-16 | 2024-12-18 | 赵伟 | C | 二次检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-09-19
466 | 其它 | 外观异常 | ZX-JS-25-51 | 500kV稷山变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 避雷器 | 避雷器 |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 裴玉晶 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-09-19
467 | 表计问题 | 外观异常 | ZX-JS-25-50 | 500kV稷山变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 避雷器 | 避雷器 |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 裴玉晶 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-09-19
468 | 其它 | 外观异常 | ZX-JS-25-49 | 500kV稷山变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 电流互感器 | 电流互感器 |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 裴玉晶 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-09-19
469 | 其它 | 外观异常 | ZX-JS-25-48 | 500kV稷山变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 电流互感器 | 电流互感器 |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 裴玉晶 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-09-19
470 | 表计问题 | 外观异常 | ZX-JS-25-47 | 500kV稷山变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 避雷器 | 避雷器 |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 赵伟 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-09-19
471 | 呼吸器问题 | 外观异常 | ZX-JS-25-46 | 500kV稷山变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 油浸式变压器(电抗器) | 0号站用变 |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 裴玉晶 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-09-19
472 | 其它 | 外观异常 | ZX-JS-25-45 | 500kV稷山变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 油浸式变压器(电抗器) | 桥差电流互感器 |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 赵伟 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-09-19
473 | 呼吸器问题 | 外观异常 | ZX-JS-25-44 | 500kV稷山变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 油浸式变压器(电抗器) | 2号站用变 |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 赵伟 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-09-19
474 | 呼吸器问题 | 外观异常 | ZX-JS-25-43 | 500kV稷山变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 油浸式变压器(电抗器) | 1号站用变 |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 赵伟 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-09-19
475 | 渗漏油 | 外观异常 | ZX-JS-25-42 | 500kV稷山变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 油浸式变压器(电抗器) | C相 |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 赵伟 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-09-19
476 | 表计问题 | 外观异常 | ZX-JS-25-41 | 500kV稷山变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 油浸式变压器(电抗器) | B相 |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 裴玉晶 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-09-19
477 | 其它 | 外观异常 | ZX-JS-25-40 | 500kV稷山变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 油浸式变压器(电抗器) | C相 |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 裴玉晶 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-09-19
478 | 其它 | 外观异常 | ZX-JS-25-39 | 500kV稷山变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 避雷器 | 避雷器 |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 赵伟 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-09-19
479 | 其它 | 外观异常 | ZX-JS-25-38 | 500kV稷山变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 油浸式变压器(电抗器) | 3023断路器 |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 赵伟 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-09-19
480 | 其它 | 外观异常 | ZX-JS-25-37 | 500kV稷山变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 电流互感器 | 电流互感器 |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 赵伟 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-09-19
481 | 表计问题 | 外观异常 | ZX-JS-25-36 | 500kV稷山变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 油浸式变压器(电抗器) | 5012断路器 |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 赵伟 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-09-19
482 | 表计问题 | 外观异常 | ZX-JS-25-35 | 500kV稷山变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 油浸式变压器(电抗器) | 5012断路器 |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 赵伟 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-09-19
483 | 表计问题 | 外观异常 | ZX-JS-25-34 | 500kV稷山变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 避雷器 | 避雷器 |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 赵伟 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-09-19
484 | 其它 | 外观异常 | ZX-JS-25-33 | 500kV稷山变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 避雷器 | 避雷器 |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 赵伟 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-09-19
485 | 锈蚀/松动/脱落/开裂 | 外观异常 | ZX-JS-25-32 | 500kV稷山变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 油浸式变压器(电抗器) | 2号站用变 |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 赵伟 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-09-19
486 | 其它 | 外观异常 | ZX-JS-25-31 | 500kV稷山变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 避雷器 | 避雷器 |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 赵伟 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-09-19
487 | 其它 | 外观异常 | ZX-JS-25-30 | 500kV稷山变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 避雷器 | 避雷器 |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 赵伟 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-09-19
488 | 渗漏油 | 外观异常 | ZX-JS-25-29 | 500kV稷山变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 油浸式变压器(电抗器) | 2号站用变 |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 赵伟 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-09-19
489 | 其它 | 外观异常 | ZX-JS-25-28 | 500kV稷山变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 避雷器 | 避雷器 |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 赵伟 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-09-19
490 | 锈蚀/松动/脱落/开裂 | 外观异常 | ZX-JS-25-27 | 500kV稷山变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 电压互感器 | 电压互感器 |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 赵伟 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-09-19
491 | 锈蚀/松动/脱落/开裂 | 外观异常 | ZX-JS-25-26 | 500kV稷山变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 电压互感器 | 电压互感器 |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 赵伟 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-09-19
492 | 渗漏油 | 外观异常 | ZX-JS-25-25 | 500kV稷山变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 油浸式变压器(电抗器) | A相 |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 赵伟 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-09-19
493 | 其它 | 外观异常 | ZX-JS-25-24 | 500kV稷山变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 油浸式变压器(电抗器) | A相 |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 赵伟 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-09-19
494 | 其它 | 外观异常 | ZX-JS-25-23 | 500kV稷山变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 避雷器 | 避雷器 |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 赵伟 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-09-19
495 | 其它 | 外观异常 | ZX-JS-25-22 | 500kV稷山变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 油浸式变压器(电抗器) | A相 |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 赵伟 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-09-19
496 | 其它 | 外观异常 | ZX-JS-25-21 | 500kV稷山变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 油浸式变压器(电抗器) | 3022-3（3022-30）隔离开关 |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 赵伟 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-09-19
497 | 其它 | 外观异常 | ZX-JS-25-20 | 500kV稷山变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 避雷器 | 避雷器 |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 赵伟 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-09-19
498 | 锈蚀/松动/脱落/开裂 | 外观异常 | ZX-JS-25-19 | 500kV稷山变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 避雷器 | 避雷器 |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 赵伟 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-09-19
499 | 其它 | 外观异常 | ZX-JS-25-18 | 500kV稷山变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 避雷器 | 避雷器 |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 赵伟 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-09-19
500 | 其它 | 外观异常 | ZX-JS-25-17 | 500kV稷山变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 油浸式变压器(电抗器) | 2号站用变 |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 赵伟 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-09-19
501 | 其它 | 外观异常 | ZX-JS-25-16 | 500kV稷山变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 油浸式变压器(电抗器) | 5012断路器 |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 赵伟 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-09-19
502 | 其它 | 外观异常 | ZX-JS-25-15 | 500kV稷山变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 电流互感器 | 电流互感器 |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 赵伟 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-09-19
503 | 锈蚀/松动/脱落/开裂 | 外观异常 | ZX-JS-25-14 | 500kV稷山变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 电压互感器 | 电压互感器 |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 赵伟 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-09-19
504 | 其它 | 外观异常 | ZX-JS-25-13 | 500kV稷山变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 电流互感器 | 电流互感器 |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 赵伟 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-09-19
505 | 锈蚀/松动/脱落/开裂 | 外观异常 | ZX-JS-25-12 | 500kV稷山变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 电压互感器 | 电压互感器 |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 赵伟 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-09-19
506 | 其它 | 外观异常 | ZX-JS-25-11 | 500kV稷山变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 电流互感器 | 电流互感器 |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 赵伟 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-09-19
507 | 其它 | 外观异常 | ZX-JS-25-10 | 500kV稷山变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 电流互感器 | 电流互感器 |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 赵伟 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-09-19
508 | 其它 | 外观异常 | ZX-JS-25-9 | 500kV稷山变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 油浸式变压器(电抗器) | 3B9（3B90/3B10）接地刀闸 |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 赵伟 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-09-19
509 | 其它 | 外观异常 | ZX-JS-25-8 | 500kV稷山变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 电流互感器 | 电流互感器 |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 赵伟 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-09-19
510 | 其它 | 外观异常 | ZX-JS-25-7 | 500kV稷山变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 电压互感器 | 电压互感器 |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 赵伟 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-09-19
511 | 其它 | 外观异常 | ZX-JS-25-6 | 500kV稷山变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 电流互感器 | 电流互感器 |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 赵伟 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-09-19
512 | 其它 | 外观异常 | ZX-JS-25-5 | 500kV稷山变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 电流互感器 | 电流互感器 |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 赵伟 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-09-19
513 | 锈蚀/松动/脱落/开裂 | 外观异常 | ZX-JS-25-4 | 500kV稷山变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 油浸式变压器(电抗器) | A相 |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 赵伟 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-09-19
514 | 锈蚀/松动/脱落/开裂 | 外观异常 | ZX-JS-25-3 | 500kV稷山变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 油浸式变压器(电抗器) | 桥差电流互感器 |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 赵伟 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-09-19
515 | 其它 | 外观异常 | ZX-JS-25-2 | 500kV稷山变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 电流互感器 | 电流互感器 |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 赵伟 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-09-19
516 | 表计问题 | 外观异常报警 | ZX-LCB-25-14 | 500kV潞城变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 油浸式变压器(电抗器) | 5072断路器 |  |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 成辉 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-09-19
517 | 表计问题 | 外观异常报警 | ZX-LCB-25-13 | 500kV潞城变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 避雷器 | 避雷器 |  |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 成辉 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-09-19
518 | 锈蚀/松动/脱落/开裂 | 外观异常报警 | ZX-LCB-25-12 | 500kV潞城变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 油浸式变压器(电抗器) | 5071-67接地刀闸 |  |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 成辉 |  |  |  |  | 立即处理 | 待审核 | 2025-09-19
519 | 锈蚀/松动/脱落/开裂 | 外观异常报警 | ZX-LCB-25-11 | 500kV潞城变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 油浸式变压器(电抗器) | 5011-1(5011-17)隔离开关 |  |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 成辉 |  |  |  |  | 立即处理 | 待审核 | 2025-09-19
520 | 锈蚀/松动/脱落/开裂 | 外观异常报警 | ZX-LCB-25-10 | 500kV潞城变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 油浸式变压器(电抗器) | 5071-67接地刀闸 |  |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 成辉 |  |  |  |  | 立即处理 | 待审核 | 2025-09-19
521 | 锈蚀/松动/脱落/开裂 | 外观异常报警 | ZX-LCB-25-9 | 500kV潞城变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 电压互感器 | 电压互感器 |  |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 成辉 |  |  |  |  | 立即处理 | 待审核 | 2025-09-19
522 | 锈蚀/松动/脱落/开裂 | 外观异常报警 | ZX-LCB-25-8 | 500kV潞城变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 油浸式变压器(电抗器) | 5071-67接地刀闸 |  |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 成辉 |  |  |  |  | 立即处理 | 待审核 | 2025-09-19
523 | 锈蚀/松动/脱落/开裂 | 外观异常报警 | ZX-LCB-25-7 | 500kV潞城变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 电压互感器 | 电压互感器 |  |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 成辉 |  |  |  |  | 立即处理 | 待审核 | 2025-09-19
524 | 锈蚀/松动/脱落/开裂 | 外观异常报警 | ZX-LCB-25-6 | 500kV潞城变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 电压互感器 | 电压互感器 |  |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 成辉 |  |  |  |  | 立即处理 | 待审核 | 2025-09-19
525 | 其它 | 外观异常 | ZX-LCB-25-5 | 500kV潞城变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 油浸式变压器(电抗器) | 本体外观 |  |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 成辉 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-09-19
526 | 锈蚀/松动/脱落/开裂 | 外观异常 | ZX-LCB-25-4 | 500kV潞城变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 油浸式变压器(电抗器) | 51乙-17接地刀闸 |  |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 成辉 |  |  |  |  | 立即处理 | 待审核 | 2025-09-19
527 | 表计问题 | 外观异常 | ZX-LCB-25-3 | 500kV潞城变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 避雷器 | 避雷器 |  |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 成辉 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-09-19
528 | 表计问题 | 外观异常 | ZX-LCB-25-2 | 500kV潞城变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 电流互感器 | 电流互感器 |  |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 成辉 |  |  |  |  | 立即处理 | 待审核 | 2025-09-19
529 | 锈蚀/松动/脱落/开裂 | 外观异常报警 | ZX-JA-25-47 | 500kV久安变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 电流互感器 | 电流互感器 |  |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 成辉 |  |  |  |  | 立即处理 | 待审核 | 2025-09-19
530 | 其它 | 外观异常报警 | ZX-JA-25-46 | 500kV久安变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 油浸式变压器(电抗器) | 串联电抗器 |  |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 成辉 |  |  |  |  | 立即处理 | 待审核 | 2025-09-19
531 | 其它 | 外观异常报警 | ZX-JA-25-45 | 500kV久安变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 油浸式变压器(电抗器) | 3A90接地刀闸 |  |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 成辉 |  |  |  |  | 立即处理 | 待审核 | 2025-09-19
532 | 其它 | 外观异常报警 | ZX-JA-25-44 | 500kV久安变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 油浸式变压器(电抗器) | 2101-B(2101-B0)隔离开关 |  |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 成辉 |  |  |  |  | 立即处理 | 待审核 | 2025-09-19
533 | 其它 | 外观异常报警 | ZX-JA-25-43 | 500kV久安变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 油浸式变压器(电抗器) | 3204-3（3204-30）隔离开关 |  |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 成辉 |  |  |  |  | 立即处理 | 待审核 | 2025-09-19
534 | 其它 | 外观异常报警 | ZX-JA-25-42 | 500kV久安变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 油浸式变压器(电抗器) | 3204-3（3204-30）隔离开关 |  |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 成辉 |  |  |  |  | 立即处理 | 待审核 | 2025-09-19
535 | 其它 | 外观异常报警 | ZX-JA-25-41 | 500kV久安变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 油浸式变压器(电抗器) | 3104断路器 |  |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 成辉 |  |  |  |  | 立即处理 | 待审核 | 2025-09-19
536 | 其它 | 外观异常报警 | ZX-JA-25-40 | 500kV久安变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 油浸式变压器(电抗器) | 3204-3（3204-30）隔离开关 |  |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 成辉 |  |  |  |  | 立即处理 | 待审核 | 2025-09-19
537 | 其它 | 外观异常报警 | ZX-JA-25-39 | 500kV久安变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 油浸式变压器(电抗器) | 3B90接地刀闸 |  |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 成辉 |  |  |  |  | 立即处理 | 待审核 | 2025-09-19
538 | 其它 | 外观异常报警 | ZX-JA-25-38 | 500kV久安变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 油浸式变压器(电抗器) | 3002断路器 |  |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 成辉 |  |  |  |  | 立即处理 | 待审核 | 2025-09-19
539 | 其它 | 外观异常报警 | ZX-JA-25-37 | 500kV久安变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 油浸式变压器(电抗器) | 3A10接地刀闸 |  |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 成辉 |  |  |  |  | 立即处理 | 待审核 | 2025-09-19
540 | 其它 | 外观异常报警 | ZX-JA-25-36 | 500kV久安变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 油浸式变压器(电抗器) | 3B90接地刀闸 |  |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 成辉 |  |  |  |  | 立即处理 | 待审核 | 2025-09-19
541 | 其它 | 外观异常报警 | ZX-JA-25-35 | 500kV久安变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 油浸式变压器(电抗器) | 3002断路器 |  |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 成辉 |  |  |  |  | 立即处理 | 待审核 | 2025-09-19
542 | 锈蚀/松动/脱落/开裂 | 外观异常报警 | ZX-JA-25-34 | 500kV久安变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 电流互感器 | 电流互感器 |  |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 成辉 |  |  |  |  | 立即处理 | 待审核 | 2025-09-19
543 | 其它 | 外观异常报警 | ZX-JA-25-33 | 500kV久安变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 油浸式变压器(电抗器) | 2106-线0接地刀闸 |  |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 成辉 |  |  |  |  | 立即处理 | 待审核 | 2025-09-19
544 | 其它 | 外观异常报警 | ZX-JA-25-32 | 500kV久安变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 油浸式变压器(电抗器) | 3002-1（3002-10）隔离开关 |  |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 成辉 |  |  |  |  | 立即处理 | 待审核 | 2025-09-19
545 | 其它 | 外观异常报警 | ZX-JA-25-31 | 500kV久安变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 油浸式变压器(电抗器) | 3002-1（3002-10）隔离开关 |  |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 成辉 |  |  |  |  | 立即处理 | 待审核 | 2025-09-19
546 | 表计问题 | 外观异常报警 | ZX-JA-25-30 | 500kV久安变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 电流互感器 | 电流互感器 |  |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 成辉 |  |  |  |  | 立即处理 | 待审核 | 2025-09-19
547 | 锈蚀/松动/脱落/开裂 | 外观异常报警 | ZX-JA-25-29 | 500kV久安变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 油浸式变压器(电抗器) | 串联电抗器 |  |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 成辉 |  |  |  |  | 立即处理 | 待审核 | 2025-09-19
548 | 表计问题 | 外观异常报警 | ZX-JA-25-28 | 500kV久安变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 避雷器 | 避雷器 |  |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 成辉 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-09-19
549 | 锈蚀/松动/脱落/开裂 | 外观异常报警 | ZX-JA-25-27 | 500kV久安变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 电流互感器 | 电流互感器 |  |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 成辉 |  |  |  |  | 立即处理 | 待审核 | 2025-09-19
550 | 锈蚀/松动/脱落/开裂 | 外观异常报警 | ZX-JA-25-26 | 500kV久安变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 电流互感器 | 电流互感器 |  |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 成辉 |  |  |  |  | 立即处理 | 待审核 | 2025-09-19
551 | 设备异物问题 | 外观异常报警 | ZX-JA-25-25 | 500kV久安变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 油浸式变压器(电抗器) | 5053-67接地刀闸 |  |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 成辉 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-09-19
552 | 锈蚀/松动/脱落/开裂 | 外观异常报警 | ZX-JA-25-24 | 500kV久安变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 电流互感器 | 电流互感器 |  |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 成辉 |  |  |  |  | 立即处理 | 待审核 | 2025-09-19
553 | 表计问题 | 外观异常报警 | ZX-JA-25-23 | 500kV久安变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 电压互感器 | 电压互感器 |  |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 成辉 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-09-19
554 | 锈蚀/松动/脱落/开裂 | 外观异常报警 | ZX-JA-25-22 | 500kV久安变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 电流互感器 | 电流互感器 |  |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 成辉 |  |  |  |  | 立即处理 | 待审核 | 2025-09-19
555 | 表计问题 | 外观异常报警 | ZX-JA-25-21 | 500kV久安变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 避雷器 | 避雷器 |  |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 成辉 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-09-19
556 | 锈蚀/松动/脱落/开裂 | 外观异常报警 | ZX-JA-25-20 | 500kV久安变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 电流互感器 | 电流互感器 |  |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 成辉 |  |  |  |  | 立即处理 | 待审核 | 2025-09-19
557 | 锈蚀/松动/脱落/开裂 | 外观异常报警 | ZX-JA-25-19 | 500kV久安变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 电压互感器 | 电压互感器 |  |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 成辉 |  |  |  |  | 立即处理 | 待审核 | 2025-09-19
558 | 锈蚀/松动/脱落/开裂 | 外观异常报警 | ZX-JA-25-18 | 500kV久安变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 电压互感器 | 电压互感器 |  |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 成辉 |  |  |  |  | 立即处理 | 待审核 | 2025-09-19
559 | 表计问题 | 外观异常报警 | ZX-JA-25-17 | 500kV久安变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 电流互感器 | 电流互感器 |  |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 成辉 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-09-19
560 | 表计问题 | 外观异常报警 | ZX-JA-25-16 | 500kV久安变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 电流互感器 | 电流互感器 |  |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 成辉 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-09-19
561 | 锈蚀/松动/脱落/开裂 | 外观异常报警 | ZX-JA-25-15 | 500kV久安变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 电流互感器 | 电流互感器 |  |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 成辉 |  |  |  |  | 立即处理 | 待审核 | 2025-09-19
562 | 渗漏油 | 外观异常报警 | ZX-JA-25-14 | 500kV久安变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 油浸式变压器(电抗器) | A相 |  |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 成辉 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-09-19
563 | 锈蚀/松动/脱落/开裂 | 外观异常报警 | ZX-JA-25-13 | 500kV久安变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 油浸式变压器(电抗器) | 3204断路器 |  |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 成辉 |  |  |  |  | 立即处理 | 待审核 | 2025-09-19
564 | 锈蚀/松动/脱落/开裂 | 外观异常报警 | ZX-JA-25-12 | 500kV久安变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 油浸式变压器(电抗器) | 3206断路器 |  |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 成辉 |  |  |  |  | 立即处理 | 待审核 | 2025-09-19
565 | 呼吸器问题 | 外观异常 | ZX-YC-25-42 | 500kV运城变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 油浸式变压器(电抗器) | 0号站用变本体 |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 王美懿 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-09-19
566 | 呼吸器问题 | 外观异常 | ZX-YC-25-41 | 500kV运城变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 油浸式变压器(电抗器) | B相 |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 王美懿 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-09-19
567 | 渗漏油 | 外观异常 | ZX-YC-25-40 | 500kV运城变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 油浸式变压器(电抗器) | C相 |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 王美懿 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-09-19
568 | 其它 | 外观异常 | ZX-YC-25-39 | 500kV运城变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 电流互感器 | 电流互感器 |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 王美懿 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-09-19
569 | 锈蚀/松动/脱落/开裂 | 外观异常 | ZX-YC-25-38 | 500kV运城变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 电流互感器 | 电流互感器 |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 王美懿 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-09-19
570 | 渗漏油 | 外观异常 | ZX-YC-25-37 | 500kV运城变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 油浸式变压器(电抗器) | 0号站用变本体 |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 王美懿 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-09-19
571 | 渗漏油 | 外观异常 | ZX-YC-25-36 | 500kV运城变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 油浸式变压器(电抗器) | A相 |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 王美懿 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-09-19
572 | 渗漏油 | 外观异常 | ZX-YC-25-35 | 500kV运城变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 油浸式变压器(电抗器) | B相 |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 王美懿 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-09-19
573 | 锈蚀/松动/脱落/开裂 | 外观异常 | ZX-YC-25-34 | 500kV运城变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 电流互感器 | 电流互感器 |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 王美懿 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-09-19
574 | 表计问题 | 外观异常报警 | ZX-TX-25-15 | 500kV桐乡变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 组合电器 | 组合电器 |  |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 裴玉晶 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-09-19
575 | 其它 | 外观异常 | ZX-YC-25-33 | 500kV运城变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 电压互感器 | 电压互感器 |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 王美懿 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-09-19
576 | 发热 | 采样点信息:环境温度：22.0℃;热点温度：61.9℃;;诊断过程:温升：39.9K;诊断说明:(热点温度 ≥ 55℃ 并且 热点温度 ≤ 80℃) 或者 (温升>15K 并且 相对温差 ≥ 80.0% 并且 热点温度 < 80℃)。故诊断为 | ZX-TX-25-14 | 500kV桐乡变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 油浸式变压器(电抗器) | A相 |  |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 裴玉晶 |  |  |  |  | 立即处理 | 待审核 | 2025-09-19
577 | 其它 | 外观异常 | ZX-YC-25-32 | 500kV运城变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 油浸式变压器(电抗器) | C相 |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 王美懿 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-09-19
578 | 锈蚀/松动/脱落/开裂 | 外观异常报警 | ZX-TX-25-13 | 500kV桐乡变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 组合电器 | 组合电器 |  |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 裴玉晶 |  |  |  |  | 立即处理 | 待审核 | 2025-09-19
579 | 锈蚀/松动/脱落/开裂 | 外观异常 | ZX-YC-25-31 | 500kV运城变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 电流互感器 | 电流互感器 |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 王美懿 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-09-19
580 | 其它 | 外观异常 | ZX-YC-25-30 | 500kV运城变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 电压互感器 | 电压互感器 |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 王美懿 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-09-19
581 | 渗漏油 | 外观异常 | ZX-YC-25-29 | 500kV运城变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 油浸式变压器(电抗器) | B相 |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 王美懿 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-09-19
582 | 锈蚀/松动/脱落/开裂 | 外观异常 | ZX-YC-25-28 | 500kV运城变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 油浸式变压器(电抗器) | 2303-线0接地刀闸 |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 王美懿 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-09-19
583 | 锈蚀/松动/脱落/开裂 | 外观异常 | ZX-YC-25-27 | 500kV运城变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 电压互感器 | 电压互感器 |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 王美懿 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-09-19
584 | 锈蚀/松动/脱落/开裂 | 外观异常 | ZX-YC-25-26 | 500kV运城变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 电流互感器 | 电流互感器 |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 王美懿 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-09-19
585 | 其它 | 外观异常 | ZX-YC-25-25 | 500kV运城变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 电流互感器 | 电流互感器 |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 王美懿 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-09-19
586 | 渗漏油 | 外观异常 | ZX-YC-25-24 | 500kV运城变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 油浸式变压器(电抗器) | A相 |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 王美懿 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-09-19
587 | 渗漏油 | 外观异常 | ZX-YC-25-23 | 500kV运城变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 油浸式变压器(电抗器) | C相 |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 王美懿 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-09-19
588 | 锈蚀/松动/脱落/开裂 | 外观异常 | ZX-YC-25-22 | 500kV运城变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 电流互感器 | 电流互感器 |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 王美懿 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-09-19
589 | 其它 | 外观异常 | ZX-YC-25-21 | 500kV运城变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 电流互感器 | 电流互感器 |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 王美懿 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-09-19
590 | 渗漏油 | 外观异常 | ZX-YC-25-20 | 500kV运城变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 油浸式变压器(电抗器) | A相 |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 王美懿 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-09-19
591 | 渗漏油 | 外观异常 | ZX-YC-25-19 | 500kV运城变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 油浸式变压器(电抗器) | C相 |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 王美懿 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-09-19
592 | 其它 | 外观异常 | ZX-YC-25-18 | 500kV运城变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 电流互感器 | 电流互感器 |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 王美懿 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-09-19
593 | 渗漏油 | 外观异常 | ZX-YC-25-17 | 500kV运城变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 油浸式变压器(电抗器) | A相 |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 王美懿 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-09-19
594 | 渗漏油 | 外观异常 | ZX-YC-25-16 | 500kV运城变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 油浸式变压器(电抗器) | A相 |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 王美懿 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-09-19
595 | 其它 | 外观异常 | ZX-YC-25-15 | 500kV运城变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 电流互感器 | 电流互感器 |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 王美懿 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-09-19
596 | 其它 | 外观异常 | ZX-YC-25-14 | 500kV运城变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 电压互感器 | 电压互感器 |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 王美懿 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-09-19
597 | 锈蚀/松动/脱落/开裂 | 外观异常 | ZX-YC-25-13 | 500kV运城变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 电流互感器 | 电流互感器 |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 王美懿 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-09-19
598 | 锈蚀/松动/脱落/开裂 | 外观异常报警 | ZX-TX-25-12 | 500kV桐乡变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 电压互感器 | 电压互感器 |  |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 裴玉晶 |  |  |  |  | 立即处理 | 待审核 | 2025-09-19
599 | 锈蚀/松动/脱落/开裂 | 外观异常 | ZX-YC-25-12 | 500kV运城变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 电压互感器 | 电压互感器 |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 王美懿 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-09-19
600 | 附件问题 | 外观异常 | ZX-YC-25-11 | 500kV运城变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 油浸式变压器(电抗器) | 2206断路器 |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 王美懿 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-09-19
601 | 表计问题 | 外观异常报警 | ZX-TX-25-11 | 500kV桐乡变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 油浸式变压器(电抗器) | 本体 |  |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 裴玉晶 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-09-19
602 | 其它 | 外观异常 | ZX-YC-25-10 | 500kV运城变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 电流互感器 | 电流互感器 |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 王美懿 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-09-19
603 | 锈蚀/松动/脱落/开裂 | 外观异常 | ZX-YC-25-9 | 500kV运城变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 电压互感器 | 电压互感器 |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 王美懿 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-09-19
604 | 锈蚀/松动/脱落/开裂 | 外观异常报警 | ZX-TX-25-10 | 500kV桐乡变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 组合电器 | 组合电器 |  |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 裴玉晶 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-09-19
605 | 表计问题 | 外观异常报警 | ZX-TX-25-9 | 500kV桐乡变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 组合电器 | 组合电器 |  |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 裴玉晶 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-09-19
606 | 其它 | 外观异常 | ZX-YC-25-8 | 500kV运城变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 电流互感器 | 电流互感器 |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 王美懿 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-09-19
607 | 其它 | 外观异常 | ZX-YC-25-7 | 500kV运城变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 电流互感器 | 电流互感器 |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 王美懿 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-09-19
608 | 锈蚀/松动/脱落/开裂 | 外观异常 | ZX-YC-25-6 | 500kV运城变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 电流互感器 | 电流互感器 |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 王美懿 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-09-19
609 | 锈蚀/松动/脱落/开裂 | 外观异常 | ZX-YC-25-5 | 500kV运城变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 电流互感器 | 电流互感器 |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 王美懿 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-09-19
610 | 其它 | 外观异常 | ZX-YC-25-4 | 500kV运城变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 电流互感器 | 电流互感器 |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 王美懿 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-09-19
611 | 锈蚀/松动/脱落/开裂 | 外观异常报警 | ZX-TX-25-8 | 500kV桐乡变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 油浸式变压器(电抗器) | 3006断路器 |  |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 裴玉晶 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-09-19
612 | 其它 | 外观异常 | ZX-YC-25-3 | 500kV运城变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 电流互感器 | 电流互感器 |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 王美懿 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-09-19
613 | 锈蚀/松动/脱落/开裂 | 外观异常报警 | ZX-TX-25-7 | 500kV桐乡变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 油浸式变压器(电抗器) | 3006-30隔离开关 |  |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 裴玉晶 |  |  |  |  | 立即处理 | 待审核 | 2025-09-19
614 | 表计问题 | 外观异常报警 | ZX-TX-25-6 | 500kV桐乡变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 组合电器 | 组合电器 |  |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 裴玉晶 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-09-19
615 | 锈蚀/松动/脱落/开裂 | 外观异常报警 | ZX-TX-25-5 | 500kV桐乡变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 组合电器 | 组合电器 |  |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 裴玉晶 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-09-19
616 | 锈蚀/松动/脱落/开裂 | 外观异常 | ZX-YC-25-2 | 500kV运城变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 电流互感器 | 电流互感器 |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 王美懿 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-09-19
617 | 锈蚀/松动/脱落/开裂 | 外观异常报警 | ZX-TX-25-4 | 500kV桐乡变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 油浸式变压器(电抗器) | 3006-线0隔离开关 |  |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 裴玉晶 |  |  |  |  | 立即处理 | 待审核 | 2025-09-19
618 | 锈蚀/松动/脱落/开裂 | 外观异常 | ZX-YC-25-1 | 500kV运城变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 避雷器 | 避雷器 |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 王美懿 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-09-19
619 | 表计问题 | 外观异常报警 | ZX-TX-25-3 | 500kV桐乡变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 组合电器 | 组合电器 |  |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 裴玉晶 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-09-19
620 | 锈蚀/松动/脱落/开裂 | 外观异常报警 | ZX-TX-25-2 | 500kV桐乡变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 油浸式变压器(电抗器) | 3006-线0隔离开关 |  |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 裴玉晶 |  |  |  |  | 立即处理 | 待审核 | 2025-09-19
621 | 渗漏油 | 外观异常 | ZX-JS-25-1 | 500kV稷山变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 油浸式变压器(电抗器) | A相 |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 赵伟 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-09-19
622 | 附件问题 | 外观异常报警 | ZX-TX-25-1 | 500kV桐乡变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 油浸式变压器(电抗器) | C相 |  |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 王美懿 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-09-19
623 | 在线监测系统问题 | 智巡系统：剩余电流在线监测。1号主变A相冷却器风机电源I剩余电流477mA，越一级上限（300mA）告警,定性为一般缺陷。 | WZ-25-18 | 500kV五寨变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 其它 | 智巡系统：剩余电流在线监测系统 | UT-XL-051 | 珠海优特 | 2016-01-01 | 2025-06-06 | 耿泽昕 | C | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-09-18
624 | 呼吸器问题 | 外观异常报警 | ZX-JA-25-11 | 500kV久安变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 油浸式变压器(电抗器) | B相 |  |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 成辉 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-09-18
625 | 在线监测系统问题 | 智巡系统：剩余电流在线监测。1号主变A相冷却器风机电源(二)剩余电流为477mA，越一级上限（300mA）告警,，定性为一般缺陷。 | WZ-25-17 | 500kV五寨变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 其它 | 智巡系统：剩余电流在线监测系统 | 无 | 珠海优特 | 2016-01-01 | 2016-06-06 | 耿泽昕 | C | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-09-18
626 | 渗漏油 | 外观异常 | ZX-YQ-25-5 | 500kV阳泉变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 隔离开关 | 隔离开关 |  |  | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 丛林 |  |  |  |  | 立即处理 | 待审核 | 2025-09-18
627 | 渗漏油 | 2号主变B相顶盖渗漏油，对应缺陷库标准《变电一次设备标准缺陷库》第5页，漏油速度每滴不快于5秒。属于一般缺陷。 | YQ-25-18 | 500kV阳泉变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 主变压器 | 2号主变压器 | ODFS-334000/500 | 西门子变压器有限公司 | 2008-08-27 | 2008-11-11 | 蔡晓龙，高方亮 | C | 变电检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-09-18
628 | 在线监测系统问题 | 智巡系统：剩余电流在线监测。2号主变A相冷却器电源（二）泄露电流值394mA，越一级上限（300mA）告警,，定性为一般缺陷。 | XZ-25-20 | 500kV忻州变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 其它 | 智巡系统：剩余电流在线监测系统 | UT-XL-051 | 珠海优特 | 2025-01-6 | 2025-02-12 | 耿泽昕 | C | 变电检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-09-18
629 | 在线监测系统问题 | 智巡系统：2号主变A相冷却器电源（一）泄露电流值394mA，越一级上限（300mA）告警,，定性为一般缺陷。 | XZ-25-19 | 500kV忻州变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 其它 | 智巡系统：剩余电流在线监测。 | UT-XL-051 | 珠海优特 | 2025-01-06 | 2025-02-12 | 耿泽昕 | C | 变电检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-09-18
630 | 表计问题 | 外观异常报警 | ZX-JA-25-10 | 500kV久安变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 电流互感器 | 电流互感器 |  |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 成辉 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-09-17
631 | 表计问题 | 外观异常报警 | ZX-JA-25-9 | 500kV久安变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 电流互感器 | 电流互感器 |  |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 成辉 |  |  |  |  | 立即处理 | 待审核 | 2025-09-17
632 | 渗漏油 | 外观异常报警 | ZX-JA-25-8 | 500kV久安变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 油浸式变压器(电抗器) | B相 |  |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 成辉 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-09-17
633 | 表计问题 | 外观异常报警 | ZX-JA-25-7 | 500kV久安变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 电流互感器 | 电流互感器 |  |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 成辉 |  |  |  |  | 立即处理 | 待审核 | 2025-09-17
634 | 呼吸器问题 | 外观异常报警 | ZX-JA-25-6 | 500kV久安变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 油浸式变压器(电抗器) | A相 |  |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 成辉 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-09-17
635 | 呼吸器问题 | 外观异常报警 | ZX-JA-25-5 | 500kV久安变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 油浸式变压器(电抗器) | B相 |  |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 成辉 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-09-17
636 | 呼吸器问题 | 外观异常报警 | ZX-JA-25-4 | 500kV久安变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 油浸式变压器(电抗器) | C相 |  |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 成辉 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-09-17
637 | 呼吸器问题 | 外观异常报警 | ZX-JA-25-3 | 500kV久安变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 油浸式变压器(电抗器) | C相 |  |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 成辉 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-09-17
638 | 表计问题 | 外观异常报警 | ZX-JA-25-2 | 500kV久安变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 电流互感器 | 电流互感器 |  |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 成辉 |  |  |  |  | 立即处理 | 待审核 | 2025-09-17
639 | 表计问题 | 外观异常报警 | ZX-JA-25-1 | 500kV久安变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 电流互感器 | 电流互感器 |  |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 成辉 |  |  |  |  | 立即处理 | 待审核 | 2025-09-17
640 | 表计问题 | 35kV21号电抗器3501断路器SF6密度继电器安装在装有加热器的机构箱中，违反了《十八项电网反事故措施》12.1.1.3.2密度继电器应装设在与被监测气室处于同一运行环境温度的位置。根据《变电一次设备标准缺陷库》SF6断路器SF6表计或密度继电器不能正确反映实际压力值，但压力正常，断路器未报SF6压力低闭锁，压力低等信号。属于严重缺陷。管理部门认定为一般缺陷，按一般缺陷登记管理。 | JZ-25-25 | 500kV晋中变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 断路器 | 35kV21号电抗器3501断路器 | 3AP1FG | 西门子 | 2004-06-21 | 2004-11-01 | 郑帅 | C | 变电检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-09-17
641 | 装置异常 | 龙城站油色谱在线监测工控机黑屏死机无法重启，导致2号、3号主变压器油色谱数据不能有效采集及上传，依据《变电一次设备缺陷库》P5在线油色谱检测装置无显示，定性为一般缺陷。 | LC-25-28 | 500kV龙城变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 其它 | 油色谱在线监测工控机 | HTKJ2024 | 杭途科技 | 2024-03-01 | 2024-04-28 | 赵钰 郑帅 | C | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-09-17
642 | 设备异物问题 | 外观异常 | ZX-LCB-25-1 | 500kV潞城变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 油浸式变压器(电抗器) | 3021断路器 |  |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 成辉 |  |  |  |  | 立即处理 | 待审核 | 2025-09-16
643 | 在线监测系统问题 | 智巡系统：剩余电流在线监测。交流一段负载“31保护小室交流配电屏2（一）”剩余电流339mA，“31保护小室交流电源配电屏2（二）”剩余电流357mA，均越一级上限（300mA）告警,，定性为一般缺陷。 | XZ-25-18 | 500kV忻州变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 其它 | 智巡系统：剩余电流在线监测系统 | UT-XL-051 | 珠海优特 | 2025-01-06 | 2025-02-12 | 张咏昕 沈江峰 | C | 变电检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-09-16
644 | 在线监测系统问题 | 智巡在线监测系统频繁报5023C相断路器、5012C相上Ⅱ母气室、5012B相上Ⅱ母气室、5012-2B相、5053C相断路器、5041B相断路器、5012-2B相、5041B相断路器、5053C相断路器、5023C相断路器、5022A相上Ⅰ母气室压力越下限，现场表计压力正常 | HH-25-53 | 500kV海会变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 组合电器 | 500kV 组合电器SF6在线监测装置 | ZHW－550 | 新东北电气（沈阳）高压开关有限公司 | 2010-02-01 | 2011-12-01 | 严志伟 | C | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-09-15
645 | 在线监测系统问题 | 智巡在线监测系统频繁报2030A隔离、备用C母PTC母、2502D隔离、25021隔离、2405B母、备用C母PTC母、2502D隔离、25021隔离、2402A相气室压力越下限，现场表计压力正常 | HH-25-52 | 500kV海会变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 组合电器 | 220kV 组合电器SF6在线监测装置 | ZF6A-252 | 新东北电气（沈阳）高压开关有限公司 | 2010-02-01 | 2011-12-01 | 侯隽朗 | C | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-09-15
646 | 装置异常 | 500kV行波测距屏电力同步时钟装置失步监视灯亮，《变电设备二次标准缺陷库》无此对应缺陷，因不影响运行，判定为一般缺陷。 | JZ-25-24 | 500kV晋中变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 自动化装置 | 500kV行波测距屏电力同步时钟装置 | T-GPS2000 | 淄博科汇电气有限公司 | 2007-02-01 | 2007-08-01 | 李勇 | C | 二次检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-09-16
647 | 其它 | 智能巡视系统后台SF6在线监测_稷铭线2402间隔B母(QS7)压力:越一级下限，该条告警为误报，现场实际压力为0.51，属正常压力区间 | JS-25-12 | 500kV稷山变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 其它 | 智能巡视系统 | 远程智能巡视集中监控系统 | 珠海优特电力科技股份有限公司 | 2024-10-07 | 2024-11-04 | 薛韬杰 | C | 变电检修中心 |  | 2025-11-01 | 结合停电处理 | 已消除 | 2025-09-08 |  | 现场表计正常，后台指示也正常，远传压力和表计压力为非同源的压力监测，该条属正常提醒
648 | 配件问题 | 故障录波器存储器异常，频繁重启，根据国家电网企管〔2014〕1464号(印发国家电网继电保护和安全自动装置缺陷管理办法】故障录波装置不能正常录波，如装置故障、频繁起动或电源消失；属于严重缺陷 | LCZ-25-35 | 500kV潞城变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 严重 | 自动化装置 | 500kV王潞一线/潞辛一线故障录波器 | ZH-2 | 武汉中元华电科技有限公司 | 2006-02-17 | 2006-06-13 | 张智凯、侯彦农 | C | 二次检修中心 | 2025-09-24 | 2025-09-25 | 立即处理 | 已消除 | 2025-09-14 |  | 更换管理板后恢复正常
649 | 表计问题 | 3号主变压器中压侧避雷器B相泄露电流表进水汽，依据《变电一次设备标准缺陷库》P111，避雷器计数器进水，尚能正常监视泄露电流值，定性为一般缺陷。 | JZ-25-23 | 500kV晋中变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 避雷器 | 3号主变压器中压侧避雷器B相 | JCQ-5-1.5 | 南阳金冠电气有限公司 | 2022-11-21 | 2023-09-29 | 武海霖 | C | 变电检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-09-14
650 | 在线监测系统问题 | 龙城站剩余电流装置，频报剩余电流监测_站变Ⅱ段母线2#馈线柜2QF21 通信电源I主/剩余电流监测_站变Ⅰ段母线3#馈线柜1QF37 通信电源I备/回路告警，根据智能巡视在线监测装置三级告警级别，初步判断为严重缺陷。管理部门认定为一般缺陷，按一般缺陷登记管理。 | LC-25-27 | 500kV龙城变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 其它 | 剩余电流监测装置 | UT-XL-051 | 珠海优特电力科技股份有限公司 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 吴雷锋、魏彬彬 | C | 外单位 |  |  |  | 待消除 | 2025-09-14
651 | 在线监测系统问题 | 龙城站剩余电流装置，频报站变Ⅱ段母线3#馈线柜1QF8 3号主变二次设备舱交流负荷电源屏（P09）电源II/站变Ⅰ段母线1#馈线柜1QF7 3号主变二次设备舱交流负荷电源屏（P09）电源I回路告警，根据智能巡视在线监测装置三级告警级别，初步判断为严重缺陷。管理部门认定为一般缺陷，按一般缺陷登记管理。 | LC-25-26 | 500kV龙城变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 其它 | 剩余电流监测装置 | UT-XL-051 | 珠海优特电力科技股份有限公司 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 李鹏飞、徐安 | C | 外单位 |  |  |  | 待消除 | 2025-09-14
652 | 在线监测系统问题 | 龙城站剩余电流装置，频报站变Ⅱ段母线2#馈线柜2QF22 500KV第四串交流负荷电源屏（P09）/站变Ⅰ段母线2#馈线柜1QF24 500KV第四串交流负荷电源屏（P09）回路告警，根据智能巡视在线监测装置三级告警级别，初步判断为严重缺陷。管理部门认定为一般缺陷，按一般缺陷登记管理。 | LC-25-25 | 500kV龙城变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 其它 | 剩余电流监测装置 | UT-XL-051 | 珠海优特电力科技股份有限公司 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 魏彬彬、武海霖 | C | 变电检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-09-14
653 | 在线监测系统问题 | 站内SF6在线监测系统内500kV侯崛I线出线气室1、500kV侯崛I线出线气室4C相、4号主变中压侧PT气室2A相、2207间隔C相断路器气室、2305间隔TA气室、5063-2B相气室、500kV I母QS5-B气室、5033-1C相气室、5062-2C相气室存在与实际气压数据有误差导致告警频发。（智巡发现） | JW-25-07 | 500kV崛围变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 其它 | SF6在线监测装置 | 未知 | 珠海优特电力科技股份有限公司 | 2022-06-23 | 2022-07-21 | 王鑫 | C | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-09-14
654 | 漏气 | 2001-A气室气压现场为0.38Mpa，根据《变电一次设备标准缺陷库》，该气室压力低于额定未到达告警数值，不构成严重缺陷，故暂定为一般缺陷。（智巡发现） | JW-25-06 | 500kV崛围变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 隔离开关 | 1号主变中压侧2001间隔2001-A隔离开关 | ZF11C-252(L) | 河南平高电气股份有限公司 | 2021-05-12 | 2021-11-24 | 王鑫 | C | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-09-14
655 | 漏气 | 外观异常 | ZX-HC-25-38 | 500kV侯村变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 避雷器 | 避雷器 |  |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 张嘉迪 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-09-14
656 | 漏气 | 外观异常 | ZX-HC-25-37 | 500kV侯村变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 油浸式变压器(电抗器) | 281断路器 |  |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 张嘉迪 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-09-14
657 | 漏气 | 外观异常 | ZX-HC-25-36 | 500kV侯村变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 避雷器 | 避雷器 |  |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 张嘉迪 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-09-14
658 | 漏气 | 外观异常 | ZX-HC-25-35 | 500kV侯村变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 避雷器 | 避雷器 |  |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 张嘉迪 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-09-14
659 | 漏气 | 外观异常 | ZX-HC-25-34 | 500kV侯村变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 油浸式变压器(电抗器) | 285断路器 |  |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 张嘉迪 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-09-14
660 | 漏气 | 外观异常 | ZX-HC-25-33 | 500kV侯村变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 油浸式变压器(电抗器) | 本体 |  |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 张嘉迪 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-09-14
661 | 漏气 | 外观异常 | ZX-HC-25-32 | 500kV侯村变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 油浸式变压器(电抗器) | 本体 |  |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 张嘉迪 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-09-14
662 | 漏气 | 外观异常 | ZX-HC-25-31 | 500kV侯村变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 油浸式变压器(电抗器) | 285断路器 |  |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 张嘉迪 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-09-14
663 | 漏气 | 外观异常 | ZX-HC-25-30 | 500kV侯村变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 油浸式变压器(电抗器) | 本体 |  |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 张嘉迪 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-09-14
664 | 漏气 | 外观异常 | ZX-HC-25-29 | 500kV侯村变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 避雷器 | 避雷器 |  |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 张嘉迪 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-09-14
665 | 漏气 | 外观异常 | ZX-HC-25-28 | 500kV侯村变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 油浸式变压器(电抗器) | B相 |  |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 张嘉迪 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-09-14
666 | 漏气 | 外观异常 | ZX-HC-25-27 | 500kV侯村变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 避雷器 | 避雷器 |  |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 张嘉迪 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-09-14
667 | 漏气 | 外观异常 | ZX-HC-25-26 | 500kV侯村变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 油浸式变压器(电抗器) | 331-3隔离开关 |  |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 张嘉迪 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-09-14
668 | 漏气 | 外观异常 | ZX-HC-25-25 | 500kV侯村变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 电流互感器 | 电流互感器 |  |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 张嘉迪 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-09-14
669 | 漏气 | 外观异常 | ZX-HC-25-24 | 500kV侯村变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 避雷器 | 避雷器 |  |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 张嘉迪 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-09-14
670 | 漏气 | 外观异常 | ZX-HC-25-23 | 500kV侯村变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 避雷器 | 避雷器 |  |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 张嘉迪 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-09-14
671 | 漏气 | 外观异常 | ZX-HC-25-22 | 500kV侯村变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 电流互感器 | 电流互感器 |  |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 张嘉迪 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-09-14
672 | 漏气 | 外观异常 | ZX-HC-25-21 | 500kV侯村变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 油浸式变压器(电抗器) | 280断路器 |  |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 张嘉迪 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-09-14
673 | 漏气 | 外观异常 | ZX-HC-25-20 | 500kV侯村变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 电流互感器 | 电流互感器 |  |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 张嘉迪 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-09-14
674 | 漏气 | 外观异常 | ZX-HC-25-19 | 500kV侯村变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 电流互感器 | 电流互感器 |  |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 张嘉迪 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-09-14
675 | 漏气 | 外观异常 | ZX-HC-25-18 | 500kV侯村变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 油浸式变压器(电抗器) | 294-C隔离开关 |  |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 张嘉迪 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-09-14
676 | 漏气 | 外观异常 | ZX-HC-25-17 | 500kV侯村变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 避雷器 | 避雷器 |  |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 张嘉迪 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-09-14
677 | 漏气 | 外观异常 | ZX-HC-25-16 | 500kV侯村变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 避雷器 | 避雷器 |  |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 张嘉迪 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-09-14
678 | 漏气 | 外观异常 | ZX-HC-25-15 | 500kV侯村变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 避雷器 | 避雷器 |  |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 张嘉迪 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-09-14
679 | 漏气 | 外观异常 | ZX-HC-25-14 | 500kV侯村变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 避雷器 | 避雷器 |  |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 张嘉迪 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-09-14
680 | 漏气 | 外观异常 | ZX-HC-25-13 | 500kV侯村变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 避雷器 | 避雷器 |  |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 张嘉迪 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-09-14
681 | 漏气 | 外观异常 | ZX-HC-25-12 | 500kV侯村变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 油浸式变压器(电抗器) | 285断路器 |  |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 张嘉迪 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-09-14
682 | 漏气 | 外观异常 | ZX-HC-25-11 | 500kV侯村变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 油浸式变压器(电抗器) | B相 |  |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 张嘉迪 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-09-14
683 | 漏气 | 外观异常 | ZX-HC-25-10 | 500kV侯村变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 油浸式变压器(电抗器) | 283断路器 |  |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 张嘉迪 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-09-14
684 | 漏气 | 外观异常 | ZX-HC-25-9 | 500kV侯村变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 电流互感器 | 电流互感器 |  |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 张嘉迪 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-09-14
685 | 漏气 | 外观异常 | ZX-HC-25-8 | 500kV侯村变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 电流互感器 | 电流互感器 |  |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 张嘉迪 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-09-14
686 | 漏气 | 外观异常 | ZX-HC-25-7 | 500kV侯村变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 避雷器 | 避雷器 |  |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 张嘉迪 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-09-14
687 | 漏气 | 外观异常 | ZX-HC-25-6 | 500kV侯村变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 避雷器 | 避雷器 |  |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 张嘉迪 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-09-14
688 | 漏气 | 外观异常 | ZX-HC-25-5 | 500kV侯村变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 避雷器 | 避雷器 |  |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 张嘉迪 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-09-14
689 | 漏气 | 外观异常 | ZX-HC-25-4 | 500kV侯村变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 油浸式变压器(电抗器) | 282断路器 |  |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 张嘉迪 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-09-14
690 | 漏气 | 外观异常 | ZX-HC-25-3 | 500kV侯村变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 电压互感器 | 电压互感器 |  |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 张嘉迪 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-09-14
691 | 漏气 | 外观异常 | ZX-HC-25-2 | 500kV侯村变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 油浸式变压器(电抗器) | B相 |  |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 张嘉迪 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-09-14
692 | 漏气 | 外观异常 | ZX-HC-25-1 | 500kV侯村变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 避雷器 | 避雷器 |  |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 张嘉迪 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-09-14
693 | 在线监测系统问题 | 崛围站泄露电流监测装置回路67、回路68、回路69、回路104、回路105、回路106、回路135频报越限告警。未找到该缺陷具体的定级依据，考虑到对设备运行的影响较小，定为一般缺陷。（智能巡视） | JW-25-05 | 500kV崛围变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 其它 | 泄露电流监测装置 | UT-XL-051 | 珠海优特电力科技股份有限公司 | 2024-08-02 | 2024-08-22 | 王鑫 | C | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-09-14
694 | 发热 | 35kV B母管母连接处C相发热73℃（3022-3刀闸北侧），A相31.8℃、B相33.8℃，环境温度18℃，AC相相对温差56.4%。根据带电设备红外诊断应用规范（DL/T664-2016）表H.1相对温差≥35%但热点温度未达到严重缺陷值，判定为电流致热型一般缺陷。 | XZ-25-17 | 500kV忻州变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 母线 | 35kV B母母线 | 6063G-D150/136 | 无 | 2006-06-01 | 2006-07-12 | 马文军 | C | 变电检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-09-14
695 | 直流系统问题 | 2号蓄电池组53号电池电压越上限 | JX-25-17 | 500kV建兴变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 直流系统 | 2号蓄电池组53号电池 | QDX-103 | 广州市仟顺电子设备有限公司 | 2021-04-01 | 2021-12-01 | 王铭 | C | 二次检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-09-09
696 | 发热 | 220kV A 母管母连接处C相发热（2304-A刀闸北侧），发热区域最高温度为 51.9℃，B 相相同区域最高温度为17.8℃，A 相相同区域最高温度为 28.2℃，环境温度18度。C相、A相与B相对温差分别δ达45.6%、65.7%。根据带电设备红外诊断应用规范（DL/T664-2016）表H.1相对温差≥35%但热点温度未达到严重缺陷值，判定为电流致热型一般缺陷。 | XZ-25-16 | 500kV忻州变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 母线 | 220kVA母母线 | 6063G-170/154 | 湖北黄冈白莲铝合金管材有限责任公司 | 2006-05-01 | 2006-07-01 | 马文军 | C | 变电检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-09-14
697 | 在线监测系统问题 | 2号蓄电池组7、25、55、89、93、100号电池智巡在线监测系统频繁报电压越限，实测电池电压正常 | HH-25-51 | 500kV海会变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 其它 | 2号蓄电池巡检装置 | DZY-XD616 | 广州市迈达电子设备有限公司 | 2022-05-01 | 2023-05-10 | 严志伟 | C | 二次检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-09-14
698 | 在线监测系统问题 | 1号蓄电池组1、8、9、37、63、65号电池智巡在线监测系统频繁报电压越限，实测电池电压正常 | HH-25-50 | 500kV海会变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 其它 | 1号蓄电池巡检装置 | DZY-XD616 | 广州市迈达电子设备有限公司 | 2022-05-01 | 2023-05-10 | 侯隽朗 | C | 二次检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-09-14
699 | 在线监测系统问题 | 智巡系统：剩余电流在线监测系统:站用电室动力箱（80A）回路剩余电流422mA，越一级上限（300mA）告警，定性为一般缺陷。 | XD-25-14 | 500kV忻都开闭站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 其它 | 智巡系统：剩余电流在线监测系统 | UT-XL-051 | 珠海优特 | 2025-01-06 | 2025-02-12 | 张震 | C | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-09-14
700 | 漏气 | 220kV AB母联2010-A/A0气室压力低至0.38Mpa，额定压力0.4Mpa，报警压力0.35Mpa，检修人员到站检漏发现为C相接地端子绝缘件部分漏气，根据一次设备缺陷库组合电器SF6系统气室压力报警：SF6气体压力低，影响正常设备运行为严重缺陷，由于运维人员及时补气，压力未降低至告警值，定义为一般缺陷。 | TX-25-21 | 500kV桐乡变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 组合电器 | 220kV AB母联2010-A隔离开关 | GWG17-252（Ⅱ） | 西安西电开关电气有限公司 | 2015-05-01 | 2015-09-29 | 薛韬杰 | C | 变电检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-09-10
701 | 在线监测系统问题 | 智巡系统：剩余电流在线监测系统，500kV大同东交流配电箱电源回路96、91、47、46电源剩余电流监测达2012、2014、5011mA,超过设定阈值（300mA），智巡显示越一级上限，三级告警。告警频发。 | YT-25-20 | 500kV雁同变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 其它 | 智巡系统：剩余电流在线监测系统 | UT-A300X V1.01 | 珠海优特 | 2025-01-01 | 2025-05-10 | 尹志荣 | C | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-09-10
702 | 在线监测系统问题 | 智巡系统：蓄电池组在线监测系统中，1号蓄电池组-103号电池电压为2.32V，超过电池电压上限2.28V，越一级上限，实际测量值为2.254V，定性为一般缺陷。 | MHH-25-32 | 500kV明海湖变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 其它 | 智巡系统：蓄电池组在线监测系统 | UT-5315 | 珠海优特电力科技股份有限公司 | 2023-07-04 | 2024-11-18 | 孟伟艺 | C | 二次检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-09-12
703 | 在线监测系统问题 | 智巡系统：剩余电流在线监测系统500kV第三串动力电源1、2电源剩余电流监测311、301mA,超过设定阈值300mA，智巡显示越一级上限，三级告警。告警频发。 | YT-25-19 | 500kV雁同变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 其它 | 智巡系统：剩余电流在线监测系统 | UT-A300X V1.01 | 珠海优特 | 2025-01-01 | 2025-05-10 | 尹志荣 | C | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-09-10
704 | 在线监测系统问题 | 智巡系统：蓄电池组在线监测系统中，1号蓄电池组-67号电池电压为1.99V，低于电池电压下限2.23V，越一级下限，实际测量值为1.982V，定性为一般缺陷。 | MHH-25-31 | 500kV明海湖变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 其它 | 智巡系统：蓄电池组在线监测系统 | UT-5315 | 珠海优特电力科技股份有限公司 | 2023-07-04 | 2024-11-18 | 孟伟艺 | C | 二次检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-09-12
705 | 在线监测系统问题 | 智巡系统：剩余电流在线监测系统21#小室动力箱电源1、2电源剩余电流监测467、439mA,超过设定阈值300mA，智巡显示越一级上限，三级告警。告警频发。 | YT-25-18 | 500kV雁同变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 其它 | 智巡系统：剩余电流在线监测系统 | UT-A300X V1.01 | 珠海优特 | 2025-01-01 | 2025-05-10 | 尹志荣 | C | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-09-10
706 | 在线监测系统问题 | 智巡系统：剩余电流在线监测中，35kV设备区1号交流配电箱电源（二）剩余电流监测为333mA，超过设定阀值300mA，越一级上限告警，定性为一般缺陷。 | MHH-25-29 | 500kV明海湖变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 其它 | 智巡系统：剩余电流在线监测系统 | UT-5315 | 珠海优特电力科技股份有限公司 | 2023-07-04 | 2024-11-18 | 孟伟艺 | C | 变电检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-09-12
707 | 在线监测系统问题 | 智巡系统：剩余电流在线监测系统中，35kV设备区1号交流配电箱电源（一）剩余电流监测为326mA，超过设定阀值300mA，越一级上限告警，定性为一般缺陷。 | MHH-25-28 | 500kV明海湖变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 其它 | 智巡系统：剩余电流在线监测系统 | UT-5315 | 珠海优特电力科技股份有限公司 | 2023-07-04 | 2024-11-18 | 孟伟艺 | C | 变电检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-09-12
708 | 在线监测系统问题 | 智巡系统：剩余电流在线监测系统220KV交流动力柜2电源I、II电源剩余电流监测534、1262mA,超过设定阈值300mA，智巡显示越一级上限，三级告警。告警频发。 | PC-25-12 | 500kV平城变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 其它 | 智巡系统：剩余电流在线监测系统 | UT-A300X V1.01 | 珠海优特 | 2025-01-01 | 2025-05-10 | 尹志荣 | C | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-09-10
709 | 在线监测系统问题 | 智巡系统：剩余电流在线监测系统220小室动力电源屏电源剩余电流监测941mA,超过设定阈值300mA，智巡显示越一级上限，三级告警。告警频发。 | PC-25-11 | 500kV平城变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 其它 | 智巡系统：剩余电流在线监测系统 | UT-A300X V1.01 | 珠海优特 | 2025-01-01 | 2025-05-10 | 尹志荣 | C | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-09-10
710 | 在线监测系统问题 | 智巡系统：剩余电流在线监测系统中，1号主变C相冷却器电源（二）剩余电流监测值为393mA，超过设定阀值300mA，越一级上限告警，定性为一般缺陷。 | MHH-25-27 | 500kV明海湖变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 其它 | 智巡系统：剩余电流在线监测系统 | UT-5315 | 珠海优特电力科技股份有限公司 | 2023-07-04 | 2024-11-18 | 孟伟艺 | C | 变电检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-09-12
711 | 在线监测系统问题 | 智巡系统：剩余电流在线监测系统2号主变冷却器电源电源I、II剩余电流监测1017、413mA,超过设定阈值300mA，智巡显示越一级上限，三级告警。 | PC-25-10 | 500kV平城变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 其它 | 智巡系统：剩余电流在线监测系统 | UT-A300X V1.01 | 珠海优特 | 2025-01-01 | 2025-05-10 | 尹志荣 | C | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-09-10
712 | 在线监测系统问题 | 智巡系统：剩余电流在线监测系统500KV第五串交流柜电源I电源剩余电流监测523mA,超过设定阈值300mA，智巡显示越一级上限，三级告警。 | PC-25-09 | 500kV平城变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 其它 | 智巡系统：剩余电流在线监测系统 | UT-A300X V1.01 | 珠海优特 | 2025-01-01 | 2025-05-10 | 尹志荣 | C | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-09-10
713 | 在线监测系统问题 | 智巡系统：剩余电流在线监测系统中，1号主变C相冷却器电源（一）剩余电流监测值为393mA，超过设定阀值300mA，越一级上限告警，定性为一般缺陷。 | MHH-25-26 | 500kV明海湖变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 其它 | 智巡系统：剩余电流在线监测系统 | UT-5315 | 珠海优特电力科技股份有限公司 | 2023-07-04 | 2024-11-18 | 孟伟艺 | C | 变电检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-09-12
714 | 在线监测系统问题 | 智巡系统：剩余电流在线监测系统计算机室动力电源屏电源剩余电流监测483mA,超过设定阈值300mA，智巡显示越一级上限，三级告警。告警频发 | PC-25-08 | 500kV平城变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 其它 | 智巡系统：剩余电流在线监测系统 | UT-A300X V1.01 | 珠海优特 | 2025-01-01 | 2025-05-10 | 尹志荣 | C | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-09-10
715 | 在线监测系统问题 | 智巡系统：剩余电流在线监测，35kV交流箱1电源一剩余电流值是1040mA,越一级上线（300mA）,暂时不影响设备运行，定为一般缺陷。 | LL-25-33 | 500kV吕梁变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 其它 | 智巡系统：剩余电流在线监测系统 | UT-XL-051 | 珠海优特 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 荀浩 | C | 变电检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-09-13
716 | 在线监测系统问题 | 智巡系统：剩余电流在线监测系统中，500kV第一串交流配电箱电源（一）剩余电流监测值为395mA，超过设定阀值300mA，越一级上限告警，定性为一般缺陷。 | MHH-25-25 | 500kV明海湖变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 其它 | 智巡系统：剩余电流在线监测系统 | UT-5315 | 珠海优特电力科技股份有限公司 | 2023-07-04 | 2024-11-18 | 孟伟艺 | C | 变电检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-09-12
717 | 在线监测系统问题 | 智巡系统：剩余电流在线监测系统中，500kV第一串交流配电箱电源（二）剩余电流监测值为395mA，超过设定阀值300mA，越一级上限告警，定性为一般缺陷。 | MHH-25-24 | 500kV明海湖变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 其它 | 智巡系统：剩余电流在线监测系统 | UT-5315 | 珠海优特电力科技股份有限公司 | 2023-07-04 | 2024-11-18 | 孟伟艺 | C | 变电检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-09-12
718 | 在线监测系统问题 | 智巡系统：蓄电池组在线监测系统中，2号蓄电池组-103号电池电压为2.33V，超过电池电压上限2.28V，越一级上限告警，实际测量值为2.248V，定性为一般缺陷。 | MHH-25-23 | 500kV明海湖变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 直流系统 | 智巡系统：蓄电池组在线监测系统 | UT-5315 | 珠海优特电力科技股份有限公司 | 2023-07-04 | 2024-11-18 | 王江朋 | C | 二次检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-09-09
719 | 在线监测系统问题 | 智巡系统：蓄电池组在线监测系统中，2号蓄电池组-67号电池电压为1.99V，低于电池电压下限2.23V，越一级下限告警，实际测量值为2.253V，定性为一般缺陷。 | MHH-25-22 | 500kV明海湖变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 直流系统 | 智巡系统：蓄电池组在线监测系统 | UT-5315 | 珠海优特电力科技股份有限公司 | 2023-07-04 | 2024-11-18 | 王江朋 | C | 二次检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-09-09
720 | 在线监测系统问题 | 智巡系统：蓄电池组在线监测系统中，2号蓄电池组-46号电池温度为99.9℃，超过设定阀值30℃，越一级上限告警，实际值测量值为20.2℃，定性为一般缺陷。 | MHH-25-21 | 500kV明海湖变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 直流系统 | 智巡系统：蓄电池组在线监测系统 | UT-5315 | 珠海优特电力科技股份有限公司 | 2023-07-04 | 2024-11-18 | 王江朋 | C | 二次检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-09-09
721 | 在线监测系统问题 | 智巡系统：剩余电流在线监测系统中，消防泵电源一剩余电流监测为442mA，超过设定阈值300mA，越一级上限告警，定性为一般缺陷。 | MHH-25-20 | 500kV明海湖变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 其它 | 智巡系统：剩余电流在线监测系统 | UT-5315 | 珠海优特电力科技股份有限公司 | 2023-07-04 | 2024-11-18 | 王江朋 | C | 变电检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-09-07
722 | 在线监测系统问题 | 智巡系统：剩余电流在线监测系统中，消防泵电源剩余电流监测为442mA，超过设定阈值300mA，越一级上限告警，定性为一般缺陷。 | MHH-25-19 | 500kV明海湖变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 其它 | 智巡系统：剩余电流在线监测系统 | UT-5315 | 珠海优特电力科技股份有限公司 | 2023-07-04 | 2024-11-18 | 王江朋 | C | 变电检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-09-07
723 | 其它 | 500kV云吕线5051A相电流互感器二次接线盒连接处错位，卡扣脱落。依据《变电一次设备标准缺陷库》7.2 SF6电流互感器-二次接线盒-密封不良，为一般缺陷。 | LL-25-32 | 500kV吕梁变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 电流互感器 | 500kV云吕线5051A相 | SAS550 | 上海MWB互感器有限公司 | 2008-04-01 | 2008-12-01 | 刘晶晶 | C | 变电检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-09-12
724 | 其它 | 500kV吕洪Ⅱ线5053B相电流互感器二次接线盒连接处错位，卡扣脱落。依据《变电一次设备标准缺陷库》7.2 SF6电流互感器-二次接线盒-密封不良，为一般缺陷。 | LL-25-31 | 500kV吕梁变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 电流互感器 | 500kV吕洪Ⅱ线5053B相 | SAS550 | 上海MWB互感器有限公司 | 2008-04-01 | 2008-12-01 | 刘晶晶 | C | 变电检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-09-12
725 | 其它 | 500kV柳吕线/2号主变5012A相电流互感器二次接线盒连接处错位，卡扣脱落。依据《变电一次设备标准缺陷库》7.2 SF6电流互感器-二次接线盒-密封不良，为一般缺陷。 | LL-25-30 | 500kV吕梁变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 电流互感器 | 500kV柳吕线/2号主变5012A相 | SAS550 | 上海MWB互感器有限公司 | 2008-04-01 | 2008-12-01 | 刘晶晶 | C | 变电检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-09-12
726 | 其它 | 500kV2号主变5013C相电流互感器二次接线盒连接处错位，卡扣脱落。依据《变电一次设备标准缺陷库》7.2 SF6电流互感器-二次接线盒-密封不良，为一般缺陷。 | LL-25-29 | 500kV吕梁变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 电流互感器 | 500kV2号主变5013C相 | SAS550 | 上海MWB互感器有限公司 | 2008-04-01 | 2008-12-01 | 刘晶晶 | C | 变电检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-09-12
727 | 其它 | 1号主变35kV侧A相电流互感器二次接线盒连接处错位，卡扣脱落。依据《变电一次设备标准缺陷库》7.2 SF6电流互感器-二次接线盒-密封不良，为一般缺陷。 | LL-25-28 | 500kV吕梁变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 电流互感器 | 1号主变35kV侧3001电流互感器 | LVQBT-35GYW3 | 江苏省如高高压电气有限公司 | 2008-05-01 | 2008-12-01 | 刘晶晶 | C | 变电检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-09-12
728 | 其它 | 2号主变35kV侧B相电流互感器二次接线盒连接处错位，卡扣脱落。依据《变电一次设备标准缺陷库》7.2 SF6电流互感器-二次接线盒-密封不良，为一般缺陷。 | LL-25-27 | 500kV吕梁变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 电流互感器 | 2号主变35kV侧3002电流互感器 | LVQBT-35GYW3 | 江苏省如高高压电气有限公司 | 2008-05-01 | 2008-12-01 | 刘晶晶 | C | 变电检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-09-12
729 | 表计问题 | 外观异常 | ZX-JZ-25-6 | 500kV晋中变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 电流互感器 | 电流互感器 |  |  | 2025-06-28 | 2025-06-28 | 李玉君 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-09-11
730 | 表计问题 | 外观异常 | ZX-JZ-25-5 | 500kV晋中变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 电流互感器 | 电流互感器 |  |  | 2025-06-28 | 2025-06-28 | 李玉君 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-09-11
731 | 表计问题 | 外观异常 | ZX-JZ-25-4 | 500kV晋中变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 电流互感器 | 电流互感器 |  |  | 2025-06-28 | 2025-06-28 | 李玉君 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-09-11
732 | 表计问题 | 外观异常 | ZX-JZ-25-3 | 500kV晋中变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 电流互感器 | 电流互感器 |  |  | 2025-06-28 | 2025-06-28 | 李玉君 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-09-11
733 | 表计问题 | 外观异常 | ZX-JZ-25-2 | 500kV晋中变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 电流互感器 | 电流互感器 |  |  | 2025-06-28 | 2025-06-28 | 李玉君 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-09-11
734 | 表计问题 | 外观异常 | ZX-JZ-25-1 | 500kV晋中变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 电流互感器 | 电流互感器 |  |  | 2025-06-28 | 2025-06-28 | 李玉君 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-09-11
735 | 其它 | 外观异常报警 | ZX-GX-25-1 | 500kV固贤变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 电流互感器 | 电流互感器 |  |  | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 向欣 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-09-11
736 | 表计问题 | 外观异常 | ZX-LC-25-4 | 500kV龙城变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 组合电器 | 组合电器 |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 李玉君 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-09-11
737 | 表计问题 | 220kV龙冶线线2502避雷器C相泄漏电流表计受潮有凝露。依据《变电一次设备标准缺陷库》金属氧化物避雷器泄漏电流表计密封不良、进水，尚能正常监视泄漏电流值，判定为一般缺陷。 | LC-25-24 | 500kV龙城变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 避雷器 | 220kV龙冶线线2502避雷器C相 | MOA2020-W | 宁波理工监测科技股份有限公司 | 2015-12-30 | 2015-12-31 | 李玉君 | C | 变电检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-09-11
738 | 表计问题 | 外观异常 | ZX-LC-25-3 | 500kV龙城变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 避雷器 | 避雷器 |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 李玉君 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-09-11
739 | 锈蚀/松动/脱落/开裂 | 外观异常 | ZX-YQ-25-4 | 500kV阳泉变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 组合电器 | 组合电器 |  |  | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 丛林 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-09-11
740 | 渗漏油 | 外观异常 | ZX-LC-25-2 | 500kV龙城变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 站用变压器 | C相 |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 李玉君 |  |  |  |  | 立即处理 | 待审核 | 2025-09-11
741 | 表计问题 | 外观异常 | ZX-YQ-25-3 | 500kV阳泉变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 电流互感器 | 电流互感器 |  |  | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 丛林 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-09-11
742 | 表计问题 | 外观异常 | ZX-YQ-25-2 | 500kV阳泉变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 电流互感器 | 电流互感器 |  |  | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 丛林 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-09-11
743 | 表计问题 | 外观异常 | ZX-YQ-25-1 | 500kV阳泉变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 电流互感器 | 电流互感器 |  |  | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 丛林 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-09-11
744 | 渗漏油 | 外观异常 | ZX-LC-25-1 | 500kV龙城变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 站用变压器 | 站用变压器 |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 李玉君 |  |  |  |  | 立即处理 | 待审核 | 2025-09-11
745 | 呼吸器问题 | 外观异常报警 | ZX-YS-25-4 | 500kV榆社开闭站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 油浸式变压器(电抗器) | 本体吸湿器外观 |  |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 李玉君 |  |  |  |  | 立即处理 | 待审核 | 2025-09-11
746 | 呼吸器问题 | 外观异常报警 | ZX-YS-25-3 | 500kV榆社开闭站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 油浸式变压器(电抗器) | 本体吸湿器外观 |  |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 李玉君 |  |  |  |  | 立即处理 | 待审核 | 2025-09-11
747 | 呼吸器问题 | 外观异常报警 | ZX-YS-25-2 | 500kV榆社开闭站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 油浸式变压器(电抗器) | 分接开关吸湿器外观 |  |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 李玉君 |  |  |  |  | 立即处理 | 待审核 | 2025-09-11
748 | 呼吸器问题 | 外观异常报警 | ZX-YS-25-1 | 500kV榆社开闭站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 油浸式变压器(电抗器) | 分接开关吸湿器外观 |  |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 李玉君 |  |  |  |  | 立即处理 | 待审核 | 2025-09-11
749 | 呼吸器问题 | 2号站用变压器本体呼吸器、有载呼吸器硅胶均变色超过2/3，依据《变电一次设备缺陷库》P04呼吸器硅胶变色超过2/3，定性为一般缺陷。 | YS-25-08 | 500kV榆社开闭站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 站用变压器 | 2号站用变压器 | SZ9-630/35 | 山东达驰电气股份有限公司 | 2004-06-15 | 2004-09-18 | 李玉君 | C |  |  |  |  | 待消除 | 2025-09-11
750 | 呼吸器问题 | 1号站用变压器本体呼吸器、有载呼吸器硅胶均变色超过2/3，依据《变电一次设备缺陷库》P04呼吸器硅胶变色超过2/3，定性为一般缺陷。 | YS-25-07 | 500kV榆社开闭站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 站用变压器 | 1号站用变压器 | SZ9-630/35 | 山东达驰电气股份有限公司 | 2004-06-15 | 2004-09-18 | 李玉君 | C |  |  |  |  | 待消除 | 2025-09-11
751 | 渗漏油 | 2号主变压器散热片与主变本体连接法兰处渗油，依据《变电一次设备标准缺陷库》，该缺陷符合主变储油柜“轻微渗油，未形成油滴”，该缺陷判断为一般缺陷 | SX-25-09 | 500kV松溪变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 主变压器 | 2号主变压器B相 | ODFS-334000/500 | 常州西电变压器有限责任公司 | 2019-04-01 | 2020-06-30 | 蔡晓龙，高方亮 | C | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-09-01
752 | 渗漏油 | 外观异常 | ZX-SX-25-2 | 500kV松溪变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 油浸式变压器(电抗器) | B相 |  |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 丛林 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-09-11
753 | 漏气 | 外观异常 | ZX-SX-25-1 | 500kV松溪变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 油浸式变压器(电抗器) | A相 |  |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 丛林 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-09-11
754 | 渗漏油 | 35kV 21号电抗器3025电流互感器A相渗油，油位观察窗显示油位正常 | GX-25-13 | 500kV固贤变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 电流互感器 | 35kV 21号电抗器3025电流互感器 | LB6-35W2 | 大连北方互感器集团有限公司 | 2013-05-01 | 2014-07-02 | 向欣、闫鹏达 | C | 设备状态测试中心 |  | 2025-11-27 | 结合停电处理 | 已消除 | 2025-09-11 |  | 更换密封圈
755 | 装置异常 | 220kV雁赵二线2602断路器后台报三套保护装置（两套线路保护和一套断路器保护）异常，第一组合第二组控回断线。现场检查三套保护装置运行等亮，PCS-931保护装置异常灯亮，报文为“装置异常，跳闸位置开入异常，闭锁重合闸”。NSR-303保护装置报“运行异常，跳闸位置，闭锁重合闸”。NSR-332断路器保护装置异常灯亮，装置报“装置异常，跳闸位置异常告警”。4小时后自动复归。无准确定性依据 | YT-25-17 | 500kV雁同变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 二次设备 | 220kV雁赵二线线路保护 | PCS-931 | 国电南瑞 | 2022-06-14 | 2022-09-22 | 任晋阳 郝洁 | C | 设备状态测试中心 | 2025-10-18 | 2025-10-18 | 立即处理 | 已消除 | 2025-09-08 |  | 端子排插线紧固
756 | 其它 | 220kV-5号爬梯无防坠落措施，根据GB/T 17888.4-2020机械安全 接近机械的固定措施第4部分：固定式直梯4.2.1规定如果坠落高度大于或等于3000mm，则应为直梯配坠落保护装置。由于不影响设备运行，属于一般缺陷。 | JZ-25-22 | 500kV晋中变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 其它 | 220kV-5号爬梯 | QR-8-1 | 杭州钢铁股份有限公司 | 2004-01-01 | 2004-12-01 | 郑帅 | C | 变电检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-09-09
757 | 二次回路问题 | 后台报《1号主变压器本体压力释放告警》、《PRS-761保护装置异常》，1号主变PRS-761保护装置上告警灯点亮、压力释放动作灯点亮（A相），上述异常信号无法复归。根据变电一次设备标准缺陷库1.1油浸变压器本体压力释放阀发信不能复归，定性为严重缺陷。 | YT-25-16 | 500kV雁同变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 严重 | 主变压器 | 1号主变压器 | ODFPS-250000/500 | 西安西电变压器有限公司 | 2002-11-05 | 2003-08-23 | 任晋阳 | B | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-08-29
758 | 漏气 | 结果值为【0.54】，触发【数值】，【下限0.55】的【一般告警】 | ZX-XZ-25-1 | 500kV忻州变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 油浸式变压器(电抗器) | 3013断路器 |  |  | 2025-08-09 | 2025-08-09 | 超级管理员 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-09-05
759 | 其它 | 220kV徐平线2404 103差动保护装置显示屏花屏，运行灯亮。依据《二次设备缺陷定性参考》3.2 9.7.3中“液晶屏黑屏，运行灯亮”为一般缺陷。 | PC-25-07 | 500kV平城变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 继电保护 | 220kV徐平线2404 103差动保护 | CSC-103 | 北京四方 | 2024-08-01 | 2024-12-24 | 郭俊 | C | 二次检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-09-04
760 | 渗漏油 | 吕洪Ⅰ线B相高抗本体大盖边沿有滴落油渍，漏油速度每滴时间快于5秒，油位较正常降低。根据《变电一次设备标准缺陷库》1.1油浸变压器-油箱-漏油-漏油速度每滴时间快于5秒，且油位正常为严重缺陷。 | LL-25-26 | 500kV吕梁变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 严重 | 高压电抗器 | 500kV吕洪一线高压并联电抗器B相 | BKD-40000/550-66 | 山东电工 | 2022-09-01 | 2023-10-22 | 荀浩 | B | 变电检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-09-03
761 | 其它 | 外观异常 | ZX-PC-25-06 | 500kV平城变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 组合电器 | 组合电器 |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 郭俊 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-09-02
762 | 其它 | 外观异常 | ZX-PC-25-05 | 500kV平城变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 组合电器 | 组合电器 |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 郭俊 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-09-02
763 | 渗漏油 | 外观异常 | ZX-PC-25-04 | 500kV平城变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 油浸式变压器(电抗器) | 1号站用变本体 |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 郭俊 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-09-02
764 | 渗漏油 | 外观异常 | ZX-YT-25-03 | 500kV雁同变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 油浸式变压器(电抗器) | 2701电流互感器 |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 郭俊 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-09-02
765 | 设备异物问题 | 外观异常 | ZX-YT-25-02 | 500kV雁同变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 油浸式变压器(电抗器) | 2601-1(2601-10)隔离开关 |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 郭俊 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-09-02
766 | 设备异物问题 | 外观异常 | ZX-YT-25-01 | 500kV雁同变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 油浸式变压器(电抗器) | 3002-1（3002-10）隔离开关 |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 郭俊 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-09-02
767 | 油温/油位问题 | 外观异常 | ZX-PC-25-03 | 500kV平城变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 油浸式变压器(电抗器) | B相 |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 郭俊 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-09-02
768 | 其它 | 外观异常 | ZX-PC-25-02 | 500kV平城变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 组合电器 | 组合电器 |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 郭俊 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-09-02
769 | 其它 | 外观异常 | ZX-PC-25-01 | 500kV平城变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 组合电器 | 组合电器 |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 郭俊 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-09-02
770 | 附件问题 | 后台报1号主变压器B相风冷电源一段故障，现场检查电源一段有电，是监测电源模块故障。无准确定性依据。 | PC-25-06 | 500kV平城变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 主变压器 | 1号主变压器 | ODFS-334000/500 | 保定天威保变电气股份有限公司 | 2014-03-10 | 2014-12-10 | 杨胜云 | C | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-09-01
771 | 分合问题 | 5042-1隔离开关C相停电时，后台显示以拉开，现场检查分合闸指示显示合位，厂家检查实际已分开 | JX-25-16 | 500kV建兴变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 隔离开关 | 5042-1隔离开关 | ZF27-550 | 河南平高电气股份有限公司 | 2021-09-07 | 2021-12-23 | 李政 | C | 变电检修中心 |  |  | 结合停电处理 | 待消除 | 2025-08-29
772 | 直流系统问题 | 主变及35kV小室直流分屏绝缘监测仪报控一024回路（吕坛线PRS-753保护电源）绝缘报警，支路绝缘降至67.1K，后台无相应光字，经观察自动复归后又报出相同故障。根据二次设备缺陷库（试行）3.2.1.3直流接地监测装置-直流接地监测装置误报警，将此缺陷定性为一般缺陷。 | LL-25-25 | 500kV吕梁变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 直流系统 | 微机绝缘监测仪 | ATCWZJ6F | 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 | 2008-08-01 | 2008-12-01 | 郭然 | C | 二次检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-08-31
773 | 表计问题 | 表计指示不明确，在两个示数中间 | LCBDZ-25-39 | 500kV潞城变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 断路器 | 500kV潞郭Ⅱ线断路器 | MFPT-250-50L | 山东电工电气日立高压开关有限公司 | 2019-09-01 | 2021-09-18 | 赵娟 | C | 变电检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-08-31
774 | 附件问题 | 1号爬梯无防坠落措施，根据GB/T 17888.4-2020机械安全 接近机械的固定措施第4部分：固定式直梯4.2.1规定如果坠落高度大于或等于3000mm，则应为直梯配坠落保护装置。由于不影响设备运行，属于一般缺陷 | YS-25-06 | 500kV榆社开闭站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 其它 | 1号爬梯 | &12-Q235B | 浙江盛达铁塔有限公司 | 2004-01-01 | 2004-12-01 | 郑帅 | C | 变电检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-08-31
775 | 渗漏油 | 主变散热片与主变本体连接法兰处渗油，依据《变电一次设备标准缺陷库》，该缺陷符合主变储油柜“轻微渗油，未形成油滴”，该缺陷判断为一般缺陷。 | SX-25-08 | 500kV松溪变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 主变压器 | 3号主变压器A相II-3散热片法兰 | ODFS-334000/500 | 常州西电变压器有限责任公司 | 2019-09-01 | 2020-06-30 | 孟清波、段俊峰 | C | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-08-29
776 | 其它 | 5052-2、5052-27机构箱中远控/近控切换把手切换信号无法上传后台，后台一直显示为远控 | JC-25-35 | 500kV晋城变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 隔离开关 | 500kV长晋Ⅰ线/晋建Ⅰ线5052-2隔离开关、5052-27接地刀闸 | 2SP03T | 阿尔斯通隔离开关(无锡)有限公司 | 2021-11-01 | 2021-12-04 | 邢睿 | C | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-08-29
777 | 分合问题 | 500kV忻侯二线5062-2隔离开关A相、C相合闸不到位，行程开关已到位，依据《变电一次设备标准缺陷库》4.隔离开关合闸不到位，属于严重缺陷。管理部门认定为一般缺陷，按一般缺陷登记管理。 | HC-25-21 | 500kV侯村变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 隔离开关 | 5062-2 | GW12A-550DW | 新东北电气高压开关有限公司 | 1991-08-07 | 1992-11-24 | 李权醁 | C | 变电检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-08-29
778 | 发热 | 3205-3刀闸根部发热，A相208℃、B相41℃、C相80℃，负荷电流845A，发热温度超过130度，判定为电流致热型的危急缺陷 | JA-25-66 | 500kV久安变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 危急 | 隔离开关 | 35kV 4号电容器3205-3隔离开关 | GW4(A)-40.5DW | 江苏如高高压电气公司 | 2007-08-07 | 2008-09-04 | 张智凯、侯彦农 | C | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-08-28
779 | 锈蚀/松动/脱落/开裂 | 1号主变35kV侧301A、B、C相电流互感器二次接线盒锈蚀严重 | LF-25-43 | 500kV临汾变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 电流互感器 | 1号主变35kV侧301电流互感器 | LVB-35W3 | 沈阳变压器有限责任公司 | 2001-01-01 | 2001-12-21 | 李永清、白宸瑞 | C | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-08-29
780 | 直流系统问题 | 1号直流充电机监测装置屏幕显示母线不平衡，直流绝缘监测装置显示一段母线控母对地电压降至86.8V，母线或电池回路有效对地阻抗R+降至22.8K，交直流一体化监测装置显示，直流一段绝缘故障，1#直流屏4组5路绝缘接地，11组1路绝缘接地。经检查直流一段接地点为5053-67接地刀闸处，保护人员已隔离故障，联系检修人员下周处理 | MS-25-11 | 500kV苗山开闭站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 直流系统 | 1号直流充电机监测装置 | PSM-3/E1.20.05STD | 杭州奥能电源设备有限公司 | 2020-05-28 | 2021-04-28 | 张津玮 | C | 变电检修中心 |  | 2025-09-05 | 立即处理 | 已消除 | 2025-08-23 |  | 排查机构箱密封情况，并做防水密封处理
781 | 设备异物问题 | 外观异常报警 | ZX-LF-25-04 | 500kV临汾变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 油浸式变压器(电抗器) | 5021-67接地刀闸 |  |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 白宸瑞 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-08-28
782 | 在线监测系统问题 | 500kV霍临Ⅱ线高压并联电抗器C相乙炔值为30.3，超过告警值5 | LF-25-42 | 500kV临汾变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 高压电抗器 | 500kV霍临Ⅱ线高压并联电抗器C相 | BKD-50000/500 | 陕西省西安变压器厂 | 2001-07-01 | 2002-01-08 | 李永清、白宸瑞 | C | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-08-28
783 | 发热 | 35kV A母3A9电压互感器B相电磁单元中上部发热，B相34.2度，A相30.8度，C相31度 | JS-25-11 | 500kV稷山变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 电压互感器 | 35kV A母3A9电压互感器 | TYD35/√3-0.02FH | 西安西电电力电容器有限责任公司 | 2018-04-18 | 2019-01-11 | 侯国霞 | C | 变电检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-08-27
784 | 绝缘包封问题 | 运维人员在巡视时发现五寨站35kV A母母线至3015-3隔离开关引流线A相绝缘包封破损，悬挂于引流线，由于剩余部分连接良好，无法用拉闸杆将其脱离。依据《一次设备标准缺陷库》，参考5.4绝缘母线-母线导体-绝缘层-脱落或破损-绝缘层有老化开裂、破损,但暂不影响设备运行，判定为一般缺陷。 | WZ-25-16 | 500kV五寨变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 引线接头 | 35kV A母母线至3015-3隔离开关引流线 | 未知 | 未知 | 2016-01-01 | 2016-06-06 | 雷霆 | C | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-08-26
785 | 在线监测系统问题 | 智巡系统：剩余电流在线监测。500kV第四串交流配电柜Ⅰ、Ⅱ电源1剩余电流监测为1321mA，越一级上限（300mA）告警,定性为一般缺陷 | WZ-25-15 | 500kV五寨变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 其它 | 智巡系统：剩余电流在线监测系统 | UT-XL-051 | 温州华城电气有限公司 | 2016-01-01 | 2016-06-06 | 张震 | C | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-08-26
786 | 在线监测系统问题 | 智巡系统：剩余电流在线监测。500kV第三串交流配电柜Ⅰ、Ⅱ电源1剩余电流监测为758mA，越一级上限（300mA）告警,定性为一般缺陷 | WZ-25-14 | 500kV五寨变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 其它 | 智巡系统：剩余电流在线监测系统 | UT-XL-051 | 珠海优特 | 2016-01-01 | 2016-06-06 | 张震 | C | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-08-26
787 | 在线监测系统问题 | 智巡系统：剩余电流在线监测。500kV第四串交流配电柜Ⅰ、Ⅱ电源2剩余电流监测为1321mA，越一级上限（300mA）告警,定性为一般缺陷 | WZ-25-13 | 500kV五寨变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 其它 | 智巡系统：剩余电流在线监测系统 | UT-XL-051 | 珠海优特 | 2016-01-01 | 2016-06-06 | 张震 | C | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-08-26
788 | 在线监测系统问题 | 智巡系统：剩余电流在线监测。500kV第三串交流配电柜Ⅰ、Ⅱ电源2剩余电流监测为758mA，越一级上限（300mA）告警,定性为一般缺陷 | WZ-25-12 | 500kV五寨变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 其它 | 智巡系统：剩余电流在线监测系统 | UT-XL-051 | 珠海优特 | 2016-01-01 | 2016-06-06 | 张震 | C | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-08-26
789 | 在线监测系统问题 | 2号主变A相油色谱乙炔1.69告警 | LF-25-41 | 500kV临汾变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 主变压器 | 2号主变压器A相 | ODFPSZ-250000/500 | 保定天威保变电气股份有限公司 | 2001-07-20 | 2001-12-21 | 李永清 | C | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-08-27
790 | 锈蚀/松动/脱落/开裂 | 五寨变电站第13组6#绝缘子串母线挂点插销脱落，判定为严重缺陷。 | WZ-25-11 | 500kV五寨变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 严重 | 其它 | 500kV五寨变电站第13组6#绝缘子串 | 未知 | 未知 | 2015-11-01 | 2016-06-06 | 雷霆 | B | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-07-28
791 | 锈蚀/松动/脱落/开裂 | 五寨变电站第20组1#绝缘子串龙门架挂点插销脱落，判定为严重缺陷。 | WZ-25-10 | 500kV五寨变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 严重 | 其它 | 500kV五寨变电站第20组1#绝缘子串 | 未知 | 未知 | 2015-11-01 | 2016-06-06 | 雷霆 | B | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-07-28
792 | 锈蚀/松动/脱落/开裂 | 五寨变电站第50组6#绝缘子串导线挂点插销脱落，判定为严重缺陷。 | WZ-25-09 | 500kV五寨变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 严重 | 其它 | 500kV五寨变电站第50组6#绝缘子串 | 未知 | 未知 | 2015-11-01 | 2016-06-06 | 雷霆 | B | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-07-28
793 | 锈蚀/松动/脱落/开裂 | 五寨变电站第47组2#绝缘子串龙门架挂点插销脱落，判定为严重缺陷。 | WZ-25-08 | 500kV五寨变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 严重 | 其它 | 500kV五寨变电站第47组2#绝缘子串 | 未知 | 未知 | 2015-11-01 | 2016-06-06 | 雷霆 | B | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-07-28
794 | 锈蚀/松动/脱落/开裂 | 五寨变电站第52组3#绝缘子串龙门架挂点插销脱落，判定为严重缺陷 | WZ-25-07 | 500kV五寨变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 严重 | 其它 | 500kV五寨变电站第52组3#绝缘子串 | 未知 | 未知 | 2015-11-01 | 2016-06-06 | 雷霆 | B | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-07-28
795 | 锈蚀/松动/脱落/开裂 | 五寨变电站第54组2#绝缘子串龙门架挂点插销脱落，判定为严重缺陷。 | WZ-25-06 | 500kV五寨变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 严重 | 其它 | 500kV五寨变电站第54组2#绝缘子串 | 未知 | 未知 | 2015-11-01 | 2016-06-06 | 雷霆 | B | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-07-28
796 | 附件问题 | 2号站用变压器本体瓦斯继电器气体含量600ml | YC-25-30 | 500kV运城变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 危急 | 站用变压器 | 2号站用变压器 | SZ9-800/35 | 江西变压器有限责任公司 | 2006-06-01 | 2006-12-01 | 王美懿、申嘉旭 | C | 变电检修中心 |  | 2025-09-10 | 结合停电处理 | 已消除 | 2025-08-25 |  | 2号站变返厂大修
797 | 锈蚀/松动/脱落/开裂 | 220kV B、C母联2000电流互感器A、B、C三相二次接线盒及引下线穿管存在位移、封堵不严等情况，依据《一次设备缺陷定性参考》中7.1油浸电流互感器-二次接线盒-密封不良-密封、压条破损，关闭错位，螺丝缺失、滑牙，封堵不严等，判定为一般缺陷。 | YT-25-15 | 500kV雁同变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 电流互感器 | 220kV B、C母联2000电流互感器 | LB7-220W2 | 江苏精科互感器股份有限公司 | 2008-07-10 | 2008-12-14 | 陈磊 | C | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-08-16
798 | 锈蚀/松动/脱落/开裂 | 35kV A母电压互感器3A90接地刀闸A相断裂，有裂纹，依据《变电一次设备标准缺陷库》第71页，“接地刀闸有明显的裂纹或者破损”。判定为严重缺陷。管理部门认定为一般缺陷，按一般缺陷登记管理。 | YQ-25-17 | 500kV阳泉变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 接地刀闸 | 35kV A母电压互感器3A90接地刀闸 | GW4-35DⅡW/1600-31.5 | 湖南高压隔离电器有限责任公司 | 2008-05-24 | 2008-11-11 | 李鹏、蔡晓龙 | C | 变电检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-08-25
799 | 表计问题 | 500kV苗忻Ⅰ线高压并联电抗器A相现场西侧油温表计显示为30℃，监控后台显示51.1℃，两处相差21.1℃，依据《一次设备缺陷定性参考》6.1油浸电抗器-非电量保护-测温装置-现场与监控系统温度不一致-两处指示相差任一相≥10℃，判定为严重缺陷。 | MS-25-10 | 500kV苗山开闭站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 表计 | 500kV苗忻Ⅰ线高压并联电抗器 | BKD-50000/500 | 特变电工沈阳变压器集团有限公司 | 2020-06-01 | 2021-04-29 | 孟伟艺 | C | 变电检修中心 |  |  | 结合停电处理 | 待消除 | 2025-08-25
800 | 表计问题 | 运维人员在巡视中发现500kV寨贤Ⅱ线高压并联电抗器C相现场绕温表显示51℃，监控后台显示38.373℃，依据《变电一次设备标准缺陷库》6电抗器-6.1油浸电抗器-非电量保护-测温装置-现场与监控系统温度不一致：两处指示相差任一相≥10℃，定义为严重缺陷。 | WZ-25-05 | 500kV五寨变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 严重 | 表计 | 500kV寨贤Ⅱ线高压并联电抗器 | BDK-50000/500 | 西安西电变压器有限责任公司 | 2016-01-01 | 2016-10-10 | 雷霆 | B | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-08-25
801 | 渗漏油 | 3号主变压器220kV侧A相电压互感器A相电容单元法兰与电磁单元连接处渗漏油 | MM-25-13 | 500kV孟门变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 危急 | 电压互感器 | 3号主变压器220kV侧A相电压互感器 | VCU-252 | 中国？特变电工康嘉（沈阳）互感器有限责任公司 | 2018-01-01 | 2019-06-06 | 常江涛 | C | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-08-25
802 | 附件问题 | 500kV松溪变电站2号主变压器B相充氮灭火装置报火灾探测器2报警，现场检查控制器“火灾报警2”灯亮，一次设备运行正常。根据《变电站消防设施运维管理规范》中充氮灭火装置的控制系统中，单个火灾探测器监测不正常属于一般缺陷。 | SX-25-07 | 500kV松溪变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 变压器附件 | 2号主变压器B相充氮灭火装置 | BPZM-BDM | 保定博为世能电气有限公司 | 2019-01-01 | 2020-06-30 | 付佳斌 | C | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-08-25
803 | 装置异常 | 52小室对时装置主机2故障灯亮，告警灯亮，根据保护缺陷库P142装置对时异常定性为一般缺陷。 | YS-25-05 | 500kV榆社开闭站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 二次设备 | 52小室对时装置主机2 | CA8510 | 航天银山电气有限公司 | 2022-12-09 | 2023-08-16 | 李玉君 | C | 二次检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-08-23
804 | 辅助设备问题 | 500kV 51号保护小室、52号保护小室内、53号保护小室内内试验电源屏内交流进线端子排上共N。 | JA-25-65 | 500kV久安变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 其它 | 站用变低压侧（馈线回路）剩余电流系统 | QAY-100YX | QAY-100YX交流绝缘监测装置 | 2024-11-04 | 2024-11-06 | 成辉、崔鹏鹏 | C | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-08-22
805 | 其它 | 蓄电池组存在部分监测模块背胶脱落情况 | LCZ-25-32 | 500kV潞城变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 直流系统 | 1、2号蓄电池组 | 2V500 | 济源华申电源有限公司 | 2023-11-11 | 2023-12-06 | 崔鹏鹏 | C | 二次检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-08-22
806 | 在线监测系统问题 | 侯村站泄露电流监测装置回路17、回路55、回路77、回路94、回路96频报越限告警。未找到该缺陷具体的定级依据，考虑到对设备运行的影响较小，定为一般缺陷。 | HC-25-20 | 500kV侯村变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 其它 | 泄露电流监测装置 | UT-XL-051 | 珠海优特电力科技股份有限公司 | 2024-08-02 | 2024-08-08 | 王鑫 | C | 变电检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-08-22
807 | 表计问题 | 1号主变压器C相南油温表计故障 | YC-25-28 | 500kV运城变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 主变压器 | 1号主变压器C相 | ODFPSZ-250000/500 | 沈阳变压器厂 | 2008-09-01 | 2008-10-26 | 王睿萱、薛青 | C | 变电检修中心 |  |  | 结合停电处理 | 待消除 | 2025-08-18
808 | 渗漏油 | 1号主变压器A相充氮灭火与本体连接处渗漏油 | YC-25-29 | 500kV运城变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 主变压器 | 1号主变压器A相 | ODFPSZ-250000/500 | 沈阳变压器厂 | 2008-09-01 | 2008-10-26 | 吕朝建、王睿萱 | C | 变电检修中心 |  |  | 结合停电处理 | 待消除 | 2025-08-22
809 | 综自系统问题 | 1号C相主变冷却器电源支路存在接地故障 | LF-25-40 | 500kV临汾变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 其它 | 剩余电流 | QCM-100 | 广州市仟顺电子设备有限公司 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 刘璟、许倩 | C | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-08-20
810 | 综自系统问题 | 35kV Ⅱ母动力电源箱支路存在接地故障 | LF-25-39 | 500kV临汾变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 其它 | 剩余电流 | QCM-100 | 广州市仟顺电子设备有限公司 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 刘璟、许倩 | C | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-08-20
811 | 综自系统问题 | 2号A相主变冷却器电源支路存在接地故障 | LF-25-38 | 500kV临汾变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 其它 | 剩余电流 | QCM-100 | 广州市仟顺电子设备有限公司 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 李永清，白宸瑞 | C | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-08-20
812 | 综自系统问题 | 220kV动力箱电源支路存在接地故障 | LF-25-37 | 500kV临汾变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 其它 | 剩余电流 | QCM-100 | 广州市仟顺电子设备有限公司 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 李永清，白宸瑞 | C | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-08-20
813 | 漏气 | 外观异常 | ZX-JC-25-01 | 500kV晋城变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 电压互感器 | 电压互感器 |  |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 超级管理员 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-08-21
814 | 锈蚀/松动/脱落/开裂 | 35kV 2号电容器362电流互感器A相油位观察窗密封条开裂 | LF-25-36 | 500kV临汾变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 电流互感器 | 35kV 3号电容器371电流互感器A相 | LB-35 | 阿塔其大一互感器有限公司 | 2020-11-01 | 2022-12-15 | 李永清、白宸瑞 | C | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-08-20
815 | 锈蚀/松动/脱落/开裂 | 35kV 2号电容器362电流互感器A相油位观察窗金属锈蚀 | LF-25-35 | 500kV临汾变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 电流互感器 | 35kV 2号电容器362电流互感器B相 | LB-35 | 阿塔其大一互感器有限公司 | 2020-11-01 | 2022-12-15 | 李永清、白宸瑞 | C | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-08-20
816 | 锈蚀/松动/脱落/开裂 | 35kV 2号电容器362电流互感器A相油位观察窗金属锈蚀 | LF-25-34 | 500kV临汾变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 电流互感器 | 35kV 2号电容器362电流互感器A相 | LB-35 | 阿塔其大一互感器有限公司 | 2020-11-01 | 2022-12-15 | 李永清、白宸瑞 | C | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-08-20
817 | 锈蚀/松动/脱落/开裂 | 外观异常报警 | ZX-LF-25-03 | 500kV临汾变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 电流互感器 | 电流互感器 |  |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 白宸瑞 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-08-20
818 | 锈蚀/松动/脱落/开裂 | 外观异常报警 | ZX-LF-25-02 | 500kV临汾变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 电流互感器 | 电流互感器 |  |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 白宸瑞 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-08-20
819 | 装置异常 | 锦府送出安全稳定控制系统忻都主站B主机屏1nPCS-922稳控第一串从机B液晶显示装置无显示，根据《变电二次缺陷库》3.2.10.1稳控装置，触摸显示屏黑屏，装置运行灯正常，判断为一般缺陷 | XD-25-12 | 500kV忻都开闭站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 安稳装置 | 稳控第一串从机B | 1nPCS-922 | 南瑞 | 2019-07-18 | 2020-09-21 | 赵莹莹 | C | 二次检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-08-20
820 | 其它 | 500kV第五串动力电源箱电源汇控柜存在接地 | TX-25-20 | 500kV桐乡变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 其它 | 500kV第五串动力电源箱电源 | 3DLHGIS | 上海横龙电子有限公司 | 2015-05-01 | 2015-09-29 | 王睿萱 | C | 变电检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-08-20
821 | 其它 | 3号主变A、B、C相冷却器控制箱电源在风冷控制箱内N排与地排混接导致接地 | TX-25-19 | 500kV桐乡变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 其它 | 3号主变A、B、C相冷却器控制箱电源 | ODFS-334000/500 | 保定天威保变电气股份有限公司 | 2014-11-01 | 2015-09-29 | 张卓 | C | 变电检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-08-19
822 | 其它 | 500kV第四串动力电源箱电源汇控柜存在接地 | TX-25-18 | 500kV桐乡变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 其它 | 500kV第四串动力电源箱电源 | 3DLHGIS | 上海横龙电子有限公司 | 2014-11-01 | 2015-09-29 | 薛青 | C | 变电检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-08-19
823 | 其它 | 2号主变A、B、C相冷却器控制箱电源在风冷控制箱内N排与地排混接导致接地 | JS-25-10 | 500kV稷山变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 其它 | 2号主变A、B、C相冷却器控制箱电源 | ODFS-334000/500 | 上海阿海珐变压器有限公司 | 2024-01-01 | 2024-10-01 | 赵越 | C | 变电检修中心 |  | 2025-10-26 | 结合停电处理 | 已消除 | 2025-08-20 |  | 解除零排接地线
824 | 其它 | 1号主变A、B、C相冷却器控制箱电源在风冷控制箱内N排与地排混接导致接地 | JS-25-09 | 500kV稷山变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 其它 | 1号主变A、B、C相冷却器控制箱电源 | ODFS-334000/500 | 上海阿海珐变压器有限公司 | 2024-01-01 | 2024-10-01 | 黄帅 | C | 变电检修中心 |  | 2025-11-01 | 结合停电处理 | 已消除 | 2025-08-20 |  | 解除零排接地线
825 | 附件问题 | 2号主变压器A相油位异常频繁告警复归，现场油位正常 | GX-25-12 | 500kV固贤变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 主变压器 | 2号主变压器A相 | ODFS-334000/500 | 特变电工沈阳变压器集团有限公司 | 2013-06-01 | 2014-07-02 | 向欣、郝佼霞 | C | 设备状态测试中心 | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 立即处理 | 待审核 | 2025-08-20 |  | 测量线路、清理相关端子
826 | 附件问题 | 2001间隔其他气室低气压报警光字点亮，现场汇控柜中低气压报警指示灯点亮，表计压力正常 | GX-25-11 | 500kV固贤变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 组合电器 | 1号主变压器220kV侧2001间隔组合电器 | ZF16-252 | 山东泰开高压开关有限公司 | 2013-04-01 | 2014-07-01 | 向欣、郝佼霞 | C | 设备状态测试中心 | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 立即处理 | 已消除 | 2025-08-20 |  | 清理航空插头，测量信号线路
827 | 设备异物问题 | 外观异常报警 | ZX-LF-25-01 | 500kV临汾变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 油浸式变压器(电抗器) | 13号 |  |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 胡明建 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-08-19
828 | 锈蚀/松动/脱落/开裂 | 500kV寨朔Ⅱ线5043电流互感器A相二次接线盒及引下线穿管存在位移、封堵不严等情况，依据《一次设备缺陷定性参考》中7.2 SF6电流互感器-二次接线盒-密封不良-密封、压条破损，关闭错位，螺丝缺失、滑牙，封堵不严等，判定为一般缺陷。 | SZ-25-29 | 500kV朔州变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 电流互感器 | 500kV寨朔Ⅱ线5043电流互感器 | LVQBT-500 | 平高集团有限公司 | 2014-12-31 | 2015-02-09 | 王杰 | C | 变电检修中心 |  |  | 结合停电处理 | 待消除 | 2025-08-15
829 | 锈蚀/松动/脱落/开裂 | 500kV寨朔Ⅰ线5033电流互感器B相二次接线盒及引下线穿管存在位移、封堵不严等情况，依据《一次设备缺陷定性参考》中7.2 SF6电流互感器-二次接线盒-密封不良-密封、压条破损，关闭错位，螺丝缺失、滑牙，封堵不严等，判定为一般缺陷。 | SZ-25-28 | 500kV朔州变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 电流互感器 | 500kV寨朔Ⅰ线5033电流互感器 | LVQBT-500 | 平高集团有限公司 | 2014-11-30 | 2015-01-17 | 王杰 | C | 变电检修中心 |  |  | 结合停电处理 | 待消除 | 2025-08-15
830 | 锈蚀/松动/脱落/开裂 | 1号主变压器500kV侧/500kV寨朔Ⅰ线5032电流互感器A、B、C三相二次接线盒及引下线穿管存在位移、封堵不严等情况，依据《一次设备缺陷定性参考》中7.2 SF6电流互感器-二次接线盒-密封不良-密封、压条破损，关闭错位，螺丝缺失、滑牙，封堵不严等，判定为一般缺陷。 | SZ-25-27 | 500kV朔州变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 电流互感器 | 1号主变压器500kV侧/500kV寨朔Ⅰ线5032电流互感器 | LVQBT-500 | 平高集团有限公司 | 2014-11-30 | 2015-01-17 | 王杰 | C | 变电检修中心 |  |  | 结合停电处理 | 待消除 | 2025-08-15
831 | 锈蚀/松动/脱落/开裂 | 1号主变压器500kV侧5031电流互感器B相二次接线盒及引下线穿管存在位移、封堵不严等情况，依据《一次设备缺陷定性参考》中7.2 SF6电流互感器-二次接线盒-密封不良-密封、压条破损，关闭错位，螺丝缺失、滑牙，封堵不严等，判定为一般缺陷。 | SZ-25-26 | 500kV朔州变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 电流互感器 | 1号主变压器500kV侧5031电流互感器 | LVQBT-500 | 平高集团有限公司 | 2014-11-01 | 2015-05-24 | 王杰 | C | 变电检修中心 |  |  | 结合停电处理 | 待消除 | 2025-08-15
832 | 锈蚀/松动/脱落/开裂 | 500kV苗朔Ⅱ线5022电流互感器C相二次接线盒及引下线穿管存在位移、封堵不严等情况，依据《一次设备缺陷定性参考》中7.2 SF6电流互感器-二次接线盒-密封不良-密封、压条破损，关闭错位，螺丝缺失、滑牙，封堵不严等，判定为一般缺陷。 | SZ-25-25 | 500kV朔州变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 电流互感器 | 500kV苗朔Ⅱ线5022电流互感器 | LVQBT-500 | 平高集团有限公司 | 2014-12-31 | 2015-01-31 | 王杰 | C | 变电检修中心 |  |  | 结合停电处理 | 待消除 | 2025-08-15
833 | 锈蚀/松动/脱落/开裂 | 35kV 21号电抗器组3024电流互感器B相二次接线盒及引下线穿管存在位移、封堵不严等情况，依据《一次设备缺陷定性参考》中7.1油浸电流互感器-二次接线盒-密封不良-密封、压条破损，关闭错位，螺丝缺失、滑牙，封堵不严等，判定为一般缺陷。 | SZ-25-24 | 500kV朔州变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 电流互感器 | 35kV 21号电抗器组3024电流互感器 | LVB-35W3 | 江苏思源赫兹互感器有限公司 | 2008-02-01 | 2009-07-14 | 王杰 | C | 变电检修中心 |  |  | 结合停电处理 | 待消除 | 2025-08-15
834 | 锈蚀/松动/脱落/开裂 | 35kV 11号电抗器3014电流互感器A相二次接线盒及引下线穿管存在封堵不严等情况，依据《一次设备缺陷定性参考》中7.1油浸电流互感器-二次接线盒-密封不良-密封、压条破损，关闭错位，螺丝缺失、滑牙，封堵不严等，判定为一般缺陷。 | SZ-25-23 | 500kV朔州变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 电流互感器 | 35kV 11号电抗器3014电流互感器 | LVB-35W3 | 江苏思源赫兹互感器有限公司 | 2008-02-01 | 2009-07-14 | 王杰 | C | 变电检修中心 |  |  | 结合停电处理 | 待消除 | 2025-08-15
835 | 锈蚀/松动/脱落/开裂 | 220kV朔水线2904电流互感器A、B、C三相二次接线盒及引下线穿管存在位移，依据《一次设备缺陷定性参考》中7.1油浸电流互感器-二次接线盒-密封不良-密封、压条破损，关闭错位，螺丝缺失、滑牙，封堵不严等，判定为一般缺陷。 | SZ-25-22 | 500kV朔州变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 电流互感器 | 220kV朔水线2904电流互感器 | LB7-220 | 山东泰安互感器有限公司 | 2021-10-01 | 2021-12-30 | 王杰 | C | 变电检修中心 |  |  | 结合停电处理 | 待消除 | 2025-08-15
836 | 锈蚀/松动/脱落/开裂 | 220kV AB母联2010电流互感器A、B、C三相二次接线盒及引下线穿管存在位移、封堵不严等情况，依据《一次设备缺陷定性参考》中7.1油浸电流互感器-二次接线盒-密封不良-密封、压条破损，关闭错位，螺丝缺失、滑牙，封堵不严等，判定为一般缺陷。 | SZ-25-21 | 500kV朔州变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 电流互感器 | 220kV AB母联2010电流互感器 | LB7-220W3 | 牡丹江第一互感器厂 | 2011-07-01 | 2011-11-18 | 王杰 | C | 变电检修中心 |  | 2025-11-12 | 结合停电处理 | 已消除 | 2025-08-15 |  | 检查电缆，穿管调整
837 | 发热 | 2号主变压器35kV侧3002电流互感器上35kV母线接头B相为温度最高点，发热区域最高温度为106℃，A相（正常相）相同区域最高温度为49.6℃，A相与B相得相对温差 δ达113%。根据《带电设备红外诊断应用规范》（DL/T664-2016）中表H.1电流制热型设备缺陷诊断判据，金属部件与金属部件连接部分90℃≤热点温度≤130℃但热点温度未达紧急缺陷温度值为严重缺陷。管理部门认定为一般缺陷，按一般缺陷登记管理。 | YDS-25-06 | 500kV云顶山变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 引线接头 | 3002电流互感器上35kV Ⅱ母线接头 | LVB-35W | 江苏思源赫兹互感器有限公司 | 2007-09-01 | 2008-06-04 | 任建宇 | C | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-08-18
838 | 发热 | 220kV运景线2201B相电流互感器变比处发热77.5℃，A相43.1℃，C相40.2℃，环境温度34℃，负荷195.4A | YC-25-27 | 500kV运城变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 电流互感器 | 220kV运景线2201B相电流互感器 | LB1-220W2 | 沈阳变压器厂 | 2003-01-01 | 2003-12-27 | 薛青 王睿萱 | C | 变电检修中心 |  |  | 结合停电处理 | 待消除 | 2025-08-17
839 | 配件问题 | 220kV稷闻一线2403-线0接地刀闸观察窗无法看清分合指示位置 | JS-25-08 | 500kV稷山变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 汇控/机构箱 | 稷闻一线2403-线0 | ZF6A-252-FES | 新东北电气高压开关 | 2009-06-01 | 2009-12-30 | 黄帅 | C | 变电检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-06-03
840 | 在线监测系统问题 | 油色谱在线监测系统中，1号主变压器A相、500kV孟稷一线C相油色谱数据不更新 | JS-25-07 | 500kV稷山变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 自动化装置 | 油色谱在线监测 | MT6000 | 北京华电云通电力技术有限公司 | 2022-02-16 | 2023-01-15 | 黄帅 | C | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-08-01
841 | 其它 | 500kV云吕线5051B相电流互感器二次接线盒连接处错位，卡扣脱落。依据《变电一次设备标准缺陷库》7.2 SF6电流互感器-二次接线盒-密封不良，为一般缺陷。 | LL-25-24 | 500kV吕梁变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 电流互感器 | 500kV云吕线5051B相电流互感器 | LVQBT-500W3 | 江苏思源赫兹互感器有限公司 | 2014-12-01 | 2016-11-28 | 荀浩 | C | 变电检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-08-18
842 | 表计问题 | 电压表显示数据不准确，母线实测电压233V，显示为241.9V。依据《国家电网公司继电保护和安全自动装置缺陷管理办法》第三章分级分类，第10条（三）一般缺陷的第5点（P123）其他对设备安全运行影响不大的缺陷。判定为一般缺陷。 | LC-25-23 | 500kV龙城变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 直流系统 | 一体化电源室二段直流联络屏二段母线电压表 | D Serise | MYPIN | 2020-08-18 | 2020-08-19 | 李鹏飞 | C | 二次检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-08-17
843 | 在线监测系统问题 | 500kV吕孟Ⅰ线C相高抗油色谱在线监测系统二氧化碳数据超标，报警值6009.1，告警值5000，甲烷数据超标，报警值109.3，告警值100，暂时不影响运行，定为一般缺陷， | LL-25-23 | 500kV吕梁变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 其它 | 500kV吕孟Ⅰ线高抗油色谱在线监测系统 | TROM-600 | 上海思源 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 荀浩 | C | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-08-16
844 | 漏气 | 结果值为【0.732】，触发【数值】，【上下限0.6667】的【一般告警】 | ZX-SZ-25-02 | 500kV朔州变电站 | 智能巡视 | 隐患 |  | 一般 | 油浸式变压器(电抗器) | A相 |  |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 晋北分部 | A |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 立即处理 | 已消除 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | xxx
845 | 装置异常 | 后台频繁报“主变、220kV及35kV小室2故障录波装置1、2启动”，现场检查故录装置220kV C母A套、B套，D母A套、B套电压3U0越限频繁告警、复归。 | JX-25-15 | 500kV建兴变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 二次设备 | 220kV CD母及所属线路 故障录波器 | FH-3600-DG-G | 成都府河电力自动化成套设备有限责任公司 | 2021-04-03 | 2021-12-15 | 刘浩 | C | 二次检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-08-14
846 | 锈蚀/松动/脱落/开裂 | 35kV32号电容器 C相放电线圈2油漆脱落，锈蚀 | JX-25-14 | 500kV建兴变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 低压电容器 | 35kV32号电容器放电线圈 | FD-11-10-1W | 温州市凯泰特种电器有限公司 | 2021-05-01 | 2022-12-24 | 刘浩 | C | 变电检修中心 |  |  | 结合停电处理 | 待消除 | 2025-08-14
847 | 设备异物问题 | 500kV长久Ⅱ线5053-67接地刀闸B相引下线处有3米左右塑料薄膜搭挂。 | JA-25-64 | 500kV久安变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 接地刀闸 | 500kV长久Ⅱ线5053-67接地刀闸 | GW36-550SIID1D2W | 湖南长高高压开关集团股份公司 | 2007.06.08 | 2007.11.03 | 朱欣朋 | C | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-08-14
848 | 漏气 | 外观异常报警 | ZX-WZ-25-01 | 500kV五寨变电站 | 智能巡视 | 隐患 |  | 一般 | 油浸式变压器(电抗器) | 3021断路器 |  |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 晋北分部 | A |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-08-14 | 2025-08-15
849 | 其它 | 2号主变C相瓦斯继电器与断流阀间波纹管同心偏差目测大于10mm | JA-25-63 | 500kV久安变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 主变压器 | 2号主变压器 | ODFSZ—250000/500 | 特变电工沈阳变压器集团有限公司 | 2008-06-01 | 2008-09-04 | 朱欣朋 | C | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-08-07
850 | 其它 | 潞城站500kVⅠ乙母高抗B相瓦斯继电器与储油柜间波纹管同心偏差目测大于10mm | LCBDZ-25-37 | 500kV潞城变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 高压电抗器 | 500kV Ⅰ乙母母线高抗 | BKD2-50000/550-66 | 特变电工衡阳变压器股份有限公司 | 2006-02-01 | 2006-06-12 | 王文浩 | C | 变电检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-08-06
851 | 发热 | 500kV忻石Ⅱ线串补电容器组C相线路侧（5621-2侧）母线抱卡发热，发热点温度85.3℃，相同位置A相31.9℃，B相34.7℃。电容器电流A相：1447A，B相1432A，C相1334A，相对温差：62%，环境温度22℃。依据《带电设备红外诊断应用规范DL/T664-2016》,电流致热型设备缺陷诊断依据，相对温差大于35%但热点温度未达到严重缺陷温度值，初判为电流致热型一般缺陷。 | XD-25-11 | 500kV忻都开闭站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 串补电容器 | 500kV忻石Ⅱ线串补电容器C相 | CEP08N10A1CCAM5.22-641-1W | 上海库柏电力电容器有限公司 | 2008-07-01 | 2009-08-27 | 耿泽昕 | C | 设备状态测试中心 | 2026-04-29 | 2026-04-29 | 立即处理 | 已消除 | 2025-08-13 |  | 接触面打磨处理
852 | 渗漏油 | 外观异常 | ZX-SZ-25-01 | 500kV朔州变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 油浸式变压器(电抗器) | A相 |  |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 张喆 |  |  |  |  | 立即处理 | 待审核 | 2025-08-13
853 | 表计问题 | 3号主变压器B相绕温表故障 | TX-25-17 | 500kV桐乡变电站 | 人工上传 | 缺陷 |  | 严重 | 主变压器 | 3号主变压器 | BWR-04J(TH) | 大连世有电力科技有限公司 | 2014-11-01 | 2015-09-29 | 苏攀 | B | 变电检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-08-13
854 | 附件问题 | 500kV松溪变电站2号主变压器C相充氮灭火装置报火灾探测器2报警，现场检查控制器“火灾报警2”灯亮，本体端子中HZ2端子导通，现场雷雨天气，临时拆除接线，待天气转好，恢复接线。根据《变电站消防设施运维管理规范》中充氮灭火装置的控制系统中，单个火灾探测器监测不正常属于一般缺陷。 | SX-25-06 | 500kV松溪变电站 | 人工上传 | 缺陷 |  | 一般 | 变压器附件 | 2号主变压器C相充氮灭火装置 | BPZM-BDM | 保定博为世能电气有限公司 | 2019-01-01 | 2020-06-30 | 魏彬彬、王晶晶 | C |  |  |  |  | 待消除 | 2025-08-12
855 | 表计问题 | 2号站用变压器油温表受潮进水，根据《变电设备一次标准缺陷库》无此缺陷，不影响设备运行，定为一般缺陷。 | FR-25-25 | 500kV福瑞变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 站用变压器 | 2号站用变压器 | SZ11-800/35 | 江苏华鹏变压器有限公司 | 2012-12-01 | 2013-05-30 | 李勇 | C | 设备状态测试中心 | 2025-09-25 | 2025-09-24 | 立即处理 | 已消除 | 2025-08-12 |  | 打胶密封
856 | 表计问题 | 35kV12号电容器串联电抗器油温表指示异常，油温表指示50℃，实际30℃，根据《变电设备一次标准缺陷库》油浸式电抗器测温装置指示不正确与实际温度差值≥10℃或无指示变化，为严重缺陷。管理部门认定为一般缺陷，按一般缺陷登记管理。 | FR-25-24 | 500kV福瑞变电站 | 人工上传 | 缺陷 |  | 一般 | 低压电抗器 | 35kV12号电容器串联电抗器 | CKSJ-7200/35-12 | 青岛市恒顺电气 | 2012-10-23 | 2013-05-30 | 郑帅、贾宝俊 | C | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-08-12
857 | 配件问题 | 220kV瑞北Ⅱ线2708断路器汇控柜2708断路器A相位置指示灯不亮。依据《变电设备一次标准缺陷库》中开关柜“指示灯不能正确指示设备状态， 但设备本体上状态指示明显可见”定性为一般缺陷。 | FR-25-23 | 500kV福瑞变电站 | 人工上传 | 缺陷 |  | 一般 | 组合电器 | 220kV瑞北Ⅱ线2708断路器 | ZF16-252DS | 山东泰开高压开关有限公司 | 2012-07-01 | 2013-05-21 | 李勇 | C | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-08-12
858 | 配件问题 | 220kV瑞北Ⅰ线2707断路器汇控箱2707-D隔离开关、2707-C隔离开关、2707断路器B相位置指示灯不亮。依据《变电设备一次标准缺陷库》中开关柜“指示灯不能正确指示设备状态， 但设备本体上状态指示明显可见”定性为一般缺陷。 | FR-25-22 | 500kV福瑞变电站 | 人工上传 | 缺陷 |  | 一般 | 组合电器 | 220kV瑞北Ⅰ线2707断路器 | ZF16-252DS | 山东泰开高压开关有限公司 | 2012-07-01 | 2013-05-21 | 贾宝俊 | C | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-08-12
859 | 配件问题 | 220kV CD母联2020断路器间隔汇控柜2020断路器B相位置指示灯不亮。依据《变电设备一次标准缺陷库》中开关柜“指示灯不能正确指示设备状态， 但设备本体上状态指示明显可见”定性为一般缺陷。 | FR-25-21 | 500kV福瑞变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 组合电器 | 220kV CD母联2020断路器 | ZF16-252DS | 山东泰开高压开关有限公司 | 2012-07-01 | 2013-05-21 | 郑帅 | C | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-08-12
860 | 配件问题 | 220kV AV分段2030断路器间隔汇控柜2030-A隔离开关位置指示灯不亮，依据《变电设备一次标准缺陷库》中开关柜“指示灯不能正确指示设备状态， 但设备本体上状态指示明显可见”定性为一般缺陷。 | FR-25-20 | 500kV福瑞变电站 | 人工上传 | 缺陷 |  | 一般 | 组合电器 | 220kV AV分段2030断路器 | ZF16-252DS | 山东泰开高压开关有限公司 | 2012-07-01 | 2013-05-21 | 李勇 | C | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-08-12
861 | 配件问题 | 220kV B母间隔汇控柜2B9隔离开关位置指示灯不亮，依据《变电设备一次标准缺陷库》中开关柜“指示灯不能正确指示设备状态， 但设备本体上状态指示明显可见”定性为一般缺陷。 | FR-25-19 | 500kV福瑞变电站 | 人工上传 | 缺陷 |  | 一般 | 组合电器 | 220kV B母 | ZF16-252DS | 山东泰开高压开关有限公司 | 2012-07-01 | 2013-05-21 | 贾宝俊 | C | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-08-12
862 | 配件问题 | 220kV瑞白Ⅱ线2602断路器汇控柜2602-B0接地刀闸位置指示灯不亮，依据《变电设备一次标准缺陷库》中开关柜“指示灯不能正确指示设备状态， 但设备本体上状态指示明显可见”定性为一般缺陷。 | FR-25-18 | 500kV福瑞变电站 | 人工上传 | 缺陷 |  | 一般 | 组合电器 | 220kV瑞白Ⅱ线2602断路器 | ZF16-252DS | 山东泰开高压开关有限公司 | 2012-07-01 | 2013-05-21 | 郑帅 | C | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-08-12
863 | 设备异物问题 | 220kV瑞白Ⅱ线2602断路器间隔出现套管正上方架构有鸟巢，根据《变电设备一次标准缺陷库》无此缺陷，不影响设备运行，定为一般缺陷。 | FR-25-17 | 500kV福瑞变电站 | 人工上传 | 缺陷 |  | 一般 | 组合电器 | 220kV瑞白Ⅱ线2602断路器 | ZF16-252DS | 山东泰开高压开关有限公司 | 2012-07-01 | 2013-05-21 | 李勇· | C | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-08-11
864 | 绝缘包封问题 | A相接线板与电流互感器之间的引线绝缘包封脱落 | JA-25-62 | 500kV久安变电站 | 人工上传 | 缺陷 |  | 一般 | 低压电抗器 | 35kV 1号电抗器 | BKDGKL-20000/35 | 上海MWB互感器有限公司 | 2006-12-09 | 2007-10-30 | 成辉 | C | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-08-12
865 | 在线监测系统问题 | 1号主变压器B相8月4日后不刷新，1号主变压器C相油色谱8月8日后不刷新，并报-99.999 | JA-25-61 | 500kV久安变电站 | 人工上传 | 缺陷 |  | 一般 | 其它 | 1号主变压器油色谱在线监测装置 | MT6000 | 华电云通 | 2022-07-06 | 2023-05-08 | 成辉 | C | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-08-12
866 | 渗漏油 | 2号站用变压器有载调压开关出油管滴油（90秒/滴），且油位接近下限 | YC-25-26 | 500kV运城变电站 | 人工上传 | 缺陷 |  | 一般 | 站用变压器 | 2号站用变压器 | SZ9-M-800 | 江西变压器有限责任公司 | 2000-10-01 | 2006-06-21 | 王美懿 | C | 变电检修中心 | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 立即处理 | 已消除 | 2025-08-11 |  | 紧固螺栓，擦拭油迹、补油
867 | 在线监测系统问题 | MT6000油中溶解气体在线监测IED“报警”指示灯亮 | LF-25-33 | 500kV临汾变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 变压器附件 | 500kV霍临Ⅱ线高压并联电抗器A相油色谱在线监测装置 | MT6000 | 华电云通电力技术有限公司 | 2022-01-01 | 2023-01-16 | 李永清、白宸瑞 | C | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-08-10
868 | 设备通讯问题 | 22号继电保护室：220kV卧湖一线2908间隔测控装置与智能终端B GOOSE中断，后台显示报文“220kV卧湖一线测控装置与智能终端B GOOSE中断”；后台光字《GOOSE断链信息图》中“220kV卧湖一线测控接收智能终端B”亮，现场检查测控装置报文“GOOSE A网中断”；卧湖一线智能终端B套“GOOSE告警”灯亮。依据《二次设备缺陷定性参考》3.2.21 监控系统-3.2.21.3 测控装置-通信链路-通道异常-单网中断，判断为一般缺陷。 | MHH-25-18 | 500kV明海湖变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 综自系统 | 220kV卧湖一线2908测控装置 | PSR-662U | 国电南自 | 2016-01-01 | 2016-12-28 | 孟伟艺、姚宇 | C | 二次检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-08-10
869 | 表计问题 | 外观异常 | ZX-YDS-25-02 | 500kV云顶山变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 油浸式变压器(电抗器) | A相 |  |  | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 田鑫 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-08-08
870 | 表计问题 | 外观异常 | ZX-YDS-25-01 | 500kV云顶山变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 电流互感器 | 电流互感器 |  |  | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 田鑫 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-08-08
871 | 在线监测系统问题 | 智巡的油色谱在线监测数据中，3号主变压器B相油色谱中氢气、乙炔、一氧化碳、二氧化碳数据为之前数据，不再刷新，系统定为无效数据；A、B、C相的总烃数据为0，数据不正确，且为之前数据，不再刷新，也没有标为无效数据，判定为一般缺陷。 | MHH-25-17 | 500kV明海湖变电站 | 人工上传 | 缺陷 |  | 一般 | 其它 | 油色谱在线监测系统 | iTMO-IAS-2000 | 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司 | 2025-01-01 | 2025-06-17 | 孟伟艺 | C | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-08-08
872 | 在线监测系统问题 | 智巡的油色谱在线监测数据中，1号主变压器、2号主变压器、500kV朔云线高抗A、B、C三相油色谱中乙炔数据为之前数据，不再刷新，系统定为无效数据，判定为一般缺陷。 | SZ-25-20 | 500kV朔州变电站 | 人工上传 | 缺陷 |  | 一般 | 其它 | 油色谱在线监测系统 | 中分3000Plus | 河南中分仪器股份有相似 | 2022-09-01 | 2023-02-01 | 孟伟艺 | C | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-08-08
873 | 表计问题 | 泄漏电流表内进水汽 | HC-25-19 | 500kV侯村变电站 | 人工上传 | 缺陷 |  | 一般 | 表计 | 500kV侯瑞Ⅰ线C相避雷器泄漏电流表 | JSH | 南京伏安 | 2013-01-13 | 2013-06-01 | 梁小茹 | C | 变电检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-08-07
874 | 锈蚀/松动/脱落/开裂 | 500kV Ⅰ乙母母线高抗A相7号散热片南侧锈蚀严重 | LCBDZ-25-35 | 500kV潞城变电站 | 人工上传 | 缺陷 |  | 一般 | 高压电抗器 | 500kV Ⅰ乙母母线高抗 | BKD2-50000/550-66 | 特变电工衡阳变压器股份有限公司 | 2006-02-01 | 2006-06-12 | 王文浩 | C | 变电检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-08-07
875 | 冷却器问题 | 500kVⅠ乙母母线高抗C相风冷在自动模式下油温低于60度运转30分钟后仍不能自动停止。（正常低于60度运转10分钟侯自动停止） | LCBDZ-25-34 | 500kV潞城变电站 | 人工上传 | 缺陷 |  | 一般 | 高压电抗器 | 500kV Ⅰ乙母母线高抗 | BKD2-50000/550-66 | 特变电工衡阳变压器股份有限公司 | 2006-02-01 | 2006-06-12 | 王文浩 | C | 变电检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-08-06
876 | 漏气 | 结果值为【0.638】，触发【数值】，【上下限2】的【一般告警】 | ZX-LL-25-01 | 500kV吕梁变电站 | 智能巡视 | 问题 |  | 一般 | 油浸式变压器(电抗器) | 中性点小抗 |  |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 晋北分部 |  |  |  |  | 结合停电处理 | 待审核 | 2025-08-07
877 | 分合问题 | 500kV临稷线间隔线路电压互感器端子箱二次空开跳开 | JS-25-06 | 500kV稷山变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 二次设备 | 线路电压互感器二次空开 | Schneider | Schneider | 2021-08-04 | 2022-07-13 | 黄帅、吕朝建 | C | 二次检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-07-10
878 | 空开异常问题 | 2号主变A相1号、8号风扇继电器无法吸合，联系检修初步判断为继电器故障 | JS-25-05 | 500kV稷山变电站 | 人工上传 | 缺陷 |  | 一般 | 变压器附件 | 风扇空开 | ABB S263 | ABB | 2020-08-07 | 2020-09-18 | 黄帅、弓丰 | C | 变电检修中心 |  | 2025-10-26 | 结合停电处理 | 已消除 | 2025-07-13 |  | 更换接触器
879 | 配件问题 | 一组蓄电池投入开关13ZK、直流母线联络开关14ZK、24ZK把手老化 | YC-25-25 | 500kV运城变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 直流系统 | 直流母线联络屏 | GZDW-ZX2404/115-M-GK | 奥特迅 | 2006-06-01 | 2006-06-21 | 薛青 | C | 二次检修中心 | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 立即处理 | 已消除 | 2025-08-06 |  | 更换把手
880 | 在线监测系统问题 | 2号主变A相油色谱数据不刷新 | YC-25-24 | 500kV运城变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 其它 | 2号主变A相油色谱 | MGA2000 | 宁波理工 | 2022-05-06 | 2022-07-20 | 薛青 | C | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-08-04
881 | 其它 | 9号独立避雷针顶部倾斜 | TX-25-16 | 500kV桐乡变电站 | 人工上传 | 缺陷 |  | 一般 | 其它 | 9号独立避雷针 | Q420B | 江苏振光电力设备制造有限公司 | 2015-06-01 | 2015-09-29 | 司泽宣 | C | 变电检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-08-02
882 | 在线监测系统问题 | 苗山站SF6在线监测系统掉线，所有数据为空，判定为一般缺陷。 | MS-25-09 | 500kV苗山开闭站 | 人工上传 | 缺陷 |  | 一般 | 其它 | SF6在线监测系统 | 凌志SF6远传在线监测 | 凌志 | 2022-06-06 | 2022-08-01 | 李俊 | C | 变电检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-08-05
883 | 在线监测系统问题 | 苗山站油色谱在线监测系统：500kV苗忻Ⅰ线高抗油色谱A相掉线，数据为空，判定为一般缺陷。 | MS-25-08 | 500kV苗山开闭站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 其它 | 油色谱在线监测系统 | 油色谱在线监测 | 上海思源光电有限公司 | 2023-12-01 | 2024-07-01 | 李俊 | C | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-08-05
884 | 发热 | 220kV 2B10接地刀闸上方B母母线软连线处发热，A相69.5℃、B相31.8℃、C相30.3℃，环境温度28℃，负荷电流：102A | JA-25-60 | 500kV久安变电站 | 人工上传 | 缺陷 |  | 一般 | 母线 | 220kV B母 | 6063G—D170/150 | 湖北黄冈白莲铝合金管材有限责任公司 | 2007-08-29 | 2007-10-30 | 崔鹏鹏 | C | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-08-04
885 | 绝缘包封问题 | 35kV 2号电容器、3号电容器网门内有绝缘包封掉落 | JA-25-59 | 500kV久安变电站 | 人工上传 | 缺陷 |  | 一般 | 低压电容器 | 35kV 2号电容器、3号电容器 | TBB35-60000/500 AQW | 桂林电力电容有限责任公司 | 2007-08-01 | 2007-10-30 | 崔鹏鹏 | C | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-08-03
886 | 装置异常 | 220kV雁万一线PSL-603装置为触屏显示器，显示器面板出现触点偏离，不能打开面板上的相关菜单，无法查看保护装置相关信息。 | YT-25-14 | 500kV雁同变电站 | 人工上传 | 缺陷 |  | 一般 | 继电保护 | 220kV雁万一线PSL-603 | PSL-603 | 国电南京自动化股份有限公司 | 2018-01-10 | 2018-08-31 | 郭俊 | C | 二次检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-08-04
887 | 设备异物问题 | 1号主变3001电流互感器A相东侧接线板包封内有鸟窝 | JA-25-58 | 500kV久安变电站 | 人工上传 | 缺陷 |  | 一般 | 电流互感器 | 1号主变3001电流互感器 | LVBT-35W | 牡丹江第一互感器厂 | 2006-12-01 | 2007-10-30 | 崔鹏鹏 | C | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-08-03
888 | 综自系统问题 | 后台1号主变光字信息分图中没有做1号主变冷却器1组风扇投入、2组风扇投入、备用风扇投入等相关光字，后台报文也没有，无法通过后台监控风扇投退情况，2号主变有相应光字报文。 | JA-25-57 | 500kV久安变电站 | 人工上传 | 缺陷 |  | 一般 | 综自系统 | 操作员站后台 | PS6000 | 国电南自 | 2007-09-01 | 2007-10-01 | 崔鹏鹏 | C | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-08-02
889 | 发热 | 220kV汾里Ⅱ线266A隔离开关B相发热92.8℃，A相56.3℃，C相54.8℃。负荷电流562A，环境温度33度 | LF-25-32 | 500kV临汾变电站 | 人工上传 | 缺陷 |  | 一般 | 隔离开关 | 220kV汾里Ⅱ线266A隔离开关 | GW6A-220DW | 沈阳高压开关有限责任公司 | 2001-01-01 | 2002-10-21 | 刘璟、白宸瑞 | C | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-08-03
890 | 设备异物问题 | 13、14号散热器上方支架上有一根铁丝（或者是绑丝） | LCBDZ-25-33 | 500kV潞城变电站 | 人工上传 | 缺陷 |  | 一般 | 主变压器 | 13、14号散热器上方支架上有一根铁丝（或者是绑线） | ODFS-334000/500 | 重庆ABB变压器有限公司 | 2019-01-01 | 2020-12-12 | 成辉 | C | 变电检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-08-03
891 | 其它 | 断流阀防雨罩下有鸟窝 | LCBDZ-25-32 | 500kV潞城变电站 | 人工上传 | 缺陷 |  | 一般 | 主变压器 | 2号主变A相 | ODFS-334000/500 | 重庆ABB变压器有限公司 | 2019-01-01 | 2020-12-12 | 成辉 | C | 变电检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-08-03
892 | 其它 | 1号蓄电池巡检装置报“电池55、63采集器内阻故障” | HH-25-46 | 500kV海会变电站 | 人工上传 | 缺陷 |  | 一般 | 其它 | 蓄电池巡检装置 | DZY-XD616 | 广州市迈达电子设备有限公司 | 2022-05-01 | 2023-05-10 | 王康 | C | 二次检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-08-03
893 | 其它 | 1号主变A相、B相、C相龙门架上方分别有一个鸟窝 | HH-25-45 | 500kV海会变电站 | 人工上传 | 缺陷 |  | 一般 | 主变压器 | 1号主变压器 | ODFS-334000/500 | 西安西电变压器有限责任公司 | 2010-09-01 | 2011-08-01 | 王康 | C | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-08-03
894 | 其它 | 2号主变A相风冷控制柜交流Ⅰ段电源相序继电器故障，频繁吸合 | TX-25-15 | 500kV桐乡变电站 | 人工上传 | 缺陷 |  | 一般 | 其它 | 2号主变风冷控制柜 | / | / | / | 2018-11-10 | 司泽宣 | C | 变电检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-08-02
895 | 绝缘包封问题 | 1号主变35kV侧汇流母线A、B相绝缘包封脱落 | LF-25-31 | 500kV临汾变电站 | 人工上传 | 缺陷 |  | 一般 | 母线 | 1号主变35kV侧汇流母线 | 6063-150/136 | 沈阳铝材厂 | 2001-12-21 | 2001-12-30 | 李永清、刘璟 | C | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-08-02
896 | 表计问题 | 500kV霍临Ⅱ线高压并联电抗器中性点电抗器油温表损坏 | LF-25-30 | 500kV临汾变电站 | 人工上传 | 缺陷 |  | 一般 | 高压电抗器 | 500kV霍临Ⅱ线高压并联电抗器中心点电抗器 | BKD-50000/500 | 陕西省西安变压器厂 | 2001-01-01 | 2001-12-21 | 李永清、刘璟 | C | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-08-02
897 | 设备异物问题 | 避雷器连接处发现鸟窝 | JC-25-34 | 500kV晋城变电站 | 人工上传 | 缺陷 |  | 一般 | 避雷器 | 500kV 长晋Ⅱ线B、C相、会晋Ⅰ线A、B相避雷器 | Y20W-444/1050W | 南阳金冠电气有限公司 | 2006-04-01 | 2006-10-19 | 秦鹏飞 | C | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-07-30
898 | 发热 | 运维人员在测温时发现500kV湖寨Ⅱ线线路引下线接线板C相发热，测温为109℃，A、B两相均为27.9℃，现场温度22摄氏度，湖寨Ⅱ线负荷1093MW，C相负荷电流1191A。根据DL/T 664-2008带电设备红外诊断应用规范，附录A，表A1，金属部位与金属部位的连接-接头与线夹，热点温度＞90℃，定义为严重缺陷。 | WZ-25-04 | 500kV五寨变电站 | 人工上传 | 缺陷 |  | 严重 | 引线接头 | 500kV湖寨二线线路 | NRLH58GJ-1440/200 | 航天电工集团有限公司（武汉电缆） | 2016-02-01 | 2016-12-18 | 雷霆 | B | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-07-30
899 | 试验数据超标 | 泄露电流监测装置报31、60、96、124回路剩余电流越限，31回路告警值6221mA,60回路告警值589mA,96回路告警值6221mA,124回路告警值774mA,所有回路报警值是300mA.因不影响设备长期运行，定性为一般缺陷。 | LL-25-22 | 500kV吕梁变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 其它 | 泄露电流监测装置 | LT-XL-051 | 珠海优特电力科技有限公司 | 2023-07-01 | 2024-12-01 | 荀浩 马旭 | C | 变电检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-07-30
900 | 锈蚀/松动/脱落/开裂 | 本体金属锈蚀 | HH-25-44 | 500kV海会变电站 | 人工上传 | 缺陷 |  | 一般 | 电流互感器 | 35kV21号电容器3011断路器间隔桥差电流互感器C相电流互感器 | LAB-35 | 西安宏泰互感器制造有限公司 | 2011-04-01 | 2011-08-01 | 韩鑫 | C | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-07-30
901 | 锈蚀/松动/脱落/开裂 | 本体金属锈蚀 | HH-25-43 | 500kV海会变电站 | 人工上传 | 缺陷 |  | 一般 | 电流互感器 | 35kV11号电容器3011断路器间隔桥差电流互感器C相电流互感器 | LAB-35 | 西安宏泰互感器制造有限公司 | 2011-04-01 | 2011-08-01 | 韩鑫 | C | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-07-30
902 | 配件问题 | 孟门站GIS母线上固定支撑件因筒体热胀冷缩变形，导致1、2、3、10、21、30、40、45、57衬垫受力歪斜。 | MM-25-12 | 500kV孟门变电站 | 人工上传 | 缺陷 |  | 一般 | 组合电器 | 220kV GIS组合电器 | ZF11-252(L) | 河南平高电气股份有限公司 | 2018-06-01 | 2019-06-06 | 常江涛 | C | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-07-29
903 | 其它 | 2号主变C相冷却器控制箱电源（二）剩余电流监测为350mA,超过告警值300mA。 | sz-25-19 | 500kV朔州变电站 | 人工上传 | 缺陷 |  | 一般 | 其它 | 2号主变C相冷却器控制箱电源（二） | 无 | 中国特变电工衡阳变压器有限公司 | 2008-07-01 | 2009-06-25 | 王杰 | C | 变电检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-07-27
904 | 其它 | 2号主变A相冷却器控制箱电源（二）剩余电流监测为264mA,超过与预警值250mA。 | sz-25-18 | 500kV朔州变电站 | 人工上传 | 缺陷 |  | 一般 | 其它 | 2号主变A相冷却器控制箱电源（二） | 无 | 中国特变电工衡阳变压器有限公司 | 2008-07-01 | 2009-06-25 | 王杰 | C | 变电检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-07-27
905 | 其它 | 35kV检修电源箱电源剩余电流监测为253mA,超过与预警值250mA。 | sz-25-17 | 500kV朔州变电站 | 人工上传 | 缺陷 |  | 一般 | 其它 | 35kV检修电源箱电源 | 无 | 太原市长成成套设备有限公司 | 2009-03-16 | 2009-06-25 | 王杰 | C | 变电检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-07-27
906 | 其它 | 2号主变C相冷却器控制箱电源（一）剩余电流监测为350mA,超过告警值300mA。 | sz-25-16 | 500kV朔州变电站 | 人工上传 | 缺陷 |  | 一般 | 其它 | 2号主变C相冷却器控制箱电源（一） | 无 | 中国特变电工衡阳变压器有限公司 | 2008-07-01 | 2009-06-25 | 王杰 | C | 变电检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-07-27
907 | 其它 | 500kV第二串交流箱1电源（一）剩余电流监测为252mA,超过预警值250mA。 | sz-25-15 | 500kV朔州变电站 | 人工上传 | 缺陷 |  | 一般 | 其它 | 500kV第二串交流箱1电源（一） | 无 | 太原市长成成套设备有限公司 | 2009-03-12 | 2009-06-25 | 王杰 | C | 变电检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-07-27
908 | 其它 | 2号主变A相冷却器控制箱电源（一）剩余电流监测为264mA,超预警值250mA。 | sz-25-14 | 500kV朔州变电站 | 人工上传 | 缺陷 |  | 一般 | 其它 | 2号主变A相冷却器控制箱电源 | 无 | 中国特变电工衡阳变压器有限公司 | 2008-07-01 | 2009-06-25 | 王杰 | C | 变电检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-07-27
909 | 其它 | 智巡剩余电流监测装置显示UPS装置电源剩余电流351mA,越一级上限,三级告警。 | YT-25-12 | 500kV雁同变电站 | 人工上传 | 缺陷 |  | 一般 | 其它 | UPS装置交流电源抽屉柜 | 无 | 无 | 2008-01-01 | 2008-09-01 | 尹志荣 | C | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-07-27
910 | 装置异常 | D5000系统中显示2号主变低压侧开关跳闸出口，现场没有异常光字，经核查为远动机上送质量位异常，导致光字牌显示异常。根据国家电网企管〔2014〕1464号(印发国家电网继电保护和安全自动装置缺陷管理办法，第123页（三）一般缺陷第5条“其他对设备安全运行影响不大的缺陷”，定性为一般缺陷。 | YQ-25-16 | 500kV阳泉变电站 | 人工上传 | 缺陷 |  | 一般 | 综自系统 | 远动通信装置 | RCS-9698H | 南京南瑞继保电气有限公司 | 2008-01-01 | 2008-11-11 | 姜凌霄，高方亮，刘尧尧 | C | 二次检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-07-27
911 | 其它 | 主控室操作员站操作设备时，提示外部五防校验失败或遥控校验超时，根据国家电网企管〔2014〕1464号(印发国家电网继电保护和安全自动装置缺陷管理办法，第122页， 9. 其它可能导致继电保护和安全自动装置部分功能缺失或性能下降的缺陷，属于严重缺陷。管理部门认定为一般缺陷，按一般缺陷登记管理。 | YQ-25-15 | 500kV阳泉变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 综自系统 | 操作员站数据库 | PCS-9700 | 山西敬天继保电力有限公司 | 2019-07-01 | 2019-08-30 | 姜凌霄，刘尧尧，高方亮 | C | 二次检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-07-27
912 | 试验数据超标 | 500kV第一串交流配电箱电源Ⅱ剩余电流监测值为484mA，超过告警值300mA。 | MS-25-07 | 500kV苗山开闭站 | 人工上传 | 缺陷 |  | 一般 | 其它 | 500kV第一串交流配电箱电源Ⅱ | HS11-200/38B | 保定嘉丰电气有限公司 | 2020-09-01 | 2021-04-26 | 孟伟艺 | C | 变电检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-07-26
913 | 试验数据超标 | 500kV第一串交流配电箱电源Ⅰ剩余电流监测值为484mA，超过告警值300mA。 | MS-25-06 | 500kV苗山开闭站 | 人工上传 | 缺陷 |  | 一般 | 其它 | 500kV第一串交流配电箱电源Ⅰ | HS11-200/38B | 保定嘉丰电气有限公司 | 2020-09-01 | 2021-04-26 | 孟伟艺 | C | 变电检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-07-26
914 | 试验数据超标 | 500kV第二串交流配电箱电源Ⅰ剩余电流监测为2201mA，超过告警值300mA。 | MS-25-05 | 500kV苗山开闭站 | 人工上传 | 缺陷 |  | 一般 | 其它 | 500kV第二串交流配电箱电源Ⅰ | HS11-200/38B | 保定嘉丰电器有限公司 | 2020-09-01 | 2021-04-26 | 孟伟艺 | C | 变电检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-07-26
915 | 试验数据超标 | 3号主变C相冷却器电源二剩余电流监测为672mA，超过设定阈值300mA | MHH-25-16 | 500kV明海湖变电站 | 人工上传 | 缺陷 |  | 一般 | 其它 | 3号主变C相冷却器电源二 | RM22TR33 | 洛施达传感器有限公司 | 2020-05-01 | 2020-06-28 | 张志飞 | C | 变电检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-07-27
916 | 试验数据超标 | 3号主变C相冷却器电源一剩余电流监测为672mA，，超过设定阈值300mA | MHH-25-15 | 500kV明海湖变电站 | 人工上传 | 缺陷 |  | 一般 | 其它 | 3号主变C相冷却器电源一 | RM22TR33 | 洛施达传感器有限公司 | 2020-05-01 | 2020-06-28 | 张志飞 | C | 变电检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-07-26
917 | 锈蚀/松动/脱落/开裂 | 拐臂锈蚀 | LCBDZ-25-28 | 500kV潞城变电站 | 人工上传 | 缺陷 |  | 一般 | 组合电器 | 220kV潞和Ⅰ线2101-A、2101-B隔离开关 | SDA524 | 山东电工电气日立高压开关有限公司 | 2019-09-01 | 2021-09-18 | 成辉 | C | 变电检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-07-25
918 | 锈蚀/松动/脱落/开裂 | 拐臂锈蚀 | LCBDZ-25-27 | 500kV潞城变电站 | 人工上传 | 缺陷 |  | 一般 | 组合电器 | 220kV1号主变2001-A隔离开关 | SDA524 | 山东电工电气日立高压开关有限公司 | 2019-09-01 | 2021-09-18 | 成辉 | C | 变电检修中心 |  | 2026-03-23 | 结合停电处理 | 已消除 | 2025-07-25 |  | 钢丝刷打磨锈蚀，自喷漆喷漆
919 | 锈蚀/松动/脱落/开裂 | 拐臂锈蚀 | LCBDZ-25-26 | 500kV潞城变电站 | 人工上传 | 缺陷 |  | 一般 | 组合电器 | 220kV潞郭Ⅰ线2204-C隔离开关 | SDA524 | 山东电工电气日立高压开关有限公司 | 2019-09-01 | 2021-09-18 | 成辉 | C | 变电检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-07-25
920 | 锈蚀/松动/脱落/开裂 | 表计附近支架锈蚀起皮 | LCBDZ-25-24 | 500kV潞城变电站 | 人工上传 | 缺陷 |  | 一般 | 组合电器 | 220kV 潞正Ⅰ线2202-D、出线套管 | SDA524 | 山东电工电气日立高压开关有限公司 | 2019-09-01 | 2021-09-18 | 成辉 | C | 变电检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-07-25
921 | 锈蚀/松动/脱落/开裂 | 部分母线筒支架锈蚀起皮 | LCBDZ-25-25 | 500kV潞城变电站 | 人工上传 | 缺陷 |  | 一般 | 组合电器 | 220kV 母线筒 | SDA524 | 山东电工电气日立高压开关有限公司 | 2019-09-01 | 2021-09-18 | 成辉 | C | 变电检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-07-25
922 | 锈蚀/松动/脱落/开裂 | 表计附近支架锈蚀起皮 | LCBDZ-25-23 | 500kV潞城变电站 | 人工上传 | 缺陷 |  | 一般 | 组合电器 | 220kV备用线路3-D、备用线路3-C | SDA524 | 山东电工电气日立高压开关有限公司 | 2019-09-01 | 2021-09-18 | 成辉 | C | 变电检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-07-25
923 | 锈蚀/松动/脱落/开裂 | 表计附近支架锈蚀起皮 | LCBDZ-25-22 | 500kV潞城变电站 | 人工上传 | 缺陷 |  | 一般 | 组合电器 | 220kV 2号主变2002-D | SDA524 | 山东电工电气日立高压开关有限公司 | 2019-09-01 | 2021-09-18 | 成辉 | C | 变电检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-07-25
924 | 其它 | 500KV第四串交流动力柜电源剩余电流监测410mA,超过设定阈值，智巡显示越一级上限，三级告警。 | PC-25-05 | 500kV平城变电站 | 人工上传 | 缺陷 |  | 一般 | 其它 | 500KV第四串交流动力柜电源 | 无 | 无 | 2014-01-01 | 2014-12-10 | 尹志荣 | C | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-07-26
925 | 试验数据超标 | 32#小室动力箱电源剩余电流监测500mA,超过设定阈值300mA,越一级上限，智巡三级告警。 | YT-25-11 | 500kV雁同变电站 | 人工上传 | 缺陷 |  | 一般 | 其它 | 32#小室动力箱电源 | xl-52-09A | 太原市长成成套设备有限公司 | 2008-04-01 | 2008-12-01 | 尹志荣 | C | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-07-25
926 | 其它 | 2号充电屏的控制屏控制母线的电压电流不显示 | LF-25-29 | 500kV临汾变电站 | 人工上传 | 缺陷 |  | 一般 | 直流系统 | 2号充电屏 | JQK-3000A | 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 | 2000-01-01 | 2001-12-21 | 白宸瑞、贾杰、刘璟 | C | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-07-26
927 | 其它 | 1号充电屏的控制屏蓄电池电流不显示 | LF-25-28 | 500kV临汾变电站 | 人工上传 | 缺陷 |  | 一般 | 直流系统 | 1号充电屏 | JQK-3000A | 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 | 2000-01-01 | 2001-12-21 | 白宸瑞、贾杰、刘璟 | C | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-07-26
928 | 其它 | 2号充电屏JKQ-3000A集中监控器“上键”按键基本失灵 | LF-25-27 | 500kV临汾变电站 | 人工上传 | 缺陷 |  | 一般 | 直流系统 | 2号充电屏 | JQK-3000A | 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 | 2000-01-01 | 2001-12-21 | 白宸瑞、贾杰、刘璟 | C | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-07-26
929 | 锈蚀/松动/脱落/开裂 | 35kV 4号站变A相、C相龙门架出线绝缘子下方并勾线夹导线松股 | LCZ-25-30 | 500kV潞城变电站 | 人工上传 | 缺陷 |  | 一般 | 引线接头 | 35kV 4号站变出线龙门架 | 导线 | 导线金具 | 2006.02.02 | 2006.02.12 | 赵亮 | C | 变电检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-07-25
930 | 在线监测系统问题 | 智巡系统：剩余电流在线监测。交流一段负载“500kV第四、五串检修电源”剩余电流597mA，“220kV设备区交流电源配电箱（一）”剩余电流388mA，交流二段负载“220kV设备区交流电源配电箱（二）”剩余电流580mA，均越一级上限（300mA）告警。 | XZ-25-15 | 500kV忻州变电站 | 人工上传 | 缺陷 |  | 一般 | 其它 | 智巡系统：剩余电流在线监测 | 无 | 优特 | 2024-01-01 | 2025-01-01 | 张震 | C | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-07-25
931 | 渗漏油 | 1号主变C相本体瓦斯继电器渗漏油 | YC-25-23 | 500kV运城变电站 | 人工上传 | 缺陷 |  | 一般 | 主变压器 | 1号主变压器 | ODFPSZ-250000/500 | 特变电工 | 2008-09-01 | 2008-10-26 | 赵伟 | C | 变电检修中心 |  |  | 结合停电处理 | 待消除 | 2025-07-25
932 | 渗漏油 | 1号主变压器B相本体瓦斯继电器渗漏油 | YC-25-22 | 500kV运城变电站 | 人工上传 | 缺陷 |  | 一般 | 主变压器 | 1号主变压器 | ODFPSZ-250000/500 | 特变电工 | 2008-09-01 | 2008-10-26 | 赵伟 | C | 变电检修中心 |  |  | 结合停电处理 | 待消除 | 2025-07-25
933 | 冷却器问题 | 1号主变压器C相1号冷却器油泵与油箱横向连接波纹管波纹间距不均，应力不均，渗漏油。 | YC-25-21 | 500kV运城变电站 | 人工上传 | 缺陷 |  | 严重 | 主变压器 | 1号主变压器 | ODFPSZ-250000/500 | 特变电工 | 2008-09-01 | 2008-10-26 | 赵伟 王美懿 | C | 变电检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-07-24
934 | 冷却器问题 | 1号主变压器B相1、3、4号冷却器油泵与油箱横向连接波纹管波纹间距不均，应力不均。 | YC-25-20 | 500kV运城变电站 | 人工上传 | 缺陷 |  | 严重 | 主变压器 | 1号主变压器 | ODFPSZ-250000/500 | 特变电工 | 2008-09-01 | 2008-10-26 | 赵伟 王美懿 | C | 变电检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-07-24
935 | 冷却器问题 | 1号主变压器A相冷却器油泵与油箱横向连接波纹管间距不均，应力不均 | YC-25-19 | 500kV运城变电站 | 人工上传 | 缺陷 |  | 严重 | 主变压器 | 1号主变压器 | ODFPSZ-250000/500 | 特变电工 | 2008-09-01 | 2008-10-26 | 赵伟 苏攀 | C | 变电检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-07-24
936 | 其它 | 后台会时不时报52-27双位置出错 | HH-25-42 | 500kV海会变电站 | 人工上传 | 缺陷 |  | 一般 | 接地刀闸 | 52-27接地刀闸 | ABB－550 | 北京ABB高压开关有限公司 | 2011-01-01 | 2011-08-01 | 王康 | C | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-07-25
937 | 其它 | 5041断路器保护RCS921A、5042断路器保护RCS921A报A、B网通讯中断，且5041、5042断路器保护已经更换为PRS-721，未修改名字 | HH-25-41 | 500kV海会变电站 | 人工上传 | 缺陷 |  | 一般 | 综自系统 | 通讯状态分图 | PCS9700 | 南瑞继保 | 2011-01-01 | 2011-08-01 | 王康 | C | 二次检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-07-25
938 | 其它 | 1号、2号操作员站持续刷屏5043断路器保护RCS-921A网络A通讯故障、通讯恢复 | HH-25-40 | 500kV海会变电站 | 人工上传 | 缺陷 |  | 一般 | 综自系统 | 1号、2号操作员站 | PCS9700 | 南瑞继保 | 2011-01-01 | 2011-07-01 | 王康 | C | 二次检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-07-25
939 | 冷却器问题 | 1号主变C相6号风机故障，电源空开跳开 | HZ-25-12 | 500kV霍州变电站 | 人工上传 | 缺陷 |  | 一般 | 主变压器 | 1号主变C相 | ODFS250000/500 | 衡阳特变电工 | 2008-06-01 | 2008-09-21 | 周高鑫 | C | 变电检修中心 |  |  | 结合停电处理 | 待消除 | 2025-07-24
940 | 在线监测系统问题 | 智巡系统：SF6在线监测，部分气室压力邻近额定值，越一级下限告警。具体告警气室如下（5033 CT B、C相；5043 CT A、B相；5013 CT A、B、C相；5021 CT A、B、C相；5012 CT B相；5033断路器 A相；5023断路器 A、C相；5613断路器 C相；5011断路器 A、B相；5611断路器 A、B相） | XD-25-13 | 500kV忻都开闭站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 其它 | 智巡系统：SF6在线监测 | 无 | 珠海优特 | 2024-01-01 | 2025-01-01 | 张震 | C | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-07-24
941 | 发热 | 红外测温发现500kV I母高抗中性点套管上部温度分别为A相39.5℃，B相42.8℃，C相38.6℃。I母高抗负荷为137MVar，A相电流148.71A，B相电流149.24A，C相电流149.24A。本体油温分别为A相54℃，B相64℃，C相50℃，环境温度26℃。I母高抗中性点套管上部温度三相温差最大为4.2℃，根据DLT664-2016《带电设备红外诊断应用规范》套管三相温差超过2-3K为电压致热型发热，判定为严重缺陷。管理部门要求按照一般缺陷管理。 | YS-25-04 | 500kV榆社开闭站 | 人工上传 | 缺陷 |  | 一般 | 高压电抗器 | 500kV Ⅰ母高压并联电抗器 | BKD-50000/500 | 西安变压器有限责任公司 | 2004-01-01 | 2004-09-18 | 李玉君 | C | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-07-23
942 | 表计问题 | 1号主变35kV侧避雷器表计显示模糊不能读数 | JA-25-56 | 500kV久安变电站 | 人工上传 | 缺陷 |  | 一般 | 避雷器 | 1号主变35kV侧避雷器 | Y5W2-51/134 | 廊坊电科院东芝避雷器有限公司 | 2007-05-01 | 2017-10-30 | 张智凯 | C | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-07-23
943 | 其它 | 35kV11号电容器3012断路器、35kV1号站用变3014断路器、50035kV暄平Ⅰ线/2号主变5012-2隔离开关C相、35kV21号电容器3022断路器、35kV22号电容器3023断路器、 1号主变500kV侧5041断路器B相、 1号主变500kV侧5041-2隔离开关C相、 1号主变500kV侧/雁平Ⅱ线5042-1隔离开关B相、500kVV雁平Ⅱ线5043-1隔离开关B相、500kVV雁平Ⅱ线5043-2隔离开关A相、500kVV雁平Ⅱ线5043-2隔离开关B相、500kVV雁平Ⅱ线5043-2隔离开关C相、500kVV雁平Ⅰ线5052-1隔离开关A相、500kVV雁平Ⅰ线5052-2隔离开关B相、500kVV雁平Ⅰ线5053-1隔离开关B相、500kVV雁平Ⅰ线5053-1C隔离开关相，以上间隔密度继电器读数均在其额定值附近（±0.01~±0.02MPA），导致智巡系统每日频繁报警。 | PC-25-04 | 500kV平城变电站 | 人工上传 | 缺陷 |  | 一般 | 表计 | 35kV 11号电容器3012断路器 | LW30-72.5 | 山东泰开高压开关有限公司 | 2014-07-01 | 2014-12-10 | 任晋阳 | C | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-07-23
944 | 其它 | 1、2号主变压器有载调压档位后台是0档，现场是3档，后台与现场档位不符 | JS-25-04 | 500kV稷山变电站 | 人工上传 | 缺陷 |  | 一般 | 主变压器 | 1、2号主变压器有载调压装置 | ODFS-334000/500 | 上海阿海珐变压器有限公司 | 2009-05-01 | 2009-12-20 | 赵伟 | C | 变电检修中心 |  | 2025-10-26 | 结合停电处理 | 已消除 | 2025-07-22 |  | 现场检查该分接开关无信号线接至后台，为初期设计所致，后台档位不具参考性，以现场档位为准
945 | 其它 | 1号蓄电池组第43号蓄电池内阻低报警，阻值29μΩ，实测电压值正常，直流班人员回复暂不影响运行，定性为一般缺陷。 | GX-25-10 | 500kV固贤变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 直流系统 | 1号蓄电池组43号蓄电池 | DJ800 | 江苏理士电池有限公司 | 2022-01-01 | 2023-02-16 | 王子婷 | C | 二次检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-07-22
946 | 发热 | 2号主变220kV侧2002组合电器出线套管接头A相31.4℃，B相68.3℃，C相68.8℃。环境温度27℃，相对温差89%。根据DL/T 664-2016《带电设备红外诊断应用规范》附录H，金属部件与金属部件连接处相对温差≥80%但热点温度未达紧急缺陷的，判定为严重缺陷。管理部门认定为一般缺陷，按一般缺陷登记管理。 | LC-25-22 | 500kV龙城变电站 | 人工上传 | 缺陷 |  | 一般 | 组合电器 | 2号主变220kV侧2002组合电器 | ZHW-40.5 | 平高集团有限公司 | 2015-01-01 | 2015-06-11 | 郑帅 | C | 变电检修中心 |  |  | 结合停电处理 | 待消除 | 2025-07-21
947 | 配件问题 | 3号主变A相一组风机连续五天长时间运行，现场检查70％过负荷继电器21-24接点长时间导通，现场实际负荷未达到70％，怀疑为继电器故障 | JX-25-13 | 500kV建兴变电站 | 人工上传 | 缺陷 |  | 一般 | 汇控/机构箱 | 3号主变A相风冷控制柜 | 无 | 常州东芝变压器有限公司 | 2021-06-01 | 2021-12-15 | 韩鑫 | C | 变电检修中心 |  |  | 结合停电处理 | 待消除 | 2025-07-22
948 | 配件问题 | 2号主变B相一组风机连续五天长时间运行，现场检查70％过负荷继电器21-24接点长时间导通，现场实际负荷未达到70％，怀疑为继电器故障 | JX-25-12 | 500kV建兴变电站 | 人工上传 | 缺陷 |  | 一般 | 汇控/机构箱 | 2号主变B相风冷控制柜 | 无 | 常州东芝变压器有限公司 | 2021-06-01 | 2021-12-15 | 韩鑫 | C | 变电检修中心 |  |  | 结合停电处理 | 待消除 | 2025-07-22
949 | 其它 | 220kV小室动力箱电源剩余电流监测为3565mA,超过告警值300mA。 | sz-25-13 | 500kV朔州变电站 | 人工上传 | 缺陷 |  | 一般 | 其它 | 220kV小室动力箱电源 | 无 | 无 | 2009-03-06 | 2009-06-25 | 王杰 | C | 变电检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-07-21
950 | 锈蚀/松动/脱落/开裂 | 500kV Ⅰ母第三串A相绝缘子串2#龙门架挂点插销脱落， 500kV Ⅰ母第三串C相绝缘子串8#龙门架挂点插销脱落。判定为严重缺陷。 | XZ-25-14 | 500kV忻州变电站 | 人工上传 | 缺陷 |  | 严重 | 其它 | 500kV Ⅰ母第三串绝缘子串 | 未知 | 未知 | 2005-12-01 | 2006-06-28 | 耿泽昕 | B | 变电检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-07-21
951 | 锈蚀/松动/脱落/开裂 | 500kV Ⅱ母第四串A相绝缘子串2#龙门架挂点插销脱落，判定为严重缺陷。 | XZ-25-13 | 500kV忻州变电站 | 人工上传 | 缺陷 |  | 严重 | 其它 | 500kV Ⅱ母第四串A相绝缘子串 | 未知 | 未知 | 2005-12-01 | 2006-06-28 | 耿泽昕 | B | 变电检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-07-21
952 | 锈蚀/松动/脱落/开裂 | 500kV轩忻Ⅰ线C相出线1#龙门架挂点插销脱落。判定为严重缺陷。 | XZ-25-12 | 500kV忻州变电站 | 人工上传 | 缺陷 |  | 严重 | 其它 | 500kV轩忻Ⅰ线出线 | 未知 | 未知 | 2008-12-01 | 2009-09-16 | 耿泽昕 | B | 变电检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-07-21
953 | 锈蚀/松动/脱落/开裂 | 500kV轩忻Ⅱ线A相出线3#导线挂点-1螺母松动，500kV轩忻Ⅱ线A相出线3#导线挂点-2螺母松动，500kV轩忻Ⅱ线C相出线3#导线挂点-2螺母松动。判定为严重缺陷。 | XZ-25-10 | 500kV忻州变电站 | 人工上传 | 缺陷 |  | 严重 | 其它 | 500kV轩忻Ⅱ线出线 | 未知 | 未知 | 2008-12-01 | 2009-09-16 | 耿泽昕 | B | 变电检修中心 |  | 2025-09-23 | 结合停电处理 | 已消除 | 2025-07-21 |  | 紧固螺栓
954 | 锈蚀/松动/脱落/开裂 | 500kV轩忻Ⅰ线B相出线3#导线挂点-1螺母松动，500kV轩忻Ⅰ线C相出线3#导线挂点-1螺母松动，500kV轩忻Ⅰ线C相出线3#导线挂点-2螺母松动。判定为严重缺陷。 | XZ-25-11 | 500kV忻州变电站 | 人工上传 | 缺陷 |  | 严重 | 其它 | 500kV轩忻Ⅰ线出线 | 未知 | 未知 | 2008-12-01 | 2009-09-16 | 耿泽昕 | B | 变电检修中心 |  |  | 结合停电处理 | 待消除 | 2025-07-21
955 | 发热 | 35kV 41号电抗器3045-3隔离开关A相刀闸接口发热，A相51.5℃，B相34℃，C相39.2℃，环境温度19℃，辐射系数0.9，绝对温差17.5℃，相对温差53.8%，负荷电流971A，依据《带电设备红外诊断应用规范》附录H电流致热型设备缺陷诊断判据：隔离开关刀口δ≥35%但热点温度未达到严重缺陷温度值，判定为一般缺陷。 | MHH-25-14 | 500kV明海湖变电站 | 人工上传 | 缺陷 |  | 一般 | 隔离开关 | 35kV 41号电抗器3045-3隔离开关 | GW4-40.5D/2500A | 湖南天鹰隔离开关有限公司 | 2016-06-01 | 2016-12-28 | 李俊 王杰 | C | 变电检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-07-20
956 | 发热 | 35kV 12号电抗器3016-3隔离开关B相刀闸接口发热，B相65.4℃，A相48.8℃，C相38.3℃，环境温度19℃，辐射系数0.9，绝对温差27.1℃，相对温差58.4%，负荷电流943A，依据《带电设备红外诊断应用规范》附录H电流致热型设备缺陷诊断判据：隔离开关刀口δ≥35%但热点温度未达到严重缺陷温度值，判定为一般缺陷。 | MHH-25-13 | 500kV明海湖变电站 | 人工上传 | 缺陷 |  | 一般 | 隔离开关 | 35kV 12号电抗器3016-3隔离开关 | GW4-40.5D/2500A | 湖南天鹰隔离开关有限公司 | 2016-06-01 | 2016-12-28 | 李俊 王杰 | C | 变电检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-07-20
957 | 发热 | 3001断路器与电流互感器之间连接线红外测温三相温度为106、94.8、70℃，负荷电流2803A，根据DL/T664-2016带电设备红外诊断应用规范附录H金属导线热点温度在80-110℃，判定为严重缺陷。 | YT-25-10 | 500kV雁同变电站 | 人工上传 | 缺陷 |  | 严重 | 其它 | 1号主变压器3001断路器与电流互感器之间连接线 | 无 | 无 | 2002-11-01 | 2003-08-27 | 尹志荣 | B | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-07-20
958 | 发热 | 1号主变低压侧汇流母线至3001 T接线夹红外测温三相温度为42、156.4、45℃，负荷电流2803A，根据DL/T664-2016带电设备红外诊断应用规范附录H金属部件与金属部件连接件热点温度大于130℃，判定为危急缺陷。 | YT-25-09 | 500kV雁同变电站 | 人工上传 | 缺陷 |  | 危急 | 母线 | 35kV A母 | 6063G-D150/136 | 沈阳方圆铝业集团有限公司 | 2003-04-19 | 2003-08-27 | 尹志荣 | A | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-07-20
959 | 锈蚀/松动/脱落/开裂 | 500kV雁湖一线出线3#绝缘子串B相导线挂点螺丝头部脱落，参考变电一次设备标准缺陷库5.1母线悬吊金具损坏条款中类似表述，判定为严重缺陷。 | MHH-25-12 | 500kV明海湖变电站 | 人工上传 | 缺陷 |  | 严重 | 引线接头 | 500kV雁湖一线 | 无 | 无 | 2022-05-01 | 2022-05-29 | 王杰、李俊 | B | 变电检修中心 |  | 2025-10-11 | 结合停电处理 | 已消除 | 2025-07-20 |  | 补装螺丝，重新紧固
960 | 锈蚀/松动/脱落/开裂 | 500kV苗朔一线B相出线2#导线挂点销钉螺母脱落，参考变电一次设备标准缺陷库5.1母线悬吊金具损坏条款中类似表述，判定为严重缺陷。 | SZ-25-12 | 500kV朔州变电站 | 人工上传 | 缺陷 |  | 严重 | 引线接头 | 500kV苗朔一线 | 无 | 无 | 2024-05-01 | 2024-05-18 | 王杰、李俊 | B | 变电检修中心 |  |  | 结合停电处理 | 待消除 | 2025-07-15
961 | 锈蚀/松动/脱落/开裂 | 500kV大雁二线C相出线2#导线挂点=2销钉螺母脱落，参考变电一次设备标准缺陷库5.1母线悬吊金具损坏条款中类似表述，判定为严重缺陷。 | YT-25-08 | 500kV雁同变电站 | 人工上传 | 缺陷 |  | 严重 | 引线接头 | 500kV大雁二线C相出线2#导线挂点=2 | 无 | 无 | 2007-01-01 | 2008-05-04 | 郭俊 | B | 设备状态测试中心 | 2026-02-05 | 2026-02-05 | 立即处理 | 已消除 | 2025-07-09 |  | 螺栓复位，安装开口销。
962 | 配件问题 | 2号主变B相1组冷却器运行时“#1组冷却器运行指示”灯不亮 | JC-25-33 | 500kV晋城变电站 | 人工上传 | 缺陷 |  | 一般 | 其它 | 2号主变B相 冷却器控制柜 | GR-BLQK-YP4 | 陕西国润电气工程有限公司 | 2022-06-08 | 2023-02-25 | 李慧 | C | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-07-20
963 | 配件问题 | 2号主变B相将工作冷却器电源空气小开关拉开模拟冷却器故障后，“冷却器故障”灯不亮 | JC-25-32 | 500kV晋城变电站 | 人工上传 | 缺陷 |  | 一般 | 其它 | 2号主变B相 冷却器控制柜 | GR-BLQK-YP4 | 陕西国润电气工程有限公司 | 2022-06-08 | 2023-02-15 | 李政 | C | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-07-20
964 | 其它 | 220kV 线路间隔智能控制柜1-4QK智能终端断路器远近控把手与后台间隔分图2402开关智能远方/就地切换把手命名不统一 | JX-25-11 | 500kV建兴变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 综自系统 | 操作员站服务器 | SR850 | 长园深瑞 | 2021-06-01 | 2021-12-15 | 韩鑫 | C | 二次检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-07-20
965 | 附件问题 | 220kV C母母线伸缩节上方滑杆冷缩调节螺栓与其他三杆冷缩间距不一致，其他三杆仍有裕量上方滑杆已到最大位置 | JX-25-10 | 500kV建兴变电站 | 人工上传 | 缺陷 |  | 一般 | 组合电器 | 220kV母线伸缩节220kV母线伸缩节 | ZFW52-252 | ZFW52-252河南平芝高压开关有限公司 | 2021-06-01 | 2021-12-15 | 韩鑫 | C | 变电检修中心 |  |  | 结合停电处理 | 待消除 | 2025-07-20
966 | 附件问题 | 220kV B母母线伸缩节节B2上方滑杆调节螺栓未互锁 | JX-25-09 | 500kV建兴变电站 | 人工上传 | 缺陷 |  | 一般 | 组合电器 | 220kV母线伸缩节 | ZFW52-252 | 河南平芝高压开关有限公司 | 2021-06-01 | 2021-12-15 | 韩鑫 | C | 变电检修中心 |  |  | 结合停电处理 | 待消除 | 2025-07-20
967 | 综自系统问题 | 在工作过程中发现，1号主变间隔光字信号“冷却器电源消失”与“冷却器Ⅰ交流电源故障”两个光字无论哪个信号亮起，另一个也会同时亮起，无法正常准确反映故障信号。已与二次人员沟通。 | YDS-25-05 | 500kV云顶山变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 综自系统 | 云顶山综自后台 | NS2000 | 国电南自 | 2008-08-01 | 2008-09-01 | 秦浩 | C | 二次检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-07-18
968 | 发热 | 35kV Ⅱ母至2号主变35kV侧电流互感器T接处发热A相51.5℃，B相85.4℃,C相80.0℃。 | LF-25-26 | 500kV临汾变电站 | 人工上传 | 缺陷 |  | 一般 | 引线接头 | 35kV Ⅱ母至2号主变35kV侧电流互感器T接处发热 | 6063-150/136 | 沈阳铝材厂 | 2005-01-01 | 2005-06-25 | 刘璟、焦莉平 | C | 设备状态测试中心 |  | 2025-11-11 | 结合停电处理 | 已消除 | 2025-07-18 |  | 更换导线为双分裂导线
969 | 发热 | 1号主变35kV侧汇流母线至301-1隔离开关T接发热A相98.3℃，B相88.63℃,C相94.6℃。 | LF-25-25 | 500kV临汾变电站 | 人工上传 | 缺陷 |  | 一般 | 引线接头 | 1号主变35kV侧汇流母线至301-1隔离开关T接 | 6063-150/136 | 沈阳铝材厂 | 2005-01-01 | 2005-06-25 | 刘璟、焦莉平 | C | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-07-18
970 | 发热 | 2号主变35kV侧汇流母线至302-1隔离开关T接处B相发热117℃；A相62.6℃，C相80.5℃。 | LF-25-24 | 500kV临汾变电站 | 人工上传 | 缺陷 |  | 严重 | 母线 | 2号主变35kV侧汇流母线至302-1隔离开关T接 | 6063-150/136 | 沈阳铝材厂 | 2005-01-01 | 2005-06-25 | 刘璟、焦莉平 | C | 设备状态测试中心 |  | 2025-11-11 | 结合停电处理 | 已消除 | 2025-07-18 |  | 更换导线为双分裂导线，打磨接线板重新紧固
971 | 其它 | 22小室故障录波屏Ⅰ WY9D故障录波装置B死机，重启失败 | TX-25-14 | 500kV桐乡变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 二次设备 | 22小室故障录波屏ⅠWY9D故障录波装置B | WY9D | 武汉国电武仪电气股份有限公司 | 2014-12-01 | 2015-09-29 | 申嘉旭 | C | 二次检修中心 | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 立即处理 | 待验收 | 2025-07-18 |  | 厂家配合处理
972 | 发热 | 500kV会晋Ⅰ线5021-1隔离开关C相断路器侧接线板发热，温度64℃，A相30℃，B相30℃，负荷电流308.35A，环境温度32℃。 | JC-25-31 | 500kV晋城变电站 | 人工上传 | 缺陷 |  | 一般 | 隔离开关 | 500kV会晋Ⅰ线5021-1隔离开关 | GW28-550DW | 河南平高电气股份有限公司 | 2006-05-01 | 2006-10-20 | 刘浩 | C | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-07-18
973 | 在线监测系统问题 | 第一套油色谱在线监测装置显示500kVⅠ母5101DK电抗器ABC相氢气含量超标，分别为274.210、450.960、177.570，超越二级告警值150，第二套油色谱在线监测装置显示500kVⅠ母5101DK电抗器ABC相氢气含量超标，分别为286.690、561.580、157.200，超越二级告警值150，根据“《变电一次设备标准缺陷库》6电抗器-6.1油浸式电抗器-在线油色谱检测装置-检测数据超标-油色谱检测数据超标（实际取样检测结果超标或检测结果尚未出来）”，判定为严重缺陷。 | MHH-25-11 | 500kV明海湖变电站 | 人工上传 | 缺陷 |  | 严重 | 高压电抗器 | 500kVⅠ母5101DK电抗器 | BKD-60000/500 | 西安西电变压器有限责任公司 | 2016-11-01 | 2016-12-28 | 李俊 | B | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-07-18
974 | 其它 | 3号主变A相高压套管与引线发热79.9℃ | TX-25-13 | 500kV桐乡变电站 | 人工上传 | 缺陷 |  | 一般 | 其它 | 3号主变高压套管引线 | / | / | / | 2015-09-09 | 赵越、司泽宣 | C | 变电检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-07-16
975 | 其它 | 2号主变A、C相中压套管引线与龙门架绝缘子串连接处缺少销钉 | TX-25-12 | 500kV桐乡变电站 | 人工上传 | 缺陷 |  | 一般 | 其它 | 2号主变中压套管引线 | / | / | / | 2018-11-10 | 赵越、司泽宣 | C | 变电检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-07-16
976 | 其它 | 500kV第三串漳潞二线C相5032断路器上方构架绝缘子串（11-4）销子掉落 | LCZ-25-29 | 500kV潞城变电站 | 人工上传 | 缺陷 |  | 严重 | 其它 | 500kV漳潞二线C相 | 悬垂线夹 | 连接金具 | 2006-02-01 | 2006-06-12 | 侯彦农 王文浩 | C | 变电检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-07-18
977 | 冷却器问题 | Ⅰ乙母母线高抗AB相风冷在自动模式下油温超60度不能自启动。（正常超过60度应启动） | LCBDZ-25-20 | 500kV潞城变电站 | 人工上传 | 缺陷 |  | 一般 | 高压电抗器 | 500kV Ⅰ乙母母线高抗 | BKD2-50000/550-66 | 特变电工衡阳变压器股份有限公司 | 2006-02-01 | 2006-06-12 | 成辉 | C | 变电检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-07-17
978 | 冷却器问题 | 500kV 潞辛二线高压并联电抗器B相风冷在自动模式下，油温在62度时不能自启动。（正常超过60度应启动） | LCZ-25-28 | 500kV潞城变电站 | 人工上传 | 缺陷 |  | 一般 | 高压电抗器 | 500kV 潞辛二线高压并联电抗器 | BKD2-50000/550-66 | 特变电工衡阳变压器有限公司 | 2006-02-01 | 2006-06-12 | 成辉 | C | 变电检修中心 |  | 2025-09-13 | 结合停电处理 | 已消除 | 2025-07-17 |  | 调整节点，已正常
979 | 附件问题 | 2号蓄电池巡检装置报“电池86、98采集器内阻故障” | HH-25-39 | 500kV海会变电站 | 人工上传 | 缺陷 |  | 一般 | 直流系统 | 2号蓄电池巡检装置 | DZY-XD616 | 广州市迈达电子设备有限公司 | 2022-07-15 | 2023-05-10 | 严志伟 | C | 二次检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-07-17
980 | 附件问题 | 1号蓄电池巡检装置报“电池与环境温度差之超上限”“单体电池温度极差值超上限”、电池58采集器通信故障 | HH-25-38 | 500kV海会变电站 | 人工上传 | 缺陷 |  | 一般 | 直流系统 | 1号蓄电池巡检装置 | DZY-XD616 | 广州市迈达电子设备有限公司 | 2022-07-14 | 2023-05-10 | 严志伟 | C | 二次检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-07-17
981 | 附件问题 | 51小室直流分屏二Q121、21小室直流分屏二Q201指示灯不亮 | HH-25-37 | 500kV海会变电站 | 人工上传 | 缺陷 |  | 一般 | 直流系统 | 直流分屏 | PZ195U-3X1 | SFERE | 2010-01-04 | 2011-07-14 | 严志伟 | C | 二次检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-07-17
982 | 综自系统问题 | 1号主变间隔分画面中主接线图名称错误，漳久Ⅱ线应改为第二串短引线 | JA-25-55 | 500kV久安变电站 | 人工上传 | 缺陷 |  | 一般 | 其它 | 操作员站后台 | PS6000 | 国电南自 | 2007-09-01 | 2007-10-01 | 崔鹏鹏 | C | 二次检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-07-17
983 | 设备通讯问题 | 500kV间隔网络通讯状态图中第二串短引线保护B、第三串短引线保护B 的通讯B网都中断 | JA-25-54 | 500kV久安变电站 | 人工上传 | 缺陷 |  | 一般 | 继电保护 | 500kV间隔网络通讯状态图中第二串短引线保护B、第三串短引线保护B | CSC-123 | 国电南京自动化股份有限公司 | 2020-10-19 | 2024-04-23 | 赵亮 | C | 二次检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-07-16
984 | 配件问题 | 阳泉站后台报220kV泉温双回、益泉线故障录波器装置异常，现场检查发现装置处于开机画面，开机后提示存储器异常，即将重启，随后循环。需更换CPU板。根据国家电网企管〔2014〕1464号(印发国家电网继电保护和安全自动装置缺陷管理办法，第123页（三）一般缺陷第5条“其他对设备安全运行影响不大的缺陷”，定性为一般缺陷。 | YQ-25-14 | 500kV阳泉变电站 | 人工上传 | 缺陷 |  | 一般 | 继电保护 | 220kV泉温双回、益泉线故障录波器 | ZH-5-G | 武汉中元华电科技股份有限公司 | 2020-09-01 | 2020-12-01 | 王晶晶、魏彬彬、高飞、苏畅 | C | 二次检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-07-17
985 | 发热 | 35kV22号电容器组串联电抗器C相接地引下线弧圈发热150℃。根据DL/T 664-2016《带电设备红外诊断应用规范》附录H，金属部件与金属部件连接处热点温度＞130℃为紧急缺陷，故为危急缺陷。 | LC-25-21 | 500kV龙城变电站 | 人工上传 | 缺陷 |  | 危急 | 干式电抗器 | 35kV22号电容器组串联电抗器 | CKDK-2400/35-12 | 山东泰开电力电子有限公司 | 2014-05-01 | 2015-06-09 | 郑帅、李勇、孟清波 | C | 变电检修中心 |  | 2025-08-21 | 结合停电处理 | 已消除 | 2025-07-14 |  | 打磨接触面，螺丝紧固
986 | 异常声响 | 35kV 22号电容器组串联电抗器B相异响，根据《变电设备一次标准缺陷库》P94 6.2本体响声异常，内部没有放电声为严重缺陷。管理部门认定为一般缺陷，按一般缺陷登记管理。 | LC-25-20 | 500kV龙城变电站 | 人工上传 | 缺陷 |  | 一般 | 干式电抗器 | 35kV 22号电容器组串联电抗器 | CKDK-2400/35-12 | 山东泰开电力电子有限公司 | 2014-05-01 | 2015-06-09 | 郑帅、李勇 | C | 变电检修中心 |  |  | 结合停电处理 | 待消除 | 2025-07-16
987 | 异常声响 | 35kV 22号电容器组A相东南角下部电容器异响。根据《变电设备一次标准缺陷库》P106 9.1分散式电容器运行中发出异响为危急缺陷。 | LC-25-19 | 500kV龙城变电站 | 人工上传 | 缺陷 |  | 危急 | 低压电容器 | 35kV 22号电容器组 | TBB-35-60000/500-12%AQW | 山东泰开电力电子有限公司 | 2014-05-01 | 2015-06-09 | 郑帅、贾宝俊、孟清波 | C | 变电检修中心 |  | 2025-08-21 | 结合停电处理 | 已消除 | 2025-07-16 |  | 螺丝紧固
988 | 发热 | 35kV 22号电容器组A相东北侧上部导电排转角处发热151℃根据DL/T 664-2016《带电设备红外诊断应用规范》附录H，金属部件与金属部件连接处热点温度＞130℃为紧急缺陷，故为危急缺陷。 | LC-25-18 | 500kV龙城变电站 | 人工上传 | 缺陷 |  | 危急 | 低压电容器 | 35kV 22号电容器组 | TBB-35-60000/500-12%AQW | 山东泰开电力电子有限公司 | 2014-05-01 | 2015-06-09 | 郑帅、赵钰、贾宝俊 | C | 变电检修中心 |  | 2025-08-22 | 结合停电处理 | 已消除 | 2025-07-16 |  | 打磨接触面，螺丝紧固
989 | 发热 | 35kV21号电容器组串联电抗器A相接地引下线弧圈发热268℃根据DL/T 664-2016《带电设备红外诊断应用规范》附录H，金属部件与金属部件连接处热点温度＞130℃为紧急缺陷，故为危急缺陷。TBB-35-60000/500-12%AQW | LC-25-17 | 500kV龙城变电站 | 人工上传 | 缺陷 |  | 危急 | 干式电抗器 | 35kV21号电容器组串联电抗器 | CKDK-2400/35-12 | 山东泰开电力电子有限公司 | 2014-05-01 | 2015-06-09 | 郑帅、李勇、赵钰 | C | 变电检修中心 |  | 2025-08-23 | 结合停电处理 | 已消除 | 2025-07-15 |  | 打磨接触面，螺丝紧固
990 | 发热 | 35kV31号电容器组B相避雷器旁支撑绝缘子接线板发热164℃。根据DL/T 664-2016《带电设备红外诊断应用规范》附录H，金属部件与金属部件连接处热点温度＞130℃为紧急缺陷，故为危急缺陷。 | LC-25-16 | 500kV龙城变电站 | 人工上传 | 缺陷 |  | 危急 | 引线接头 | 35kV31号电容器组 | TBB-35-60000/500-12%AQW | 山东泰开电力电子有限公司 | 2014-05-01 | 2015-06-09 | 郑帅、孟清波、李勇 | C | 变电检修中心 |  | 2025-08-25 | 结合停电处理 | 已消除 | 2025-07-15 |  | 打磨接触面，螺丝紧固
991 | 发热 | 35kV 31号电容器串联电抗器C相电容器侧接线板发热200℃。根据DL/T 664-2016《带电设备红外诊断应用规范》附录H，金属部件与金属部件连接处热点温度＞130℃为紧急缺陷，故为危急缺陷。 | LC-25-15 | 500kV龙城变电站 | 人工上传 | 缺陷 |  | 危急 | 干式电抗器 | 35kV 31号电容器串联电抗器 | CKDK-2400/35-12 | 山东泰开电力电子有限公司 | 2014-05-01 | 2015-06-09 | 郑帅、贾宝俊、孟庆波 | C | 变电检修中心 |  | 2025-08-25 | 结合停电处理 | 已消除 | 2025-07-15 |  | 打磨接触面，螺丝紧固
992 | 异常声响 | 35kV32号电容器组C相东北角上部电容器有异响，根据《变电设备一次标准缺陷库》P106 9.1分散式电容器运行中发出异响为危急缺陷。 | LC-25-14 | 500kV龙城变电站 | 人工上传 | 缺陷 |  | 危急 | 低压电容器 | 35kV32号电容器组 | TBB-35-60000/500-12%AQW | 山东泰开电力电子有限公司 | 2014-05-01 | 2015-06-09 | 郑帅、赵钰、贾宝俊 | C | 变电检修中心 |  | 2025-08-26 | 结合停电处理 | 已消除 | 2025-07-14 |  | 螺丝紧固
993 | 发热 | 35kV 32号电容器组串联电抗器C相电容器侧接线板发热142℃。根据DL/T 664-2016《带电设备红外诊断应用规范》附录H，金属部件与金属部件连接处热点温度＞130℃为紧急缺陷，故为危急缺陷。 | LC-25-13 | 500kV龙城变电站 | 人工上传 | 缺陷 |  | 危急 | 干式电抗器 | 35kV32号电容器组串联电抗器 | CKDC-2400/35-12 | 山东泰开电力电子有限公司 | 2014-05-01 | 2015-06-09 | 郑帅、李勇、赵钰 | C | 变电检修中心 |  | 2025-08-28 | 结合停电处理 | 已消除 | 2025-07-14 |  | 打磨接触面，螺丝紧固
994 | 其它 | 220kV B母母线伸缩节B2其中一根滑杆外侧螺栓松动，冷缩间隙较其他滑杆过大 | JX-25-08 | 500kV建兴变电站 | 人工上传 | 缺陷 |  | 一般 | 母线 | 220kV母线伸缩节 | ZFW52-252 | 河南平芝高压开关有限公司 | 2021-06-01 | 2021-12-15 | 崔宸昱 | C | 变电检修中心 |  |  | 结合停电处理 | 待消除 | 2025-07-15
995 | 配件问题 | 51保护小室南二排、南三排事故照明灯故障 | YC-25-18 | 500kV运城变电站 | 人工上传 | 隐患 |  | 一般 | 其它 | 51保护小室事故照明灯 | 无 | 无 | 2017-03-01 | 2017-07-22 | 赵越、薛青、王睿萱 | C |  |  |  |  | 待消除 | 2025-07-15
996 | 配件问题 | 35kV及及主变继电保护小室南一排、南二排事故照明灯故障 | YC-25-17 | 500kV运城变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 其它 | 35kV及及主变继电保护小室事故照明灯 | 无 | 无 | 2017-03-01 | 2017-07-22 | 赵越、薛青、王睿萱 | C | 变电检修中心 |  |  |  | 待审核 | 2025-07-15
997 | 配件问题 | 主控室事故照明西侧中间灯故障 | YC-25-16 | 500kV运城变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 其它 | 主控室事故照明灯 | 无 | 无 | 2017-03-01 | 2017-07-22 | 薛青、王睿萱 | [5 empty] | 待审核 | 2025-07-15
998 | 配件问题 | 蓄电池Ⅱ室事故照明1号灯故障 | YC-25-15 | 500kV运城变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 其它 | 蓄电池Ⅱ室事故照明灯 | 无 | 无 | 2003-08-01 | 2003-12-22 | 王睿萱、薛青 | [5 empty] | 待审核 | 2025-07-15
999 | 绝缘包封问题 | 2号主变35kV侧汇流母线绝缘包封掉落 | YC-25-14 | 500kV运城变电站 | 人工上传 | 缺陷 |  | 一般 | 母线 | 2号主变35kV侧汇流母线 | 无 | 无 | 2003-08-01 | 2003-12-22 | 王睿萱、薛青 | C | 变电检修中心 | 2025-09-20 | 2025-09-20 | 立即处理 | 已消除 | 2025-07-15 |  | 无
1000 | 其它 | 21号电抗器RCS-9646电抗器保护装置中掉入合格标签，遮挡住显示屏 | HH-25-36 | 500kV海会变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 继电保护 | 21号电抗器RCS-9646电抗器保护装置 | RCS-9646 | 南瑞继保电气有限公司 | 2011-06-01 | 2011-08-17 | 王康 | C | 二次检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-07-16
1001 | 其它 | 22号电容器RCS-9633C保护装置显示装置中掉入合格标签，遮挡住显示屏 | HH-25-35 | 500kV海会变电站 | 人工上传 | 缺陷 |  | 一般 | 继电保护 | 22号电容器RCS-9633C保护装置 | RCS-9633C | 南瑞继保电气有限公司 | 2011-06-01 | 2011-08-17 | 王康 | C | 二次检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-07-16
1002 | 其它 | 1号主变压器PRS-761保护C屏、2号主变压器PRS-761保护C屏的液晶显示屏均显示不清晰 | HH-25-34 | 500kV海会变电站 | 人工上传 | 缺陷 |  | 一般 | 继电保护 | 1号主变压器PRS-761保护C屏、2号主变压器PRS-761保护C屏 | PRS-761 | 深圳南瑞科技有限公司 | 2010-11-01 | 2011-08-17 | 王康 | C | 二次检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-07-16
1003 | 油温/油位问题 | 1号主变、2号主变油温、油位与主变油温-油位曲线不对应 | HH-25-33 | 500kV海会变电站 | 人工上传 | 隐患 |  | 一般 | 主变压器 | 1号主变、2号主变 | ODFS-334000/500 | 西安西电变压器有限责任公司 | 2009-07-01 | 2011-08-17 | 王康 | C | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-07-16
1004 | 综自系统问题 | 1号操作员站持续刷屏5041、5042断路器保护PRS-721对时异常 | HH-25-32 | 500kV晋城变电站 | 人工上传 | 缺陷 |  | 一般 | 综自系统 | 1号操作员站 | PCS9700PCS9700 | 南瑞继保 | 2011-01-01 | 2011-08-01 | 王康 | C | 二次检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-07-16
1005 | 在线监测系统问题 | 2号主变A、B、C相油色谱数据不刷新 | HH-25-31 | 500kV晋城变电站 | 人工上传 | 缺陷 |  | 一般 | 其它 | 油色谱在线监测装置 | YT8400 | 华电运通电力技术有限公司 | 2011-10-01 | 2011-12-24 | 王康 | C | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-07-16
1006 | 锈蚀/松动/脱落/开裂 | 2号主变三相爬梯均锈蚀严重 | HH-25-30 | 500kV海会变电站 | 人工上传 | 缺陷 |  | 一般 | 主变压器 | 2号主变 | ODFS-334000/500 | 西安西电变压器有限责任公司 | 2010-07-01 | 2010-08-17 | 王康 | C | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-07-16
1007 | 其它 | 1号主变、2号主变充氮灭火装置以及连接管均掉漆严重 | HH-25-29 | 500kV海会变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 主变压器 | 1号主变、2号主变 | ODFS-334000/500 | 西安西电变压器有限责任公司 | 2010-07-01 | 2010-08-17 | 王康 | [5 empty] | 待审核 | 2025-07-16
1008 | 锈蚀/松动/脱落/开裂 | 35kV母线PT间隔、0号站用变间隔一次设备锈蚀严重 | HH-25-28 | 500kV海会变电站 | 人工上传 | 缺陷 |  | 一般 | 其它 | 35kV 一次设备 | 无 | 无 | 2011-06-01 | 2011-08-17 | 王康 | C | 变电检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-07-16
1009 | 绝缘包封问题 | 35kV A母母线C相全部、B母母线C相全部、汇流母线C相等绝缘包封均脱落 | HH-25-27 | 500kV海会变电站 | 人工上传 | 缺陷 |  | 一般 | 母线 | 35kV 母线 | 6063G-150/135 | 湖北黄冈白莲铝合金管材有限责任公司 | 2009-12-21 | 2011-08-17 | 王康 | C | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-07-16
1010 | 锈蚀/松动/脱落/开裂 | 500kV 组合电器会晋2线间隔、临会2线间隔、会晋1线、临会1线间隔的所有SF6密度继电器管、蛇皮管、避雷器等均出现不同程度的锈蚀 | HH-25-26 | 500kV海会变电站 | 人工上传 | 缺陷 |  | 一般 | 组合电器 | 500kV 组合电器 | ZHW－550 | 新东北电气（沈阳）高压开关有限公司 | 2009-06-01 | 2011-08-01 | 王康 | C | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-07-16
1011 | 锈蚀/松动/脱落/开裂 | 220kV 组合电器的会凤Ⅰ线2405、会凤Ⅱ线2406、会坪Ⅰ线2402、会坪Ⅱ线2403、会曲线2404、会芹Ⅰ线2503、会芹Ⅱ线2504、1号主变2001、2号主变2002间隔的断路器机构箱、SF6密度继电器管、出线套管二次电缆铠装、避雷器、电压互感器等多处发生锈蚀 | HH-25-25 | 500kV海会变电站 | 人工上传 | 缺陷 |  | 一般 | 组合电器 | 220kV 组合电器 | ZF6A-252 | 新东北电气（沈阳）高压开关有限公司 | 2010-02-01 | 2011-12-01 | 王康 | C | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-07-16
1012 | 锈蚀/松动/脱落/开裂 | 31号电容器3013 C相放电线圈3油漆脱落，锈蚀 | JX-25-07 | 500kV建兴变电站 | 人工上传 | 缺陷 |  | 一般 | 低压电容器 | 电容器放电线圈 | FD-11-10-1W | 温州市凯泰特种电器有限公司 | 2021-05-01 | 2022-12-24 | 崔宸昱 | C | 变电检修中心 |  |  | 结合停电处理 | 待消除 | 2025-07-11
1013 | 锈蚀/松动/脱落/开裂 | 2号站变本体油漆脱落，锈蚀 | JX-25-06 | 500kV建兴变电站 | 人工上传 | 缺陷 |  | 一般 | 站用变压器 | 2号站用变压器 | SZ11-800/36 | 山东电力设备有限公司 | 2021-08-01 | 2022-12-24 | 崔宸昱 | C | 变电检修中心 |  |  | 结合停电处理 | 待消除 | 2025-07-11
1014 | 其它 | 500kV桐城二线5033断路器测控装置报管理总线通信中断 | YC-25-13 | 500kV运城变电站 | 人工上传 | 缺陷 |  | 一般 | 继电保护 | 500kV桐城二线5033断路器测控装置 | PRS-741DC | 深瑞继保自动化有限公司 | 2015-06-01 | 2015-09-29 | 王睿萱、薛青 | C | 二次检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-07-15
1015 | 其它 | 500kV 1号主变/风运二线5022断路器测控装置报管理总线通信中断 | YC-25-12 | 500kV运城变电站 | 人工上传 | 缺陷 |  | 一般 | 继电保护 | 500kV 1号主变/风运二线5022断路器测控装置 | PRS-741DC | 深瑞继保自动化有限公司 | 2007-02-01 | 2007-05-22 | 薛青、王睿萱 | C | 二次检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-07-15
1016 | 直流系统问题 | 蓄电池Ⅰ组蓄电池监测装置AML告警灯亮 | YC-25-11 | 500kV运城变电站 | 人工上传 | 缺陷 |  | 一般 | 直流系统 | 蓄电池Ⅰ组蓄电池监测装置 | GMF-500L | 浙江南都电源动力股份有限公司 | 2021-04-01 | 2021-08-04 | 薛青、王睿萱 | C | 二次检修中心 | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 立即处理 | 已消除 | 2025-07-14 |  | 更换监控器
1017 | 发热 | 运维人员红外测温发现35kV 2号主变低压侧电抗器3002-1隔离开关母线侧接线板B相发热至114℃，B相63℃，C相69℃，环境温度23℃，负荷110MVar。根据《带电设备红外诊断应用规范DLT664-2016》附录H“90℃≦热点温度≦130℃或δ≥80%但热点温度未达紧急缺陷温度值”，定义为严重缺陷。管理部门认定为一般缺陷，按一般缺陷登记管理。 | SX-25-05 | 500kV松溪变电站 | 人工上传 | 缺陷 |  | 一般 | 隔离开关 | 35kV 2号主变低压侧电抗器3002-1隔离开关 | GW4-40.5DWⅢ | 山东泰开隔离开关有限公司 | 2019-09-01 | 2020-06-30 | 苏畅、魏彬彬、王晶晶、高飞 | C | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-07-14
1018 | 直流系统问题 | 交直流室：直流联络屏Ⅱ中，2组蓄电池状态监测装置告警，报#46温度传感器异常，现场检查测温2组#46蓄电池温度为27度，未见异常。依据《二次设备缺陷定性参考》3.2.1直流电源设备-3.2.1.4蓄电池监测装置-装置故障-蓄电池巡检装置误报警，判断为一般缺陷。 | MHH-25-10 | 500kV明海湖变电站 | 人工上传 | 缺陷 |  | 一般 | 直流系统 | 2组蓄电池状态监测装置 | QOX-103 | 广州仟顺电子设备有限公司 | 2016-05-27 | 2016-12-31 | 姚宇、王少飞 | C | 二次检修中心 | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 立即处理 | 已消除 | 2025-07-14 |  | 更换蓄电池巡检通讯线束
1019 | 异常声响 | B相有异常放电 | JA-25-52 | 500kV久安变电站 | 人工上传 | 缺陷 |  | 严重 | 低压电容器 | 35kV 4号电容器 | TBB35-60000/500-AQW | 上海思源电力电容器有限公司 | 2007-08-28 | 2008-09-04 | 侯彦农 | B | 设备状态测试中心 |  | 2025-08-27 | 结合停电处理 | 已消除 | 2025-07-12 |  | 螺丝紧固，绝缘包封间隙调整
1020 | 设备通讯问题 | 智巡系统：剩余电流在线监测系统，剩余电流在线监测系统交流一段“1号串补配电室电源Ⅰ”、“52小室UPS1”、“通信电源（40A）”回路告警。交流一段“500kV高压并联电抗器2号动力箱（400A）”、交流二段“500kV可控高抗动力箱（320A）”、“500kV配电装置2号动力箱（200A）”回路剩余电流越一级上限（300mA）告警，定性为一般缺陷。 | XD-25-10 | 500kV忻都开闭站 | 人工上传 | 缺陷 |  | 一般 | 其它 | 智巡系统：剩余电流在线监测系统 | 无 | 珠海优特 | 2023-01-01 | 2024-01-01 | 任世龙 | C | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-07-13
1021 | 设备通讯问题 | 智巡系统：避雷器在线监测系统，锦忻一线串补避雷器A相，府忻一线避雷器A相，忻石一线避雷器B相，府忻一线串补避雷器C相，府忻一线电抗器中性点避雷器，锦忻三线电抗器中性点避雷器，忻石二线电抗器中性点避雷器，忻石三线电抗器中性点避雷器数据不刷新，定性为一般缺陷。 | XD-25-09 | 500kV忻都开闭站 | 人工上传 | 缺陷 |  | 一般 | 其它 | 智巡系统：避雷器在线监测系统 | 无 | 珠海优特 | 2023-01-01 | 2024-01-01 | 任世龙 | C | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-07-13
1022 | 设备通讯问题 | 智巡系统：5653开关A相，5641开关C相压力数据不刷新。定性为一般缺陷。 | XD-25-08 | 500kV忻都开闭站 | 人工上传 | 缺陷 |  | 一般 | 其它 | 智巡系统：SF6在线监测系统 | 无 | 珠海优特 | 2023-01-01 | 2024-01-01 | 任世龙 | C | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-07-13
1023 | 表计问题 | 智巡系统：在线监测油压值为101.9，低于越一级下限告警值110，发告警信号。依据“变电一次设备标准缺陷库”，电抗器储油柜，油位异常发现，但现场油位正常，定性为一般缺陷。 | XD-25-07 | 500kV忻都开闭站 | 人工上传 | 缺陷 |  | 一般 | 其它 | 智巡系统：500kV府忻Ⅱ线中性点电抗器 | 无 | 珠海优特 | 2023-01-01 | 2024-01-01 | 任世龙 | C | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-07-13
1024 | 综自系统问题 | 后台1号主变B相绕温显示异常 | LF-25-23 | 500kV临汾变电站 | 人工上传 | 缺陷 |  | 一般 | 综自系统 | 综自后台 | SUN Uitra | SAMAUN | 2001-11-09 | 2001-12-20 | 戴毅超、焦莉平 | C | 二次检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-07-12
1025 | 接地问题 | 500kV临会I线5043-27B相接地刀闸机构箱接地线脱落 | LF-25-22 | 500kV临汾变电站 | 人工上传 | 缺陷 |  | 一般 | 汇控/机构箱 | 500kV临会I线5043-27B相接地刀闸机构箱 | GW6-500ⅡDW | 沈阳高压开关有限责任公司 | 2003-08-01 | 2003-12-26 | 戴毅超、焦莉平 | C | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-07-12
1026 | 呼吸器问题 | 1号主变C相本体呼吸器硅胶变色严重 | LF-25-21 | 500kV临汾变电站 | 人工上传 | 缺陷 |  | 一般 | 主变压器 | 1号主变C相本体呼吸器 | ODFPSZ-250000/500 | 保定天威保变电气股份有限公司 | 2001-08-20 | 2001-12-20 | 戴毅超、焦莉平 | C | 临汾运维班 |  |  |  | 待消除 | 2025-07-12
1027 | 分合问题 | 500kV临桐Ⅱ线5031-67B相接地刀闸分合指示不到位 | LF-25-20 | 500kV临汾变电站 | 人工上传 | 缺陷 |  | 一般 | 接地刀闸 | 500kV临桐Ⅱ线5031-67B相接地刀闸 | GW36-500SⅡD1D2W/4000 | 湖南长高高压开关有限公司 | 2020-11-01 | 2022-05-25 | 戴毅超、焦莉平 | C | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-07-12
1028 | 表计问题 | 3号主变压器C相绕温表指示异常，经与B相比较发现和实际不一致，差值为20℃。依据《变电一次设备缺陷库》，P11测温装置指示不正确，与实际温度差值》10℃，定为严重缺陷。管理部门认定为一般缺陷，按一般缺陷登记管理。 | LC-25-12 | 500kV龙城变电站 | 人工上传 | 缺陷 |  | 一般 | 表计 | 3号主变压器C相 | ODFS-334000/500 | 山东电力设备有限公司 | 2014-05-01 | 2015-06-11 | 郑帅 | C | 变电检修中心 |  |  | 结合停电处理 | 待消除 | 2025-07-12
1029 | 发热 | 220kV久东Ⅰ线2202-D隔离开关C相动静触头连接处发热48.1℃，A相25.8℃，B相40.1℃，电流343.96A，环境温度25℃。 | JA-25-51 | 500kV久安变电站 | 人工上传 | 缺陷 |  | 一般 | 隔离开关 | 220kV久东Ⅰ线2202-D隔离开关 | GW22A-252ＤII/3150 | 山东泰开隔离开关有限公司 | 2007-05-08 | 2007-12-29 | 王文浩 | C | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-07-11
1030 | 发热 | 35kV 3号电容器C相西北侧从下向上第二排扁铁引线连接处发热60.4℃，B相36.7℃，A相83.9℃，环境温度25℃，负荷电流955.31A。 | JA-25-50 | 500kV久安变电站 | 人工上传 | 缺陷 |  | 一般 | 低压电容器 | 35kV 3号电容器 | TBB35-60000/500-AQW | 上海思源电力电容器有限公司 | 2007-10-01 | 2008-09-04 | 肖丹 | C | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-07-11
1031 | 分合问题 | 220kV侯新Ⅰ线284-A隔离开关无法电动分合，经检修人员检查判断为外部闭锁。根据《变电一次设备标准缺陷库》隔离开关电动操作失灵，无法完成电动操作，但可以手动操作，为严重缺陷，目前暂不影响设备运行，暂定为一般缺陷。 | HC-25-18 | 500kV侯村变电站 | 人工上传 | 缺陷 |  | 一般 | 隔离开关 | 220kV侯新Ⅰ线284-A隔离开关 | SRCJ3 | 江苏省如高高压电器有限公司 | 2016-08-01 | 2017-03-01 | 秦浩 | C | 变电检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-07-11
1032 | 附件问题 | 切换试验时柴发面板上显示发失去速度传感器，再次启动时发生蓄电池爆裂 | LCZ-25-27 | 500kV潞城变电站 | 人工上传 | 缺陷 |  | 一般 | 站用变压器 | 柴油发电机 | COMLER1800 | 山东康姆勒发动机有限公司 | 2014-12-20 | 2016-06-05 | 朱欣朋 刘恺 | C | 变电检修中心 |  | 2025-08-11 | 结合停电处理 | 已消除 | 2025-07-11 |  | 更换电瓶
1033 | 表计问题 | 500kV Ⅱ母高亢2 5033断路器B相动作次数计数错误，B相为66680，其余A相303，C相325，根据《变电一次设备标准缺陷库》2断路器-2.4 SF6断路器-本体-操作机构-动作计数器-动作计数器不能正确计数，定性为一般缺陷。 | XD-25-06 | 500kV忻都开闭站 | 人工上传 | 缺陷 |  | 一般 | 断路器 | 500kV Ⅱ母高抗2 5033断路器 | GL317X | 苏州AREVA高压电气开关有限公司 | 2006-06-16 | 2008-06-13 | 耿泽昕 | C | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-07-11
1034 | 附件问题 | 1号主变压器B相油色谱在线监测装置空调外机异响 | GX-25-09 | 500kV固贤变电站 | 人工上传 | 缺陷 |  | 一般 | 主变压器 | 1号主变压器B相 | ODFS-334000/500 | 特变电工沈阳变压器集团有限公司 | 2013-06-01 | 2014-07-01 | 向欣 | C | 设备状态测试中心 | 2025-08-18 | 2025-08-20 | 立即处理 | 已消除 | 2025-07-10 |  | 经厂家人员现场检查，空调外机可以正常工作，不影响装置运行
1035 | 附件问题 | 2号主变B相绕温表指针脱扣，历史最高绕温低于现场实际绕温 | GX-25-08 | 500kV固贤变电站 | 人工上传 | 缺陷 |  | 一般 | 主变压器 | 2号主变压器B相 | ODFS-334000/500 | 特变电工沈阳变压器集团有限公司 | 2013-06-01 | 2014-07-02 | 向欣 | C | 设备状态测试中心 | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 立即处理 | 已消除 | 2025-07-10 |  | 紧固表计螺丝、指针复位
1036 | 直流系统问题 | 后台报1号直流充电机Ⅰ段接地故障，直流室检查直流I段无接地支路，R+为0.1kΩ，U+为0。接地支路对应21保护小室直流分屏Ⅰ，最后为2010汇控柜MDJ6端子，经领导同意后甩开端子后告警复归。 | HH-25-24 | 500kV海会变电站 | 人工上传 | 缺陷 |  | 一般 | 直流系统 | 1号直流充电机直流Ⅰ段 | QDR-300F | 广州市仟顺电子设备有限公司 | 2011-05-01 | 2011-08-01 | 刘浩 | C | 二次检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-07-05
1037 | 发热 | 3001上35kV A母母线T型线夹B相绝缘包封已烧熔，红外测温显示三相热点温度在70，120，92℃，根据《DL T 664-2016带电设备红外诊断应用规范》表H.1金属部件与金属部件的连接热电温度在90-130℃，判定为严重缺陷。 | YT-25-07 | 500kV雁同变电站 | 人工上传 | 缺陷 |  | 严重 | 母线 | 35kV A母 | 6063G—D150/136 | 沈阳方圆铝业集团有限公司 | 2008-06-10 | 2008-07-12 | 郭俊 | B | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-07-10
1038 | 发热 | 1号主变B相低压侧到汇流母线T型夹发热，红外测温显示热点温度在80.4℃，根据《DL T 664-2016带电设备红外诊断应用规范》表H.1金属导线热电温度在80-110℃，判定为严重缺陷。 | YT-25-06 | 500kV雁同变电站 | 人工上传 | 缺陷 |  | 严重 | 母线 | 35kV A母 | 6063G—D150/136 | 沈阳方圆铝业集团有限公司 | 2003-04-19 | 2003-08-27 | 郭俊 | B | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-07-10
1039 | 发热 | 1号主变低压汇流管母A相（低压侧避雷器附近）发热，红外测温显示A相热点温度在105℃，根据《DL T 664-2016带电设备红外诊断应用规范》表H.1金属导线热电温度在80-110℃，判定为严重缺陷。 | YT-25-05 | 500kV雁同变电站 | 人工上传 | 缺陷 |  | 严重 | 母线 | 35kV A母 | 6063G—D150/136 | 沈阳方圆铝业集团有限公司 | 2003-04-19 | 2003-08-27 | 郭俊 | B | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-07-10
1040 | 表计问题 | 1号主变B相本体端子箱内油位计指针故障 | HH-25-23 | 500kV海会变电站 | 人工上传 | 缺陷 |  | 一般 | 表计 | 1号主变 | ODFS-334000/500 | 西安西电变压器有限责任公司 | 2010-09-01 | 2011-11-24 | 刘浩 | C | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-07-08
1041 | 汇控箱/机构箱问题 | 220kV会周Ⅰ线2501间隔汇控柜密封不严，雨天进水 | HH-25-22 | 500kV海会变电站 | 人工上传 | 缺陷 |  | 一般 | 端子箱及检修电源箱 | 220kV会周Ⅰ线2501间隔汇控柜 | ZF6A-252-FES | 新东北电气集团高压开关有限公司 | 2023-05-01 | 2023-11-23 | 刘浩 | C | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-07-08
1042 | 渗漏油 | 500kV Ⅰ母高压并联电抗器B相瓦斯继电器渗油。现场渗油速度较慢，油滴短时间内未见下落，根据《变电一次设备标准缺陷库》P11油浸式变压器气体继电器渗油速度每滴不快于5秒，确定为一般缺陷。 | YS-25-03 | 500kV榆社开闭站 | 人工上传 | 缺陷 |  | 一般 | 高压电抗器 | 500kV Ⅰ母高压并联电抗器B相 | BKD-50000/500 | 西安变压器有限责任公司 | 2004-01-01 | 2004-09-18 | 赵洁 | C | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-07-09
1043 | 带电显示装置问题 | 2号站用变汇控柜带电显示装置失电，后台2号站用变分图“汇控柜带电显示失电”光字亮，《变电一次设备标准缺陷库》中无对应缺陷，因不影响运行，判定为一般缺陷。 | LC-25-11 | 500kV龙城变电站 | 人工上传 | 缺陷 |  | 一般 | 其它 | 2号站用变汇控柜带电显示装置 | EVGSN-35III | 上海景芯电子科技有限公司 | 2015-01-01 | 2015-06-09 | 李玉君 | C | 变电检修中心 |  |  | 结合停电处理 | 待消除 | 2025-07-09
1044 | 其它 | 220kV 吕车Ⅰ线2803断路器间隔龙门架有鸟巢，短期不影响设备运行，定为一般缺陷。 | LL-25-21 | 500kV吕梁变电站 | 人工上传 | 缺陷 |  | 一般 | 其它 | 220kV 吕车Ⅰ线2803断路器间隔龙门架 | 无 | 无 | 2008-12-01 | 2008-12-30 | 荀浩 郭然 | C | 变电检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-07-09
1045 | 其它 | 220kV 鸣吕线2906断路器间隔龙门架（7号构支架）上有鸟巢等异物，暂时不影响设备运行，结合停电处理。定为一般缺陷。 | LL-25-20 | 500kV吕梁变电站 | 人工上传 | 缺陷 |  | 一般 | 其它 | 220kV 鸣吕线2906断路器间隔龙门架(7号构支架) | 无 | 无 | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 荀浩 郭然 | C | 变电检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-07-09
1046 | 附件问题 | 500kV 1号主变A相取气盒渗油，暂时不影响设备运行，可结合停电处理，定为一般缺陷。 | LL-25-19 | 500kV吕梁变电站 | 人工上传 | 缺陷 |  | 一般 | 变压器附件 | 500kV 1号主变A相 | ODFS-250000/500 | 特变电工 | 2008-07-01 | 2008-12-01 | 荀浩 郭然 | C | 变电检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-07-09
1047 | 表计问题 | 500kV 漳潞一线5042断路器B相断路器动作次数表计介于513-514之间 | LCZ-25-14 | 500kV潞城变电站 | 人工上传 | 缺陷 |  | 一般 | 断路器 | 500kV 漳潞一线5042断路器B相 | GL317X | 苏州阿海珐高压电气开关有限公司 | 2006-01-01 | 2007-11-05 | 崔鹏鹏 | C | 变电检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-05-13
1048 | 其它 | 对时不准，与GPS时钟相差（慢）12分钟左右 | LCZ-25-13 | 500kV潞城变电站 | 人工上传 | 缺陷 |  | 一般 | 继电保护 | 500kV 潞辛一线失步解列装置屏 | SSP-512 | 南瑞继保 | 2005-10-06 | 2006-06-12 | 崔鹏鹏 | C | 二次检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-05-13
1049 | 渗漏油 | 500kV吕孟Ⅰ线高压并联电抗器中性点小抗本体瓦斯继电器渗漏油，依据《变电一次设备标准缺陷库》6.1电抗器-油浸式电抗器-本体-非电量保护-气体继电器-渗油=每滴不快于5秒为严重缺陷。 | LL-25-18 | 500kV吕梁变电站 | 人工上传 | 缺陷 |  | 严重 | 高压电抗器 | 500kV吕孟Ⅰ线高压电抗器中性点电抗器 | BKDK-50000/550 | 保定保菱变压器有限公司 | 2008-12-01 | 2010-10-28 | 荀浩、郭然 | B | 变电检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-07-08
1050 | 其它 | 500kV第一、二、三、四串绝缘子串涂料褪色 | LCZ-25-26 | 500kV潞城变电站 | 人工上传 | 缺陷 |  | 一般 | 其它 | 500kV第一、二、三、四串绝缘子串 | 绝缘子串 | 绝缘子串 | 2006-02-01 | 2006-06-12 | 崔鹏鹏 | C | 变电检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-07-04
1051 | 其它 | 500kV潞城变电站站变上层龙门架金具破损 | LCZ-25-25 | 500kV潞城变电站 | 人工上传 | 缺陷 |  | 一般 | 其它 | 00kV潞城变电站站变上层龙门架金具 | 金具 | 连接金具 | 2006-02-01 | 2006-06-12 | 刘恺 | C | 变电检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-07-05
1052 | 其它 | 500kV第一串I母侧引线金具破损 | LCZ-25-24 | 500kV潞城变电站 | 人工上传 | 缺陷 |  | 一般 | 其它 | 500kV第一串I母侧引线金具 | 金具 | 连接金具 | 2006-02-01 | 2006-06-12 | 刘恺 | C | 变电检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-07-05
1053 | 其它 | 500kV第一、二、三、四串绝缘子串连接金具金具锈蚀 | LCZ-25-23 | 500kV潞城变电站 | 人工上传 | 缺陷 |  | 一般 | 其它 | 500kV第一、二、三、四串绝缘子串连接金具 | 悬垂线夹 | 连接金具 | 2006-02-01 | 2006-06-12 | 侯彦农 | C | 变电检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-07-05
1054 | 渗漏油 | 35kV 2号站用变本体分接开关储油柜渗油，未见油滴，依据根据《变电一次设备标准缺陷库》1.1油浸变压器-分接开关-储油柜-渗油，未形成油滴为一般缺陷。 | LL-25-17 | 500kV吕梁变电站 | 人工上传 | 缺陷 |  | 一般 | 站用变压器 | 35kV 2号站用变 | SZ9-800/35 | 山西临猗变压器有限公司 | 2008-04-01 | 2008-12-01 | 荀浩 | C | 变电检修中心 |  | 2025-08-24 | 结合停电处理 | 已消除 | 2025-07-08 |  | 清理油渍、密封处理
1055 | 其它 | 潞辛二线A相水平绝缘子串金具引线连接部分金具锈蚀 | LCZ-25-22 | 500kV潞城变电站 | 人工上传 | 缺陷 |  | 一般 | 其它 | 潞辛二线A相水平绝缘子串金具引线连接部分 | 悬垂线夹 | 连接金具 | 2006-02-01 | 2006-06-12 | 侯彦农 | C | 变电检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-07-05
1056 | 装置异常 | 500kV故障测距屏线路故障测距管理机箱装置运行灯灭，后台公用测控分图“500kV行波测距系统管理箱失电告警”光字亮。《变电二次设备标准缺陷库》中无对应缺陷，经保护班组确认，不影响设备运行，确定为一般缺陷。 | LC-25-10 | 500kV龙城变电站 | 人工上传 | 缺陷 |  | 一般 | 二次设备 | 线路故障测距管理机箱 | WFL2012 | 南京南瑞集团公司北京监控技术中心 | 2015-01-01 | 2015-06-09 | 李玉君 | C | 二次检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-07-08
1057 | 其它 | 220kV保护小室相量测量屏宽频测量装置对时异常 | JC-25-30 | 500kV晋城变电站 | 人工上传 | 缺陷 |  | 一般 | 自动化装置 | 220kV保护小室相量测量屏 | CSD-361 | 四方 | 2023-10-01 | 2023-12-01 | 段云琦 | C | 二次检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-07-08
1058 | 综自系统问题 | 220kV AC母联2020故障录波器中采集板故障，无法采集2020C相电流 | YC-25-10 | 500kV运城变电站 | 人工上传 | 缺陷 |  | 一般 | 二次设备 | 220kV AC母联2020故障录波器 | SH2000C | 深圳市双合电脑系统有限公司 | 2017-05-01 | 2017-10-01 | 苏攀、王美懿 | C | 二次检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-07-07
1059 | 配件问题 | 分合闸继电器卡涩，导致无法自保持 | YC-25-09 | 500kV运城变电站 | 人工上传 | 缺陷 |  | 一般 | 隔离开关 | 220kV运杏Ⅰ 线2203-1隔离开关 | GW16-252DW | 河南平顶山高压电气股份有限公司 | 2006-04-05 | 2006-06-30 | 苏攀、王美懿 | C | 变电检修中心 |  |  | 结合停电处理 | 待消除 | 2025-07-06
1060 | 分合问题 | 动静触头已合到位，但刀闸臂未垂直 | YC-25-08 | 500kV运城变电站 | 人工上传 | 缺陷 |  | 一般 | 隔离开关 | 220kV运临二线2202-B隔离开关 | GW16-252DW | 河南平顶山高压电气股份有限公司 | 2003-03-05 | 2003-06-11 | 苏攀、吕朝建 | C | 变电检修中心 |  |  | 结合停电处理 | 待消除 | 2025-07-06
1061 | 分合问题 | 动静触头已合到位，但刀闸臂未垂直 | YC-25-07 | 500kV运城变电站 | 人工上传 | 缺陷 |  | 一般 | 隔离开关 | 220kVAB母联2010-B隔离开关 | GW16-252DW | 河南平顶山高压电气股份有限公司 | 2003-04-01 | 2003-06-18 | 苏攀、吕朝建 | C | 变电检修中心 |  |  | 结合停电处理 | 待消除 | 2025-07-06
1062 | 分合问题 | 动静触头已合到位，但刀闸臂未垂直 | YC-25-06 | 500kV运城变电站 | 人工上传 | 缺陷 |  | 一般 | 隔离开关 | 220kV运杏Ⅰ 线2203-A隔离开关 | GW16-252DW | 河南平顶山高压电气股份有限公司 | 2006-04-04 | 2006-12-13 | 苏攀、吕朝建 | C | 变电检修中心 |  |  | 结合停电处理 | 待消除 | 2025-07-06
1063 | 发热 | 35kV 1号电容器组A相18、19号电容器与上方扁铁连接处发热89℃，C相64℃，B相43℃，负荷电流822.86A，环境温度24℃ | JC-25-29 | 500kV晋城变电站 | 人工上传 | 缺陷 |  | 一般 | 低压电容器 | 1号电容器组 | TBB35-60000/500-AQW | 西安西电电力电容器有限责任公司 | 2017-03-01 | 2017-11-19 | 王康 | C | 设备状态测试中心 |  | 2025-09-20 | 结合停电处理 | 已消除 | 2025-07-07 |  | 打磨处理、螺栓紧固
1064 | 表计问题 | 35kV 12号电抗器C相避雷器在线监测器内部进水无法读数。根据《变电一次设备标准缺陷库》11.1金属氧化物避雷器-本体-计数器护-模糊，无法正确观察避雷器动作次数，定性为一般缺陷。 | LL-25-16 | 500kV吕梁变电站 | 人工上传 | 缺陷 |  | 一般 | 避雷器 | 35kV 12号电抗器C相避雷器在线监测器 | JCQ2-10/800 | 杭州永德电气有限公司 | 2018-11-01 | 2023-10-01 | 黄晨哲 | C | 变电检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-07-05
1065 | 表计问题 | 500kV吕孟Ⅰ线高压并联电抗器B相油温表内部进水无法读数。根据《变电一次设备标准缺陷库》1.1主变压器-本体-非电量保护-测温装置-指示看不清，定性为一般缺陷。 | LL-25-15 | 500kV吕梁变电站 | 人工上传 | 缺陷 |  | 一般 | 变压器附件 | 500kV吕孟Ⅰ线高压并联电抗器B相油温表 | BKDK-50000/550 | 大连市金州仪器仪表厂 | 2008-07-01 | 2008-12-01 | 黄晨哲 | C | 变电检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-07-05
1066 | 发热 | 202C隔离开关B相触头发热82.9℃，A相51℃,C相43℃，负荷953.2A，环境温度31℃ | LF-25-19 | 500kV临汾变电站 | 人工上传 | 缺陷 |  | 一般 | 隔离开关 | 220kV2号主变压器202C隔离开关 | GW6A-252/2500A | 沈阳高压开关有限责任公司 | 2005-01-01 | 2005-06-21 | 李永清、白宸瑞 | C | 设备状态测试中心 |  | 2025-11-10 | 结合停电处理 | 已消除 | 2025-07-06 |  | 更换刀闸导电部分
1067 | 其它 | 220kV城丹II线2506 C相垂直绝缘子串缺少销子 | JC-25-28 | 500kV晋城变电站 | 人工上传 | 缺陷 |  | 一般 | 其它 | 220kV城丹II线2506 C相垂直绝缘子串 | 无 | 无 | 2007-01-01 | 2007-12-28 | 邢睿、王康 | C | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-07-06
1068 | 其它 | 绝缘子串金具连接螺丝严重锈蚀 | JC-25-27 | 500kV晋城变电站 | 人工上传 | 缺陷 |  | 一般 | 其它 | 绝缘子串金具连接螺丝 | 无 | 无 | 2007-01-01 | 2007-12-28 | 邢睿、王康 | C | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-07-06
1069 | 其它 | 引线连接金具严重锈蚀 | JC-25-26 | 500kV晋城变电站 | 人工上传 | 缺陷 |  | 一般 | 其它 | 引线连接金具 | 无 | 无 | 2007-01-01 | 2007-12-28 | 邢睿、王康 | C | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-07-06
1070 | 其它 | 龙门架绝缘子串绝缘子串污秽 | JC-25-25 | 500kV晋城变电站 | 人工上传 | 缺陷 |  | 一般 | 其它 | 龙门架绝缘子串 | 无 | 无 | 2007-01-01 | 2007-12-28 | 邢睿、王康 | C | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-07-06
1071 | 其它 | 会晋II线A相垂直绝缘子串金具引线连接部分引线卡扣脱落 | JC-25-24 | 500kV晋城变电站 | 人工上传 | 缺陷 |  | 一般 | 其它 | 会晋II线A相垂直绝缘子串金具引线 | 无 | 无 | 2007-01-01 | 2007-12-28 | 王康 | C | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-07-06
1072 | 其它 | 后台频繁报“2403-A0由分闸变为双合故障”现场无异常， | JC-25-23 | 500kV晋城变电站 | 人工上传 | 缺陷 |  | 一般 | 综自系统 | 操作员站 | SUN BLADE2500 | 美国SUN | 2006-09-17 | 2006-10-18 | 王康 | C | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-07-06
1073 | 其它 | 1号主变500kV侧 TV二次空开跳开光字在1号主变间隔告警总不亮， | JC-25-22 | 500kV晋城变电站 | 人工上传 | 缺陷 |  | 一般 | 综自系统 | 操作员站 | SUN BLADE2500 | 美国SUN | 2006-09-17 | 2006-10-18 | 王康 | C | 二次检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-07-06
1074 | 在线监测系统问题 | 500kV霍临Ⅱ线高压并联电抗器C相总烃值为580，超过告警值150 | LF-25-18 | 500kV临汾变电站 | 人工上传 | 缺陷 |  | 一般 | 高压电抗器 | 500kV霍临Ⅱ线高压并联电抗器C相 | BKD-50000/500 | 陕西省西安变压器厂 | 2001-07-01 | 2002-01-08 | 李永清、白宸瑞、刘璟 | C | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-07-05
1075 | 附件问题 | 275断路器A相动作计数器数字显示不清楚 | LF-25-17 | 500kV临汾变电站 | 人工上传 | 缺陷 |  | 一般 | 断路器 | 220kV汾郑I线275断路器 | LW15B-252-Y | 西安西开高压电气股份有限公司 | 2005-05-01 | 2005-07-01 | 李永清、白宸瑞 | C | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-07-04
1076 | 附件问题 | 2号主变压器500kV侧5023断路器B、C相断路器动作计数器数字显示不清楚 | LF-25-16 | 500kV临汾变电站 | 人工上传 | 缺陷 |  | 一般 | 断路器 | 2号主变压器500kV侧5023断路器 | HPL550B2 | 北京ABB高压开关设备有限公司 | 2005-02-01 | 2005-06-25 | 李永清、白宸瑞 | C | 设备状态测试中心 |  | 2025-11-10 | 结合停电处理 | 已消除 | 2025-07-04 |  | 擦洗窗口
1077 | 绝缘包封问题 | 0号站变A相高压侧进行绝缘包封脱落 | MM-25-11 | 500kV孟门变电站 | 人工上传 | 缺陷 |  | 一般 | 其它 | 0号站变A相高压侧进行绝缘包封 | 无 | 无 | 2018-08-01 | 2019-06-06 | 李鹏飞 | C | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-07-05
1078 | 绝缘包封问题 | 35kV B母汇流母线C相绝缘包封脱落 | MM-25-10 | 500kV孟门变电站 | 人工上传 | 缺陷 |  | 一般 | 其它 | 35kV B母汇流母线C相绝缘包封 | 无 | 无 | 2018-08-01 | 2019-06-06 | 李鹏飞 | C | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-07-05
1079 | 装置异常 | 3号备用直流充电机4号充电模块异常告警，直流班人员已将其拉走回去检修 | MM-25-09 | 500kV孟门变电站 | 人工上传 | 缺陷 |  | 一般 | 直流系统 | 3号备用直流充电机4号充电模块 | ZZG23A-40220 | 许继集团 | 2018-05-01 | 2019-06-06 | 李鹏飞、常江涛 | C | 二次检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-07-05
1080 | 其它 | 35kV 1号站变3106开关合上后，1QF在热备用状态时，监控后台显示3106开关C相存在电流值，理论上为0，在1QF开关合上后，电流值落0，怀疑线路串接 | JA-25-48 | 500kV久安变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 断路器 | 3106断路器 | 3AP1FG | 西门子（杭州）高压开关有限公司 | 2007-08-01 | 2007-10-30 | 侯彦农 | C | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-07-05
1081 | 汇控箱/机构箱问题 | 3106断路器机构箱门关不紧，为箱门背部卡销断裂导致 | JA-25-47 | 500kV久安变电站 | 人工上传 | 缺陷 |  | 一般 | 断路器 | 3106断路器机构箱门 | 3AP1FG | 西门子（杭州）高压开关有限公司 | 2007-08-01 | 2007-10-30 | 张智凯 | C | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-07-05
1082 | 渗漏油 | 35kV 1号站变本体取油口存在渗油，拧紧外部防尘帽后未发现继续外渗 | JA-25-46 | 500kV久安变电站 | 人工上传 | 缺陷 |  | 一般 | 站用变压器 | 35kV 1号站用变压器 | SZ11—1000/35 | 山西临猗变压器有限公司 | 2008-11-01 | 2009-05-15 | 崔鹏鹏 | C | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-07-05
1083 | 渗漏油 | 35kV 1号站变本体瓦斯继电器取油口侧螺母位置存在渗油，判断为螺母存在滑丝情况，紧固后未发现继续外渗，但存在渗油隐患 | JA-25-45 | 500kV久安变电站 | 人工上传 | 缺陷 |  | 一般 | 站用变压器 | 35kV 1号站用变压器 | SZ11—1000/35 | 山西临猗变压器有限公司 | 2008-11-01 | 2009-05-15 | 侯彦农 | C | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-07-05
1084 | 二次回路问题 | 后台报500kV I母51-27接地刀闸分位动作，现场实际位置就在分位，为偶发信息，偶发2次，初步怀疑辅助触点有问题 | JA-25-44 | 500kV久安变电站 | 人工上传 | 缺陷 |  | 一般 | 接地刀闸 | 500kV I母51-27接地刀闸 | JW5A-550W/J63 | 湖南长高高压开关集团股份公司 | 2007-06-07 | 2007-10-30 | 崔鹏鹏 | C | 二次检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-07-03
1085 | 设备通讯问题 | 后台频报500kV吕孟Ⅰ线CSC-103A保护装置对时异常。根据《变电二次设备标准缺陷库》3.2.9.7.1线路主保护装置-采样插件-装置异常，频报对时异常，定性为一般缺陷。 | LL-25-14 | 500kV吕梁变电站 | 人工上传 | 缺陷 |  | 一般 | 二次设备 | 500kV吕孟Ⅰ线CSC-103A保护装置 | CSC-103A | 北京四方 | 2008-07-01 | 2008-12-01 | 黄晨哲 | C | 二次检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-07-05
1086 | 配件问题 | 5033-2隔离开关至5032断路器之间A、B、C相支柱绝缘子上间隔棒不同程度受力拉扯产生裂纹或开裂 | LCZ-25-19 | 500kV潞城变电站 | 人工上传 | 缺陷 |  | 危急 | 隔离开关 | 500kV漳潞二线5033-2隔离开关 | GW16B-550DW | 河南平高电气股份有限公司 | 2005-10-06 | 2007-11-05 | 侯彦农 刘恺 | B | 变电检修中心 |  | 2025-07-03 | 结合停电处理 | 已消除 | 2025-07-03 |  | 更换线夹
1087 | 其它 | 直流Ⅰ段接地告警后台无光字、无报文 | LCZ-25-18 | 500kV潞城变电站 | 人工上传 | 缺陷 |  | 一般 | 直流系统 | 直流室1、2号充电机屏、直流Ⅰ段馈线屏 | PGD200A-500Ah/110V | 北京长河股份有限公司 | 2006-03-10 | 2006-06-12 | 刘恺 侯彦农 | C | 二次检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-07-03
1088 | 配件问题 | 5043-2隔离开关至5042断路器之间A相间隔棒脱落，C相支柱绝缘子上间隔棒完全脱落 | LCZ-25-17 | 500kV潞城变电站 | 人工上传 | 缺陷 |  | 危急 | 隔离开关 | 500kV漳潞一线5043-2隔离开关 | SPVLT | 阿海珐 | 2005-10-06 | 2007-11-05 | 刘恺 侯彦农 | B | 变电检修中心 |  | 2025-07-03 | 结合停电处理 | 已消除 | 2025-07-03 |  | 更换线夹
1089 | 表计问题 | 220kV桐垣Ⅰ线避雷器A相泄漏电流低，为0.2mA，BC相分别为0.44mA，0.5mA | TX-25-11 | 500kV桐乡变电站 | 人工上传 | 缺陷 |  | 一般 | 避雷器 | 220kV桐垣Ⅰ线避雷器A相 | JCQ1-10/800 | 杭州永德电气有限公司 | 2015-02-01 | 2015-09-29 | 申嘉旭 | C | 变电检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-07-03
1090 | 在线监测系统问题 | 1号主变压器B相油色谱在线监测数据全部落零，2025年6月20日前仍然有数据 | JA-25-43 | 500kV久安变电站 | 人工上传 | 缺陷 |  | 一般 | 油浸式变压器(电抗器) | 1号主变压器油色谱在线监测装置 | MT6000 | 华电云通 | 2022-07-06 | 2023-05-08 | 崔鹏鹏 | C | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-07-03
1091 | 锈蚀/松动/脱落/开裂 | 1号主变500kV侧避雷器A相倾斜，底座断裂 | JC-25-21 | 500kV晋城变电站 | 人工上传 | 缺陷 |  | 危急 | 避雷器 | 1号主变500kV侧避雷器A相 | Y20W-420/1006W | 北京电力设备总厂电器厂 | 2007-06-01 | 2007-12-28 | 李政 | C | 设备状态测试中心 | 2025-07-04 | 2025-07-04 | 立即处理 | 已消除 | 2025-07-03 |  | 避雷器三相底座更换
1092 | 表计问题 | 2号主变C相油位计损坏指示落零，后台报“2号主变本体油位异常”，现场检查无渗漏油 | JC-25-20 | 500kV晋城变电站 | 人工上传 | 缺陷 |  | 严重 | 主变压器 | 2号主变压器C相 | ODFPSZ-250000/500 | 特变电工沈阳变压器集团有限公司 | 2006-07-12 | 2006-10-19 | 韩鑫、李慧 | B | 设备状态测试中心 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 立即处理 | 已消除 | 2025-06-16 |  | 加装电子式油位计
1093 | 渗漏油 | 2号主变C相3号冷却器与主编本体连接波纹管出现裂纹导致喷油，后台报“2号主变本体油位异常” | JC-25-19 | 500kV晋城变电站 | 人工上传 | 缺陷 |  | 危急 | 主变压器 | 2号主变压器C相 | ODFPSZ-250000/501 | 特变电工沈阳变压器集团有限公司 | 2006-07-12 | 2006-10-19 | 秦鹏飞 | B | 设备状态测试中心 | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 立即处理 | 已消除 | 2025-06-03 |  | 波纹管更换
1094 | 表计回传问题 | 220kV C母避雷器A相泄漏电流表指针落零 | Y10-W1-200/520 | 500kV云顶山变电站 | 人工上传 | 缺陷 |  | 一般 | 避雷器 | 220kV C母避雷器A相 | Y10-W1-200/520 | 北京电力设备总厂 | 2007-05-01 | 2008-06-04 | 杜斌 | C | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-07-03
1095 | 锈蚀/松动/脱落/开裂 | 4号电容器C相上方导线排的两个支柱绝缘子断裂，导线排脱落，进、出口导线错位搭接。根据“变电一次设备标准缺陷库”107页“电力电容本体瓷瓶破损或开裂”，该缺陷判断为危及缺陷。 | YDS-25-04 | 500kV云顶山变电站 | 人工上传 | 缺陷 |  | 危急 | 低压电容器 | 4号电容器 | BAM 6-500-1W | 西安ABB电力电容器有限公司 | 2006-06-10 | 2008-06-04 | 杜斌 | C | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-07-03
1096 | 在线监测系统问题 | 苗山站油色谱在线监测系统中：500kV苗山站苗忻Ⅱ线高抗油色谱A相各气体数值有时正常，有时异常，异常数据为-99999.000，相关数值没有显示异常的标志，也无任何告警信息，判定为一般缺陷。 | MS-25-04 | 500kV苗山开闭站 | 人工上传 | 缺陷 |  | 一般 | 其它 | 油色谱在线监测系统 | 油色谱在线监测 | 上海思源光电有限公司 | 2023-12-01 | 2024-07-01 | 孟伟艺 | C | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-07-03
1097 | 油温/油位问题 | 1号主变A相东侧油温表现场显示80度，实现温度为38度左右。绕温表显示40度，西侧油温显示36度。根据《变电一次设备标准缺陷库》1.1油浸变压器-非电量保护-测温装置-指示不正确与实际温度差值≥10°或无指示变化，定性为严重缺陷。 | XZ-25-09 | 500kV忻州变电站 | 人工上传 | 缺陷 |  | 严重 | 变压器附件 | 1号主变A相东侧油温表 | 油温表 | 杭州华立仪表 | 2006-01-05 | 2006-06-28 | 马文 军 | B | 变电检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-07-03
1098 | 发热 | 35kV 1号电容器B相B16旁放电线圈上方扁铁连接处发热，75.8℃，A相32.4℃，B相35℃，环境温度24℃，负荷电流952.4A | JA-25-42 | 500kV久安变电站 | 人工上传 | 缺陷 |  | 一般 | 低压电容器 | 35kV 1号电容器 | TBB35-60000/500-AQW | 桂林电力电容有限责任公司 | 2006-10-01 | 2007-10-30 | 王文浩 | C | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-07-01
1099 | 发热 | 35kV 3号电容器A相西北侧从下向上一、二排扁铁间引线连接螺栓处92.7℃，B相31.3℃，C相32.8℃，环境温度25℃，负荷电流942.29A。 | JA-25-41 | 500kV久安变电站 | 人工上传 | 缺陷 |  | 一般 | 低压电容器 | 35kV 3号电容器 | TBB35-60000/500-AQW | 上海思源电力电容器有限公司 | 2007-10-01 | 2008-09-04 | 王文浩 | C | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-06-30
1100 | 装置异常 | 52号继电保护室：500kV第六串故障录波器屏故录A微机电力故障录波监测装置黑屏，无法显示，运行灯亮。依据《二次设备缺陷定性参考》3.2.13故障录波设备-3.2.13.1故障录波装置-液晶显示板-装置异常-液晶黑屏，“运行”灯亮，判断为一般缺陷。 | MHH-25-09 | 500kV明海湖变电站 | 人工上传 | 缺陷 |  | 一般 | 自动化装置 | 微机电力故障录波监测装置 | WDGL | 山东山大电力技术有限公司 | 2016-06-01 | 2016-12-31 | 孟伟艺 | C | 二次检修中心 | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 立即处理 | 已消除 | 2025-07-01 |  | 现场更换500kV第六串故障录波器A套CPU控制板一块，装置黑屏及采样恢复正常。
1101 | 分合问题 | 500kV寨朔Ⅱ线5043-17接地刀闸后台遥合，现场检查三相合位，后台显示不定态，五防机显示分位；后台遥分，现场检查三相分位，后台显示不定态，五防机显示分位。依据《一次设备缺陷定性参考》4.隔离开关和接地开关-操作机构-辅助开关节点-切换不到位-辅助开关接触不良已造成其他装置异常，诸如：微机五防状态不对应，电压重动继电器失磁，母差保护开入量异常。判定为严重缺陷。 | SZ-25-11 | 500kV朔州变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 严重 | 接地刀闸 | 500kV寨朔Ⅱ线5043-17接地刀闸 | GW12A-550CW | 新东北电气高压开关有限公司 | 2008-01-01 | 2009-08-22 | 王杰、孟伟艺 | B | 变电检修中心 |  |  | 结合停电处理 | 待消除 | 2025-06-10
1102 | 异常声响 | 0号站变有载调压装置异响，根据《变电一次设备标准缺陷库》站用变压器部分无此类定性，专业班组意见不影响设备运行，确定为一般缺陷。 | JZ-25-21 | 500kV晋中变电站 | 人工上传 | 缺陷 |  | 一般 | 站用变压器 | 0号站变有载调压装置 | ZYK-8 | 保定天泰电力设备公司 | 2003-06-02 | 2004-12-10 | 付佳斌 | C | 变电检修中心 |  |  | 立即处理 | 待消除 | 2025-07-02
1103 | 其它 | 指示灯异常，后台报1#工作站用变低压消失 | YC-25-05 | 500kV运城变电站 | 人工上传 | 缺陷 |  | 一般 | 其它 | 1号站变进线屏电压采集继电器 | JY8-22C | 上海华通自动化设备厂 | 2003-08-01 | 2003-10-01 | 侯国霞 | C | 变电检修中心 |  |  | 结合停电处理 | 待消除 | 2025-07-01
1104 | 发热 | 2号主变压器35kV侧3002-1隔离开关B相发热，最高温度198℃，其它两相温度A相23℃，C相46℃，环境温度21℃。根据《带电设备红外诊断应用导则》判据，判断为严重缺陷。 | LL-25-13 | 500kV吕梁变电站 | 人工上传 | 缺陷 |  | 严重 | 隔离开关 | 3002-1隔离开关 | GW4-40.5DW | 西安豪特电力开关制造有限公司 | 2010-11-01 | 2011-03-01 | 马旭 | B | 变电检修中心 |  | 2025-08-24 | 结合停电处理 | 已消除 | 2025-06-16 |  | 更换3002-1隔离开关
1105 | 表计问题 | 运维人员在巡视中发现500kV寨贤Ⅰ、Ⅱ线，曲寨Ⅰ、Ⅱ线，寨朔Ⅰ、Ⅱ线避雷器动作次数看不清，依据《变电一次设备标准缺陷库》11.1金属氧化物避雷器-计数器-模糊-无法正确观察避雷器动作次数，定性为一般缺陷。 | WZ-25-03 | 500kV五寨变电站 | 人工上传 | 缺陷 |  | 一般 | 避雷器 | 500kV寨贤Ⅰ、Ⅱ线，曲寨Ⅰ、Ⅱ线，寨朔Ⅰ、Ⅱ线避雷器 | YH20WZ-444/1106 | 深圳ABB银星避雷器有限公司 | 2016-02-15 | 2016-06-06 | 雷霆 | C | 变电检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-06-30
1106 | 其它 | 蓄电池二室18号电池电阻故障 | LCZ-25-16 | 500kV潞城变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 直流系统 | 2号蓄电池组 | 2V500 | 济源华申电源有限公司 | 2023-11-11 | 2023-12-06 | 赵娟 郭笑沁 | C | 二次检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-06-29
1107 | 附件问题 | 500kV侯阳I线5041-27接地刀闸分闸指示灯不亮。依据《变电一次设备标准缺陷库》第125页“指示灯不能正确指示设备状态，单设备本体上状态指示明显可见”，判定为一般缺陷。 | YQ-25-13 | 500kV阳泉变电站 | 人工上传 | 缺陷 |  | 一般 | 接地刀闸 | 500kV侯阳I线5041-27接地刀闸 | ZHW-550 | 新东北（沈阳)高压开关电器有限责任公司 | 2008-03-25 | 2008-10-31 | 魏彬彬、王晶晶 | C | 变电检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-06-29
1108 | 发热 | 35kV 2号电容器组18、19号电容器与上方扁铁连接处发热103℃，其余连接处51℃，负荷电流928.35A，环境温度26℃ | JC-25-18 | 500kV晋城变电站 | 人工上传 | 缺陷 |  | 严重 | 低压电容器 | 2号电容器组 | TBB35-60000/500-AQW | 西安西电电力电容器有限责任公司 | 2017-03-01 | 2017-11-19 | 秦鹏飞、王康 | B | 设备状态测试中心 | 2025-07-20 | 2025-07-20 | 立即处理 | 已消除 | 2025-06-28 |  | 解引，打磨处理
1109 | 发热 | 35kV 2号电容器组A相接线排拐角处发热温度156℃，B相发热为201℃，C相48℃，负荷电流928.35A，环境温度26℃ | JC-25-17 | 500kV晋城变电站 | 人工上传 | 缺陷 |  | 危急 | 低压电容器 | 2号电容器组 | TBB35-60000/500-AQW | 西安西电电力电容器有限责任公司 | 2017-03-01 | 2017-11-19 | 秦鹏飞、王康 | B | 设备状态测试中心 | 2025-07-20 | 2025-07-20 | 立即处理 | 已消除 | 2025-06-28 |  | 解引，打磨处理
1110 | 发热 | 35kV 1号电容器组A相绝缘瓷瓶与接线排连接处发热136℃，B相50℃负荷电流942.3A，环境温度26℃ | JC-25-16 | 500kV晋城变电站 | 人工上传 | 缺陷 |  | 严重 | 低压电容器 | 1号电容器组 | TBB35-60000/500-AQW | 西安西电电力电容器有限责任公司 | 2017-03-01 | 2017-11-19 | 秦鹏飞、王康 | B | 设备状态测试中心 |  | 2025-09-20 | 结合停电处理 | 已消除 | 2025-06-28 |  | 打磨处理，螺栓紧固
1111 | 发热 | 35kV 1号电容器组C相接线排拐角处发热温度131℃，A相发热为108℃，B相43℃，负荷电流942.3A，环境温度26℃ | JC-25-15 | 500kV晋城变电站 | 人工上传 | 缺陷 |  | 严重 | 低压电容器 | 1号电容器组 | TBB35-60000/500-AQW | 西安西电电力电容器有限责任公司 | 2017-03-01 | 2017-11-19 | 秦鹏飞、王康 | B | 设备状态测试中心 |  | 2025-09-20 | 结合停电处理 | 已消除 | 2025-06-28 |  | 打磨处理，螺栓紧固
1112 | 发热 | 2号主变压器B相中性点套管接头处发热101℃，根据DL/T 664-2016《带电设备红外诊断应用规范》金属导线80℃≤热点温度≤110℃，判断为电流致热型严重缺陷。 | HC-25-17 | 500kV侯村变电站 | 人工上传 | 缺陷 |  | 严重 | 引线接头 | 2号主变压器B相 | ODFS-250000/500 | 保定天威保变电气股份有限公司 | 2008-07-10 | 2010-06-03 | 王鑫 | C | 变电检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-06-25
1113 | 渗漏油 | 220kV AC母联2020电流互感器B相底座渗油 | HZ-25-11 | 500kV霍州变电站 | 人工上传 | 缺陷 |  | 一般 | 电流互感器 | 220kV AC母联2020电流互感器 | LB7-220W3 | 中国江苏精科互感器有限公司 | 2007-02-01 | 2007-07-05 | 胡腾月 | C | 变电检修中心 |  |  | 结合停电处理 | 待消除 | 2025-06-26
1114 | 发热 | 220kV A母PT柜内报警指示器后接线端子发热89.8摄氏度，正常温度为36摄氏度。按照带电设备红外诊断应用规范TL-664文件（P27），文件中只对一次设备进行规定，考虑到不影响设备正常运行，设定为一般缺陷。 | LC-25-09 | 500kV龙城变电站 | 人工上传 | 缺陷 |  | 一般 | 端子箱及检修电源箱 | 220kV A母PT柜内报警指示器后接线端子 | 无 | 河南平高电气股份有限公司 | 2015-02-04 | 2015-06-10 | 付佳斌 | C | 变电检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-06-23
1115 | 渗漏油 | 35kV 22号电容器组A相放电线圈底部渗油，有油渍 | LL-25-12 | 500kV吕梁变电站 | 人工上传 | 缺陷 |  | 一般 | 低压电容器 | 22号电容器 | TBB35-60000/500-AQW | 陕西合容电气成套设备有限公司 | 2008-06-01 | 2008-12-01 | 刘晶晶 | C | 变电检修中心 |  | 2025-08-24 | 结合停电处理 | 已消除 | 2025-06-25 |  | 清理油渍、密封处理
1116 | 渗漏油 | 35kV12号电容器C相放电线圈底部渗油，有油渍和油滴。 | LL-25-11 | 500kV吕梁变电站 | 人工上传 | 缺陷 |  | 一般 | 低压电容器 | 35kV12号电容器 | TBB35-60000/500-AQW | 陕西合容电气成套设备有限公司 | 2008-06-01 | 2008-12-01 | 刘晶晶 | C | 变电检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-06-24
1117 | 发热 | 35kV 21号电抗器3025-3隔离开关C相母线连接处发热102℃，其他两相45℃左右，三相电流：A相：963.802A，B相：962.562A，C相965.999A，环境温度29℃ | GX-25-07 | 500kV固贤变电站 | 人工上传 | 缺陷 |  | 严重 | 隔离开关 | 35kV 21号电抗器3025-3隔离开关 | GW4-40.5DW/2500 | 山东泰开隔离开关有限公司 | 2013-05-01 | 2014-07-02 | 向欣 | C | 设备状态测试中心 |  | 2025-10-25 | 结合停电处理 | 已消除 | 2025-06-22 |  | 打磨、清理接触面。
1118 | 附件问题 | 500kV龙晋线/晋介Ⅰ线5042断路器C相合闸指示灯不亮。根据《变电设备一次标准缺陷库》SF6断路器分合闸位置指示不正确为危急缺陷。考虑到机械位置指示、遥信位置遥测电流值指示正确，不影响送电后的正常运行，定性为一般缺陷。 | JZ-25-20 | 500kV晋中变电站 | 人工上传 | 缺陷 |  | 一般 | 断路器 | 500kV龙晋线/晋介Ⅰ线5042断路器 | HPL550B | 北京ABB高压开关公司 | 2004-01-01 | 2004-12-10 | 蔡晓龙 | C | 变电检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-06-22
1119 | 其它 | 规约分析仪A磁盘故障，根据《国家电网继电保护和安全自动装置缺陷管理办法》第三章分级分类，第10条（三）一般缺陷的第五点（P123）其他对设备安全运行影响不大的缺陷，判定为一般缺陷。 | FR-25-16 | 500kV福瑞变电站 | 人工上传 | 缺陷 |  | 一般 | 其它 | 规约分析仪A | M8100 | PtSwitch | 2013-11-07 | 2013-12-26 | 付佳斌 | C | 二次检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-06-15
1120 | 附件问题 | 220kV桐钢Ⅰ线2806断路器 C相动作次数不变，2025年3月-6月期间断路器有过动作，A B相次数有增加。 | TX-25-10 | 500kV桐乡变电站 | 人工上传 | 缺陷 |  | 一般 | 断路器 | 220kV桐钢Ⅰ线2806断路器 | ZF9-252 | 西安西电开关电气有限公司 | 2022-07-19 | 2023-01-25 | 薛韬杰 | C | 变电检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-06-22
1121 | 分合问题 | 500kV龙晋线/晋介Ⅰ线5042-1隔离开关无法就地分合闸，只能后台操作。《变电一次设备标准缺陷库》没有对应的缺陷定性，因不影响运行，判定为一般缺陷。 | JZ-25-17 | 500kV晋中变电站 | 人工上传 | 缺陷 |  | 一般 | 隔离开关 | 500kV龙晋线/晋介Ⅰ线5042-1隔离开关 | GW12-550ⅡDW | 沈阳高压开关厂 | 2004-01-01 | 2004-12-10 | 李玉君 | C | 变电检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-06-21
1122 | 附件问题 | 500kV晋介Ⅰ线高压并联电抗器5043DK-17接地刀闸B相机构箱内单相/三相把手故障，无法正常切换。《变电一次设备标准缺陷库》没有对应的缺陷定性，因不影响运行，判定为一般缺陷。 | JZ-25-19 | 500kV晋中变电站 | 人工上传 | 缺陷 |  | 一般 | 接地刀闸 | 500kV晋介Ⅰ线高压并联电抗器5043DK-17接地刀闸 | CJ2-XG | 沈阳高压开关有限责任公司 | 2004-01-01 | 2004-12-10 | 李玉君 | C | 变电检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-06-21
1123 | 分合问题 | 500kV晋介Ⅱ线5053-2隔离开关合闸时，A相动触头倾斜无法对准静触头合闸，导致无法直接电动合闸到位，需人员用拉闸杆拉拽动触头，配合手动摇合才能合闸到位。《变电一次设备标准缺陷库》没有对应的缺陷定性，因不影响运行，判定为一般缺陷。 | JZ-25-18 | 500kV晋中变电站 | 人工上传 | 缺陷 |  | 一般 | 隔离开关 | 500kV晋介Ⅱ线5053-2隔离开关 | SPVT | 意大利AREVA T&D | 2006-11-01 | 2007-07-01 | 李玉君 | C | 变电检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-06-21
1124 | 在线监测系统问题 | 高抗三相油色谱装置数据不刷新，装置电源等均正常 | JC-25-14 | 500kV晋城变电站 | 人工上传 | 缺陷 |  | 一般 | 高压电抗器 | 高抗油色谱装置 | MT6000 | 北京华电云通电力技术有限公司 | 2022-02-08 | 2023-06-13 | 严志伟 | C | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-06-20
1125 | 设备通讯问题 | 06月22日，五寨站后台光字：1#直流联络柜，1段直流系统故障频繁告警复归，现场检查发现1号充电机屏第8个充电模块通讯灯闪烁，直流集中监控器液晶屏显示1组充电机8#模块通信故障，依据《变电二次设备缺陷库（试行）》3.2.1直流电源设备-充电机通信故障，定性为一般缺陷。 | WZ-25-02 | 500kV五寨变电站 | 人工上传 | 缺陷 |  | 一般 | 直流系统 | 1号充电机 | ATC230M30 | 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 | 2015-10-15 | 2016-06-06 | 雷霆 | C | 二次检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-06-22
1126 | 附件问题 | A相拐臂弯曲处软连带有一层脱落 | LCZ-25-15 | 500kV潞城变电站 | 人工上传 | 缺陷 |  | 一般 | 隔离开关 | 500kV王潞一线5011-1隔离开关 | SPVLT-550 | 苏州阿海珐高压电气开关有限公司 | 2005-10-01 | 2006-06-12 | 成辉 | C | 变电检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-06-19
1127 | 分合问题 | 500kV晋霍Ⅱ线5053-17远控无效，近控合上 | HZ-25-10 | 500kV霍州变电站 | 人工上传 | 缺陷 |  | 一般 | 接地刀闸 | 500kV晋霍Ⅱ线5053-17接地刀闸 | GW17-550DW | 河南平高电气股份有限公司 | 2005-01-01 | 2005-08-06 | 贾杰 | C | 变电检修中心 |  | 2025-06-10 | 结合停电处理 | 已消除 | 2025-06-06 |  | 调试刀闸，紧固回路接线
1128 | 其它 | 屏内1号电抗器3101/2号电抗器3102保护装置GPS对时不正确 | JA-25-40 | 500kV久安变电站 | 人工上传 | 缺陷 |  | 一般 | 继电保护 | 35kV电抗器保护屏 | RCS-9621 | 南京南瑞继保电气有限公司 | 2007-10-19 | 2007-10-30 | 崔鹏鹏 | C | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-06-18
1129 | 表计问题 | 35kV0号站用变避雷器C相表盘进水模糊 | JS-25-03 | 500kV稷山变电站 | 人工上传 | 缺陷 |  | 一般 | 表计 | 35kV0号站用变避雷器C相 | JCQ-2 | 保定翼开电力器材有限公司 | 2009-05-01 | 2009-12-01 | 苏攀、张卓 | C | 变电检修中心 |  |  | 立即处理 | 待消除 | 2025-06-18
1130 | 其它 | 220kV A-B母联2010保护装置GPS对时不正确 | JA-25-39 | 500kV久安变电站 | 人工上传 | 缺陷 |  | 一般 | 继电保护 | 220kV A-B母联2010充电保护屏 | WDLK-864 | 许继 | 2020-03-26 | 2020-05-30 | 崔鹏鹏 | C | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-06-18
1131 | 表计问题 | 2号主变压器35kV侧避雷器C相泄漏电流表计受潮有凝露。依据《变电一次设备标准缺陷库》金属氧化物避雷器泄漏电流表计密封不良、进水，尚能正常监视泄漏电流值，判定为一般缺陷。 | LC-25-08 | 500kV龙城变电站 | 人工上传 | 缺陷 |  | 一般 | 避雷器 | 2号主变压器35kV侧避雷器 | Y5W5-51/134W | 西安西电避雷器有限责任公司 | 2015-01-01 | 2015-06-01 | 李勇 | C | 变电检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-06-19
1132 | 分合问题 | 500kV吕霍线/晋霍Ⅱ线5052-2隔离开关C相远控无效，近控拉开。A、B相行程不到位 | HZ-25-09 | 500kV霍州变电站 | 人工上传 | 缺陷 |  | 一般 | 隔离开关 | 500kV吕霍线/晋霍Ⅱ线5052-2隔离开关 | GW17-550DW | 河南平高电气股份有限公司 | 2005-01-01 | 2005-08-06 | 贾杰 | C | 变电检修中心 |  | 2025-06-10 | 结合停电处理 | 已消除 | 2025-06-06 |  | 调试刀闸，紧固回路接线
1133 | 综自系统问题 | 公用信息分图220kV 1#号故障录波器器柜3P，220kV 3#号故障录波器器柜2P，220kV 2#号故障录波器器柜62P“#”应改为“号” | JA-25-33 | 500kV久安变电站 | 人工上传 | 缺陷 |  | 一般 | 综自系统 | 操作员站后台 | PS6000 | 国电南自 | 2007-09-01 | 2007-10-01 | 崔鹏鹏 | C | 二次检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-05-23
1134 | 综自系统问题 | 后台频繁报220kV AB母联测控主通道通讯状态A网、B网中断，立马复归 | JA-25-32 | 500kV久安变电站 | 人工上传 | 缺陷 |  | 一般 | 综自系统 | 操作员站后台 | PS6000 | 国电南自 | 2007-09-01 | 2007-10-01 | 崔鹏鹏 | C | 二次检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-05-23
1135 | 表计问题 | 220kV霍寺Ⅱ线电度表无法计量线路电量 | HZ-25-08 | 500kV霍州变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 自动化装置 | 220kV霍寺Ⅱ线电度表 | DTSD51 | 龙电电气 | 2007-03-02 | 2007-08-10 | 金龙 | C | 二次检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-06-18
1136 | 分合问题 | 500kV霍电Ⅰ线/晋霍Ⅰ线5042-27接地刀闸合闸A相不到位 | HZ-25-07 | 500kV霍州变电站 | 人工上传 | 缺陷 |  | 一般 | 接地刀闸 | 500kV霍电Ⅰ线/晋霍Ⅰ线5042-27接地刀闸 | GW17-550DW | 河南平高电气股份有限公司 | 2005-01-01 | 2005-07-10 | 胡腾月 | C | 变电检修中心 |  | 2025-06-10 | 结合停电处理 | 已消除 | 2025-06-09 |  | 调试刀闸，紧固回路接线
1137 | 分合问题 | 500kV晋霍Ⅰ线5043-67接地刀闸合闸A相不到位 | HZ-25-06 | 500kV霍州变电站 | 人工上传 | 缺陷 |  | 一般 | 接地刀闸 | 500kV晋霍Ⅰ线5043-67接地刀闸 | GW17-550DW | 河南平高电气股份有限公司 | 2005-01-01 | 2005-07-10 | 戴毅超 | C | 变电检修中心 |  | 2025-06-10 | 结合停电处理 | 已消除 | 2025-06-09 |  | 调试刀闸，紧固回路接线
1138 | 分合问题 | 500kV吕霍线/晋霍Ⅱ线5052-27接地刀闸合闸三相不到位 | HZ-25-05 | 500kV霍州变电站 | 人工上传 | 缺陷 |  | 一般 | 接地刀闸 | 500kV吕霍线/晋霍Ⅱ线5052-27接地刀闸 | GW17-550DW | 河南平高电气股份有限公司 | 2005-01-01 | 2005-08-06 | 贾杰 | C | 变电检修中心 |  | 2025-06-10 | 结合停电处理 | 已消除 | 2025-06-06 |  | 调试刀闸，紧固回路接线
1139 | 二次回路问题 | 500kV第二串故障录波器在500kV临稷线5021、5022断路器跳闸后无故障分析报告 | LF-25-15 | 500kV临汾变电站 | 人工上传 | 缺陷 |  | 一般 | 二次设备 | 500kV第二串故障录波器 | ZH-5B | 武汉中元华电科技股份有限公司 | 2003-10-10 | 2003-12-25 | 李永清、焦莉平 | C | 二次检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-06-14
1140 | 其它 | 监控后台2号主变A相西侧油温、C相东侧油温、C相西侧油温显示错误，现场油温表正常 | JC-25-13 | 500kV晋城变电站 | 人工上传 | 缺陷 |  | 一般 | 综自系统 | 综自后台 | PS6000 | 南京国电南自电网自动化有限公司 | 2006-06-01 | 2006-09-17 | 李慧 | C | 二次检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-06-14
1141 | 发热 | 测温发现，2号主变压器35kV侧3002断路器隔离开关侧接线板B相发热，A相温度：34.8℃，B相温度：69.5℃，C相温度：37.4℃，相对温差：49.92%，根据带电设备红外诊断应用规范（DL/T664-2016）判定为电流致热型一般缺陷。 | xz-25-08 | 500kV忻州变电站 | 人工上传 | 缺陷 |  | 一般 | 断路器 | 2号主变压器35kV侧3002断路器 | 3AP1 FG | 西门子（杭州）高压开关有限公司 | 2006-01-01 | 2006-07-04 | 耿泽昕 | C | 变电检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-06-13
1142 | 分合问题 | 倒闸操作中发现，2305-A隔离开关现场分合到位后，后台位置不正确，经调整辅开位置后，恢复正确。根据《变电一次设备标准缺陷库》4隔开开关和接地刀闸-操作机构-辅助开关接点-切换不到位-辅助开关解除不良，造成其他装置异常，如微机五防状态不对应。判断为严重缺陷。 | xz-25-07 | 500kV忻州变电站 | 人工上传 | 缺陷 |  | 严重 | 隔离开关 | 220kV忻凤线2305-A隔离开关 | GW20-252DW | 沈阳新泰高压电气有限公司 | 2005-01-01 | 2007-01-23 | 耿泽昕 | B | 变电检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-06-12
1143 | 配件问题 | 阳泉站后台报2号主变压器故障录波器装置异常，现场检查发现装置处于开机画面，开机后提示存储器异常，即将重启，随后循环。屏后CPU1的err灯亮。根据国家电网企管〔2014〕1464号(印发国家电网继电保护和安全自动装置缺陷管理办法，第123页（三）一般缺陷第5条“其他对设备安全运行影响不大的缺陷”，定性为一般缺陷。 | YQ-25-12 | 500kV阳泉变电站 | 人工上传 | 缺陷 |  | 一般 | 二次设备 | 2号主变压器故障录波器 | ZH-5-G | 武汉中元华电科技股份有限公司 | 2020-09-01 | 2020-11-01 | 高方亮 | C | 二次检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-06-12
1144 | 发热 | 500kV锦忻Ⅰ线串补电容器组B相平台内侧电容器线夹发热，发热点温度55℃，附近电容器线夹35℃，环境温度34℃，相对温差大于35%但热点温度未达到严重缺陷温度值，初判为一般缺陷 | XD-25-05 | 500kV忻都开闭站 | 人工上传 | 缺陷 |  | 一般 | 串补电容器 | 500kV锦忻Ⅰ线串补电容器B相 | TAL500-6624-138W | 上海库柏电力电容器有限公司 | 2008-07-01 | 2009-08-27 | 沈江峰 | C | 设备状态测试中心 | 2025-10-15 | 2025-10-16 | 立即处理 | 已消除 | 2025-06-12 |  | 更换电容器
1145 | 发热 | 500kV锦忻Ⅱ线串补A相电容器连结线夹发热，发热线夹处85.1℃，附近正常线夹36℃，环境温度34℃，根据带电设备红外诊断规范DL/T664-2016,热点温度≥80℃，≤110℃但未达到紧急缺陷温度值，初判为电流致热型严重缺陷 | XD-25-04 | 500kV忻都开闭站 | 人工上传 | 缺陷 |  | 严重 | 串补电容器 | 500kV锦忻Ⅱ线串补A相电容器 | TAL500-6624-138W | 上海库柏电力电容器有限公司 | 2008-08-01 | 2009-08-27 | 沈江峰 | B | 设备状态测试中心 | 2025-10-15 | 2025-10-16 | 立即处理 | 已消除 | 2025-06-13 |  | 更换电容器
1146 | 汇控箱/机构箱问题 | 5041汇控柜密封不严 | HH-25-21 | 500kV海会变电站 | 人工上传 | 缺陷 |  | 一般 | 汇控/机构箱 | 5041汇控箱 | ZHW-550 | 新东北 | 2010-06-16 | 2011-07-14 | 严志伟 | C | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-06-11
1147 | 附件问题 | 1、2号主变保护C屏WBC-11操作箱PT指示灯不亮 | HH-25-20 | 500kV海会变电站 | 人工上传 | 缺陷 |  | 一般 | 二次设备 | WBC-11CA中压侧操作箱 | WBC-11CA | 深圳南瑞 | 2010-06-23 | 2011-07-14 | 严志伟 | C | 二次检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-06-11
1148 | 漏气 | 3016断路器压力为0.58Mpa，额定0.62，报警0.54,2025年1月份曾补气到额定压力（环境温度25℃） | HH-25-19 | 500kV海会变电站 | 人工上传 | 缺陷 |  | 一般 | 断路器 | 3016断路器 | 3APG-FG | 西门子 | 2010-06-23 | 2011-07-14 | 严志伟 | C | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-06-11
1149 | 在线监测系统问题 | 1号主变、高抗油色谱数据不刷新 | HH-25-18 | 500kV海会变电站 | 人工上传 | 缺陷 |  | 一般 | 变压器附件 | 油色谱在线监测装置 | YT8400 | 华电运通电力技术有限公司 | 2011-02-16 | 2011-12-23 | 严志伟 | C | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-06-11
1150 | 表计回传问题 | 1、2号主变中低压侧电度表集抄器数据不刷新，电度表正常采集数据，依据：国家电网企管〔2014〕1464号(印发国家电网继电保护和安全自动装置缺陷管理办法）第123页，一般缺陷：在下列范围内或特征相符的继电保护和安全自动装置缺陷应列为一般缺陷。5. 其他对设备安全运行影响不大的缺陷；属于一般缺陷。 | YQ-25-11 | 500kV阳泉变电站 | 人工上传 | 缺陷 |  | 一般 | 表计 | 1、2号主变中低压侧电度表 | CU-Z1D | DIMD | 2008-01-01 | 2008-10-28 | 魏彬彬、苏畅、王晶晶 | C | 二次检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-06-08
1151 | 综自系统问题 | 35kV 0号站用变间隔后台遥测值不刷新。依据：国家电网企管〔2014〕1464号(印发国家电网继电保护和安全自动装置缺陷管理办法）第123页，一般缺陷：在下列范围内或特征相符的继电保护和安全自动装置缺陷应列为一般缺陷。5. 其他对设备安全运行影响不大的缺陷；属于一般缺陷。 | YQ-25-10 | 500kV阳泉变电站 | 人工上传 | 缺陷 |  | 一般 | 综自系统 | 监控后台 | RCS-9700 | 太原南瑞 | 2008-03-25 | 2008-11-08 | 苏畅、魏彬彬 | C | 二次检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-06-08
1152 | 发热 | 2号主变压器2002-C隔离开关B相动静触头处发热温度为123℃，A相为38.1℃，C相为45.7℃ | YC-25-04 | 500kV运城变电站 | 人工上传 | 缺陷 |  | 一般 | 隔离开关 | 220kV2号主变压器2002-C隔离开关B相 | GW16-252W | 平顶山高压开关厂 | 2006-04-01 | 2006-06-21 | 薛青、王睿萱 | C | 变电检修中心 |  |  | 结合停电处理 | 待消除 | 2025-06-09
1153 | 渗漏油 | 1号主变A相2号冷却器潜油泵与波纹管之间法兰渗油 | JC-25-12 | 500kV晋城变电站 | 人工上传 | 缺陷 |  | 一般 | 主变压器 | 1号主变压器 | ODFPSZ-250000/500 | 特变电工沈阳变压器集团有限公司 | 2007-10-08 | 2017-12-18 | 崔宸昱 | C | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-06-08
1154 | 汇控箱/机构箱问题 | 271A、271C、273A、273C隔离开关机构箱门锈蚀，密封条老化严重 | LF-25-14 | 500kV临汾变电站 | 人工上传 | 缺陷 |  | 一般 | 隔离开关 | 271A、271C、273A、273C隔离开关 | GW6A-220W | 沈阳高压开关有限责任公司 | 2001-01-05 | 2001-12-28 | 李永清、白宸瑞 | C | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-03-16
1155 | 冷却器问题 | 500kV霍临Ⅱ线高压并联电抗器B相第06-01号风机损坏 | LF-25-13 | 500kV临汾变电站 | 人工上传 | 缺陷 |  | 一般 | 高压电抗器 | 500kV霍临Ⅱ线高压并联电抗器B相 | BKD-50000/500 | 陕西省西安变压器厂 | 2001-07-01 | 2002-01-08 | 李永清、白宸瑞 | C | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-06-07
1156 | 表计问题 | 220kV汾翔线261电度表报警灯亮，显示Err | LF-25-12 | 500kV临汾变电站 | 人工上传 | 缺陷 |  | 一般 | 表计 | 220kV汾翔线261电度表 | DTZ1169 | 兰吉尔仪表系统（珠海）有限公司 | 2013-05-20 | 2013-12-21 | 白宸瑞 | C | 二次检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-06-07
1157 | 锈蚀/松动/脱落/开裂 | 密封条缺失、脱落 | JA-25-38 | 500kV久安变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 端子箱及检修电源箱 | 220kV交流配电箱Ⅱ、500kV第六串交流配电箱Ⅰ、、500kV第七串交流配电箱Ⅰ | NPZK1 | 太原市一正泰输配电设备制造有限公司 | 2007-07-01 | 2007-11-01 | 王文浩 | C | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-06-06
1158 | 锈蚀/松动/脱落/开裂 | 2号主变35kV侧3002断路器机构箱上五防锁一侧胶条老化，箱门密封性差 | JA-25-37 | 500kV久安变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 汇控/机构箱 | 2号主变35kV侧3002断路器机构箱 | 3AP1FG | 西门子（杭州）高压开关有限公司 | 2007-08-01 | 2007-10-30 | 王文浩 | C | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-06-06
1159 | 锈蚀/松动/脱落/开裂 | 35V检修电源箱Ⅱ刀闸把手断裂 | JA-25-36 | 500kV久安变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 端子箱及检修电源箱 | 35V检修电源箱Ⅱ | X0-3 | 山西长江源电气设备有限公司 | 2008-02-20 | 2008-09-04 | 王文浩 | C | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-06-06
1160 | 装置异常 | 500kV第四串故障录波装置不能正常录波。根据国家电网企管〔2014〕1464号(印发国家电网继电保护和安全自动装置缺陷管理办法，第122页（二）严重缺陷第6条“故障录波装置不能正常录波”，定性为严重缺陷 | HC-25-16 | 500kV侯村变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 严重 | 二次设备 | 500kV第四串故障录波装置 | ZH-5 | 武汉中元华电 | 2017-12-29 | 2018-08-01 | 闫鹏达 | C | 二次检修中心 | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 立即处理 | 已消除 | 2025-06-04 |  | 现场更换500kV第四串故障录波装置CPU插件后装置恢复正常，已与省调主站核对通信数据正确。
1161 | 综自系统问题 | 后台2号主变间隔B相油温1和C相绕温温度异常 | TX-28-09 | 500kV桐乡变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 综自系统 | 后台一体化监控系统 | CSGC-3000 | 北京四方 | 2014-07-05 | 2015-09-25 | 苏攀 | C | 变电检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-06-04
1162 | 表计问题 | 500kV恒雁一线避雷器B相泄漏电流动作次数从47突变到999，A、C相动作次数为47.根据《变电一次设备标准缺陷库》11.1金属氧化物避雷器计数器动作不正常属于严重缺陷。 | YT-25-04 | 500kV雁同变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 严重 | 表计 | 500kV恒雁一线避雷器B相 | JCQ1-20/2000 | 抚顺电瓷制造有限公司 | 2007-12-13 | 2008-07-13 | 郭俊 | B | 变电检修中心 | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 立即处理 | 已消除 | 2025-06-03 |  | 更换
1163 | 渗漏油 | 500kV Ⅰ母5102DK高压并联电抗器油色谱在线监测装置C相柜体内部漏油，形成油流。依据《一次设备缺陷定性参考》“1主变压器-1.1油浸变压器-油箱-漏油-漏油形成油流”，定性为危急缺陷。 | MHH-25-08 | 500kV明海湖变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 危急 | 其它 | 500kV Ⅰ母5102DK高压并联电抗器油色谱在线监测装置C相 | TROM-600 | 上海思源光电有限公司 | 2023-12-01 | 2024-03-05 | 李俊、张志飞 | A | 设备状态测试中心 |  | 2025-06-09 | 结合停电处理 | 已消除 | 2025-06-02 |  | 更换油色谱在线监测装置电磁阀单元，并完成带电补油。
1164 | 附件问题 | 35kV A母电压互感器A相二次接线盒与电缆管接口处断开，按照《变电一次设备标准缺陷库》8.1油浸式电压互感器-二次接线盒-密封不良为一般缺陷。 | LL-25-09 | 500kV吕梁变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 电压互感器 | 35kV A母电压互感器 | TYD35/√3-0.02FH | 西安电力电容器责任有限公司 | 2008-04-01 | 2008-12-01 | 黄晨哲 荀浩 | C | 变电检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-06-01
1165 | 其它 | 后台5043开关遥测电流值实际为5023开关遥测电流值 | LF-25-11 | 500kV临汾变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 综自系统 | 监控主机屏 | D200 | 南瑞 | 2001-05-20 | 2001-12-21 | 李永清 | C | 二次检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-05-31
1166 | 发热 | 35kV21号电容器C相顶部扁铁连接处发热63.4℃，根据《输变电设备红外诊断应用规范》附录H，确认为一般缺陷 | JZ-25-16 | 500kV晋中变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 低压电容器 | 35kV21号电容器 | TBB35-60000/500-AQW | 桂林电容有限公司 | 2018-01-01 | 2018-06-01 | 郑帅、李勇 | C | 变电检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-05-31
1167 | 设备通讯问题 | 后台机直流图界面数据显示灰色，不刷新 | HC-25-15 | 500kV侯村变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 综自系统 | 直流系统界面 | PS6000+ | 国电南京自动化 | 2016-10-04 | 2016-10-24 | 梁小茹 张敏敏 | C | 二次检修中心 | 2025-06-12 |  | 立即处理 | 待消除 | 2025-05-27
1168 | 表计问题 | 220kV桐垣Ⅱ线2906B相避雷器泄漏电流表表盘里有水珠 | TX-25-08 | 500kV桐乡变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 避雷器 | 220kV桐垣Ⅱ线2906B相避雷器 | JCQ1-10/800 | 杭州永德电气有限公司 | 2015-02-01 | 2015-09-29 | 申嘉旭 | C | 变电检修中心 | 2025-12-31 | 2025-09-01 | 立即处理 | 已消除 | 2025-05-29 |  | 密封、除潮
1169 | 渗漏油 | 2号主变压器500kV侧5013断路器A相液压机构渗油，油窗油位低。根据《变电设备一次标准缺陷库》P61液压弹簧机构渗油管路出现油迹时，油位低于正常油位的下限油位可见时，为一般缺陷 | R-25-15 | 500kV福瑞变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 断路器 | 2号主变压器500kV侧5013断路器 | ELK-SP3 | 厦门ABB高压开关有限公司 | 2012-01-01 | 2013-06-20 | 郑帅 | C | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-05-28
1170 | 发热 | 35kV 11号电抗器接地扁铁发热，A相54℃、C相49.3℃、B相34.6℃，环境温度17℃。根据《带电设备红外诊断应用规范-664号导则》32页并联电抗器热点温度未达到严重缺陷温度值，定性为一般缺陷. | YQ-25-09 | 500kV阳泉变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 低压电抗器 | 35kV 11号电抗器 | BKGKL-20000/35W | 西安中扬电器股份有限公司 | 2016-09-01 | 2017-05-18 | 刘尧尧 高方亮 | C | 二次检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-05-26
1171 | 发热 | 35kV 32号电抗器3033断路器组合电器母线侧接头B相发热82.5℃，其余两相69.4℃、60℃，环境温度30℃。根据《带电设备红外诊断应用规范》附录H隔离开关刀口热点温度≤90℃，相对温差42.8%，定性为一般缺陷。 | LC-25-07 | 500kV龙城变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 断路器 | 35kV 32号电抗器3033断路器 | ZHW-40.5 | 平高集团有限公司 | 2015-06-01 | 2015-06-09 | 李鹏飞 | C | 变电检修中心 |  |  | 结合停电处理 | 待消除 | 2025-05-27
1172 | 发热 | 2025年5月26日夜间红外测温发现35kV B母电压互感器B相油箱31.1℃，A相油箱23.9℃、C相油箱24.6℃，环境温度17℃。后台电压Ua19.61kV、Ub20.44kV、Uc19.86kV。现场检查B相油箱油位正常、无渗漏油、喷油。35kV B母电压互感器B相油箱与A、C相油箱温差7K左右，根据《带电设备红外诊断应用规范》（DL/T664-2016）附录I表I.1“电容式电压互感器温差2-3K”电压致热型缺陷判定标准、10.2电压致热型设备的缺陷宜纳入严重及以上缺陷处理程序管理的规定，属于危急缺陷 | YQ-25-08 | 500kV阳泉变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 危急 | 电压互感器 | 35kV B母电压互感器 | TYD35/√3-0.02FH | 西安西电电力电容器有限责任公司 | 2008-04-01 | 2008-11-11 | 姜凌霄、刘尧尧、高方亮、李鹏、高飞 | A | 二次检修中心 |  | 2025-05-27 | 结合停电处理 | 已消除 | 2025-05-26 |  | 更换电压互感器
1173 | 其它 | 220kV神崛线跳闸后，故障录波器没有生成录波文件、故障分析报告。根据国家电网企管〔2014〕1464号(印发国家电网继电保护和安全自动装置缺陷管理办法，第122页（二）严重缺陷第6条“故障录波装置不能正常录波”，定性为严重缺陷 | JW-25-04 | 500kV崛围变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 严重 | 二次设备 | 220kV故障录波器1 | FH-3600-DG-G | 成都府河电力自动化成套设备有限责任公司 | 2020-07-01 | 2021-11-24 | 闫鹏达 | C | 二次检修中心 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 立即处理 | 已消除 | 2025-05-26 |  | 检查故录正确生成了录波文件，录波文件正确，实时录波交流量采样正常，开关量正常。
1174 | 配件问题 | 计算机室直流分屏Q201站控公用测控屏电源指示灯不亮 | HH-25-16 | 500kV海会变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 直流系统 | 计算机室直流分屏 | PZ195U-3X1 | 山东鲁能智能技术有限公司 | 2010-07-21 | 2011-07-22 | 严志伟 | C | 二次检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-05-25
1175 | 绝缘包封问题 | 4号站用变与断路器之间引线绝缘包封脱落 | LCZ-25-11 | 500kV潞城变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 站用变压器 | 35kV 4号站变 | SZ9-630/35 | 青岛青波变压器有限公司 | 2006-02-01 | 2006-07-01 | 成辉 | C | 变电检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-05-05
1176 | 其它 | 2号主变B相2号风机上方有1个鸟窝 | LCBDZ-25-14 | 500kV潞城变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 主变压器 | 2号主变B相 | ODFS-334000/500 | 重庆ABB变压器有限公司 | 2019-01-01 | 2020-12-12 | 成辉 | C | 变电检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-05-24
1177 | 发热 | 500kV瑞晋Ⅱ线出线引线接头B相发热32.8℃，A相18.2℃，B相18.4℃，环境温度14℃，依据《变电一次设备缺陷库》P76导线发热，温差不超过15K，定性为一般缺陷。 | FR-25-14 | 500kV福瑞变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 引线接头 | 500kV瑞晋Ⅱ线出线引线接头 | 4*LGJ-400/35 | 辽宁华鑫达铝材有限公司 | 2013-03-01 | 2013-05-31 | 赵钰 | C | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-05-23
1178 | 锈蚀/松动/脱落/开裂 | 220kVD母电压互感器2D9隔离开关A相刀闸软连带部分断裂，依据《变电一次设备缺陷库》P71隔离开关软连接断裂或松股小于20%，定性为一般缺陷。 | JZ-25-15 | 500kV晋中变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 隔离开关 | 220kVD母电压互感器2D9隔离开关 | GW6A-252DW | 新东北（沈阳）高压开关电器有限责任公司 | 2004-11-01 | 2004-12-10 | 赵钰 | C | 变电检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-05-23
1179 | 在线监测系统问题 | 1号主变C相油色谱在线监测系统数据不更新 | LF-25-10 | 500kV临汾变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 自动化装置 | 油色谱在线监测装置 | MT6000 | 华电云通电力技术有限公司 | 2022-05-31 | 2023-01-16 | 李永清 | C | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-05-22
1180 | 渗漏油 | 1号主变C相在线监测装置渗漏油。根据《变电一次设备标准缺陷库》1.1油浸变压器-本体-在线监测装置-漏油，每滴不快于5秒，定为一般缺陷。 | LL-25-08 | 500kV吕梁变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 变压器附件 | 1号主变压器C相变压器油色谱在线监测系统 | TROM-600 | 上海思源光电有限公司 | 2023-12-01 | 2025-05-01 | 黄晨哲 | C | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-05-21
1181 | 表计问题 | 35kV 2号站用变压器油温表计温度显示错误，最高温度指示针掉落至0。根据《变电一次设备标准缺陷库》3.1油浸站用变-本体-测温装置-指示温度与实际温度不符，定为一般缺陷。 | LL-25-07 | 500kV吕梁变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 站用变压器 | 2号站用变压器 | SZ9-800/35 | 山西临猗变压器有限公司 | 2008-04-01 | 2008-12-01 | 黄晨哲 | C | 变电检修中心 |  | 2025-08-24 | 结合停电处理 | 已消除 | 2025-05-21 |  | 油温表维修
1182 | 发热 | 500kV 榆电一线5021-1隔离开关C相静触头发热75.4℃，其余两相30℃，环境温度25℃，电流500A。根据《带电设备红外诊断应用规范》附录H隔离开关刀口热点温度≤90℃，相对温差90&大于80%，根据公司规定，不影响运行定性为一般缺陷。 | YS-25-02 | 500kV榆社开闭站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 隔离开关 | 500kV 榆电一线5021-1隔离开关C相 | 2SPO3T-500 | 阿尔斯通（北京）隔离开关有限公司 | 2004-09-01 | 2004-09-18 | 李鹏飞 | C | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-05-20
1183 | 表计问题 | 1号主变B相油温高告警，初步判断为油温表节点故障。根据《变电一次设备标准缺陷库》1.1主变压器本体测温装置接点发信，定性为一般缺陷。 | XZ-25-06 | 500kV忻州变电站 | 人工上传 | 缺陷 |  | 一般 | 变压器附件 | 1号主变B相油温表 | BWY-804AJ | 大连世有电力科技有限公司 | 2005-12-01 | 2006-07-03 | 张震 | C | 变电检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-05-20
1184 | 表计问题 | 220kV龙康线2407 QS3 SF6表计阀门旋钮开裂《变电一次设备标准缺陷库》中P51“外观有破损，不影响表计正常工作”，确定为一般缺陷。 | LC-25-06 | 500kV龙城变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 表计 | 220kV龙康线2407 QS3 SF6表计阀门旋钮 | 8DQ1 | 上海西门子高压开关有限公司 | 2015-01-09 | 2015-06-10 | 付佳斌 | C | 变电检修中心 |  |  | 结合停电处理 | 待消除 | 2025-05-19
1185 | 渗漏油 | 3号主变A相充氮灭火控制箱内蝶阀渗油《变电一次设备标准缺陷库》中无对应缺陷，不影响设备运行，确定为一般缺陷。 | LC-25-05 | 500kV龙城变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 主变压器 | 3号主变A相充氮灭火控制箱内蝶阀 | ODFS-334000/500 | 山东电力设备有限公司 | 2014-05-01 | 2015-06-11 | 徐安、武海霖、付佳斌 | C | 变电检修中心 |  |  | 结合停电处理 | 待消除 | 2025-05-18
1186 | 冷却器问题 | 500kV晋霍Ⅰ线C相南侧风机故障，北侧风机3组不能同时运行，只能有2组可以同时运行。《变电一次设备标准缺陷库》没有对应自冷高压并联电抗器风扇的缺陷定性，因不影响运行，判定为一般缺陷。 | JZ-25-14 | 500kV晋中变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 其它 | 500kV晋霍Ⅰ线高压并联电抗器C相风机 | BKD-40000/500 | 西安西电高压电瓷有限公司 | 2004-07-01 | 2004-12-14 | 武海霖 | C | 变电检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-05-19
1187 | 分合问题 | 220kV黍会线2506-线0接地刀闸后台现场均无法遥控分合 | HH-25-15 | 500kV海会变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 接地刀闸 | 220kV黍会线2506-线0接地刀闸 | ZF6A-252-FES | 新东北电气集团高压开关有限公司 | 2023-05-25 | 2023-12-30 | 秦鹏飞 | C | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-05-17
1188 | 接地问题 | 0号站用变压器35kV侧电压互感器进线电缆B相金属铠装层接地线断裂。 | YQ-25-07 | 500kV阳泉变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 其它 | 0号站用变压器35kV侧电压互感器进线电缆 | YJV22-35-240 | 天津塑力线缆集团有限公司 | 2008-04-01 | 2008-11-08 | 刘尧尧 丛林 姜凌霄 | C | 变电检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-05-18
1189 | 漏气 | 500kV侯阳Ⅱ线/第五串短引线5052-2隔离开关B相气室机构箱处漏气，SF6压力表压力降低至0.49MPa，额定值0.50MPa，报警值0.45MPa。 | YQ-25-06 | 500kV阳泉变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 隔离开关 | 500kV侯阳Ⅱ线/第五串短引线5052-2隔离开关 | ZHW-550 | 新东北（沈阳)高压开关电器有限责任公司 | 2008-03-27 | 2008-11-28 | 刘尧尧 姜凌霄 丛林 | C | 变电检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-05-18
1190 | 表计问题 | 220kV 河泉一线2701避雷器B相监测表计进水，表盘模糊，无法非常清晰读取数据。依据《变电一次设备标准缺陷库》第111页“避雷器表计密封不良、表盘模糊，无法正确观察避雷器动作次数，尚能正常监视泄漏电流值”，该缺陷判断为一般缺陷。 | YQ-25-05 | 500kV阳泉变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 避雷器 | 220kV 河泉Ⅰ线避雷器 | JCQ1-10/800 | 杭州永德电气有限公司 | 2015-03-24 | 2015-07-07 | 刘尧尧、张建武、姜凌霄 | C | 变电检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-05-18
1191 | 配件问题 | 500kV侯阳I线5041-67接地刀闸分闸指示灯不亮。依据《变电一次设备标准缺陷库》第125页“指示灯不能正确指示设备状态，单设备本体上状态指示明显可见”，判定为一般缺陷。 | YQ-25-04 | 500kV阳泉变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 接地刀闸 | 500kV侯阳I线5041-67接地刀闸 | ZHW-550 | 新东北（沈阳)高压开关电器有限责任公司 | 2008-03-25 | 2008-11-28 | 刘尧尧，姜凌霄，张建武 | C | 变电检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-05-18
1192 | 分合问题 | 5052-27接地刀闸合闸合不上 | JS-25-02 | 500kV稷山变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 接地刀闸 | 5052-27接地刀闸 | GW36-550SIID1D2W/4000 | 湖南长高高压开关有限公司 | 2023-10-01 | 2024-12-21 | 薛青 | C | 变电检修中心 |  |  | 结合停电处理 | 待消除 | 2025-05-12
1193 | 配件问题 | 后台频繁报直流I段总故障后复归，现场检查1号直流充电屏3号充电模块通讯中断即时复归 | HH-25-14 | 500kV海会变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 直流系统 | 1号直流充电机3号充电模块 | LNDY240ZF30 | 山东鲁能智能技术有限公司 | 2011-05-01 | 2011-08-01 | 段云琦 | C | 二次检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-05-12
1194 | 附件问题 | AC相分合闸指示位置不正确 | JA-25-31 | 500kV久安变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 断路器 | 220kV久清线2106断路器 | LW25-252 | 西安西电高压开关有限责任公司 | 2016-12-17 | 2018-07-22 | 侯彦农、张智凯、张宝 | C | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-05-10
1195 | 分合问题 | 分闸时传动部分卡涩，停顿3秒后继续执行分闸操作 | JA-25-30 | 500kV久安变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 隔离开关 | 220kV久清线2106-1隔离开关 | GW11A-252ⅡDW | 西安西电高压开关有限责任公司 | 2016-12-17 | 2018-07-22 | 侯彦农、张智凯、张宝 | C | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-05-10
1196 | 附件问题 | 220kV吕罗二线A相避雷器防雀片掉落 | LL-25-06 | 500kV吕梁变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 避雷器 | 220kV吕罗二线A相避雷器 | Y10W-204/532W | 南阳金冠电气有限公司 | 2008-06-01 | 2008-12-01 | 刘晶晶 | C | 变电检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-05-11
1197 | 附件问题 | 220kV云雁Ⅱ线2703-A隔离开关传动机构上下传动杆松动，造成隔离开关合闸不到位，行程错误，无法正确合闸。根据变电一次设备标准缺陷库4隔离开关和接地开关操作机构连杆紧固件松动条款，判定为严重缺陷。 | YT-25-03 | 500kV雁同变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 严重 | 隔离开关 | 220kV云雁Ⅱ线2703-A隔离开关 | GW6A-252W | 新东北电气（沈阳）高压开关有限公司 | 2008-07-01 | 2009-01-01 | 陈磊 | B | 设备状态测试中心 | 2025-12-06 | 2025-12-06 | 立即处理 | 已消除 | 2025-05-02 |  | 紧固传动部件
1198 | 在线监测系统问题 | 苗山站SF6远传系统5051-1B相、5052-1B相、5052-2A相、5053A相、5053-2A相、Ⅰ母母线筒（四串#1）A相、Ⅱ母母线筒（四串#2）A相间隔远传压力数据错误，均显示为-0.31。现场实际值，5051-1B相：0.52MPa、5052-1B相：0.67MPa、5052-2A相：0.54MPa、5053A相：0.64MPa、5053-2A相：0.52MPa、Ⅰ母母线筒（四串#1）A相：0.54MPa、Ⅱ母母线筒（四串#2）A相：0.54MPa。为一般缺陷。 | MS-25-03 | 500kV苗山开闭站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 其它 | 六氟化硫在线监测系统 | 凌志SF6远传在线监测 | 凌志 | 2022-06-06 | 2022-08-01 | 姚宇 | C | 变电检修中心 | 2025-12-31 |  | 立即处理 | 待消除 | 2025-05-10
1199 | 在线监测系统问题 | 500kV忻石Ⅲ线串补5641断路器SF6表压力值无线回传数据为0，现场表计显示正常为0.74MPa | XD-25-03 | 500kV忻都开闭站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 断路器 | 500kVx忻石Ⅲ线串补5641断路器 | GD20 | 苏州威卡自动化仪表有限公司 | 2023-05-01 | 2023-12-21 | 沈江峰 | C | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-05-07
1200 | 在线监测系统问题 | 500kV府忻Ⅱ线高抗B相、忻石四线高抗A相、B相油色谱在线监测数据不刷新，根据《变电一次设备标准缺陷库》6.1在线油色谱检测装置：装置报警 ，定性为一般缺陷 | XD-25-02 | 500kV忻都开闭站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 其它 | 长园共创高抗油色谱在线监测装置 | SE3000 | 长园共创监测技术有限公司 | 2024-01-01 | 2024-10-01 | 沈江峰 | C | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-05-07
1201 | 在线监测系统问题 | 500kV忻石Ⅱ线高抗C相油色谱在线监测数据不刷新，最近一次数据是2025年4月29日，根据《变电一次设备标准缺陷库》6.1在线油色谱检测装置：装置报警 ，定性为一般缺陷 | XD-25-01 | 500kV忻都开闭站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 其它 | 500kV忻石Ⅱ线高抗油色谱在线监测装置 | 中分3000 | 河南省中分仪器有限公司 | 2010-11-01 | 2011-11-01 | 沈江峰 | C | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-05-07
1202 | 渗漏油 | 2号站用变压器本体分接开关储油柜观察窗处有油渍 | JA-25-27 | 500kV久安变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 站用变压器 | 35kV 2号站用变压器 | SZ9-800/35 | 山西临猗变压器有限公司 | 2008-03-01 | 2008-09-01 | 成辉 | C | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-05-05
1203 | 发热 | 35kV2号站用变压器低压侧中性点套管接头发热129℃，根据《变电一次设备标准缺陷库》P66页，为严重缺陷，因不影响设备运行，判定为一般缺陷。 | JZ-25-13 | 500kV晋中变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 站用变压器 | 35kV 2号站用变压器 | SZ9-1000/35 | 江苏中电输配电设备有限公司 | 2004-08-16 | 2004-12-10 | 郑帅、李勇 | C | 变电检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-05-05
1204 | 附件问题 | 220kV湖水Ⅱ线2808断路器带电显示装置A相指示灯与实际不符，线路带电，A相指示灯为绿色，B、C相指示灯为红色。依据《二次设备缺陷定性参考》3.2.35.2带电显示闭锁装置—带电显示器—元器件故障—带电显示器失灵，判定为一般缺陷。 | MHH-25-07 | 500kV明海湖变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 其它 | 220kV湖水Ⅱ线2808断路器带电显示装置 | SSCB01 | 上海景芯电子科技有限公司 | 2021-09-01 | 2022-09-04 | 孟伟艺、王江朋 | C | 变电检修中心 |  | 2025-09-05 | 结合停电处理 | 已消除 | 2025-05-01 |  | 更换带电显示装置
1205 | 配件问题 | 2402、2504 PSR 662测控装置远方/就地切换锁芯脱落 | JC-25-11 | 500kV晋城变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 继电保护 | 2402、2504测控装置 | PSR 662 | 国电南京自动化股份有限公司 | 2006-03-01 | 2006-06-18 | 李政 | C | 二次检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-05-02
1206 | 表计问题 | 500kV苗忻Ⅰ线高压并联电抗器A相东侧油温表，油温高信号线绝缘损坏，导致直流Ⅱ段负母接地，因处理直流接地异常，断开该油温高信号线。目前，500kV苗忻Ⅰ线高压并联电抗器A相东侧油温表不能正常报“油温高”报警。根据《一次设备缺陷定性参考》6.1电抗器-油浸电抗器-非电量保护-测温装置，接点发信，定性为一般缺陷。 | MS-25-02 | 500kV苗山开闭站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 高压电抗器 | 500kV苗忻Ⅰ线高压并联电抗器A相 | BKD-50000/500 | 特变电工沈阳变压器集团有限公司 | 2020-09-01 | 2021-04-28 | 姚宇 | C | 变电检修中心 |  |  | 结合停电处理 | 待消除 | 2025-05-01
1207 | 其它 | 孟德二线2204A相龙门架与站外进线的三角形挂板双挂点侧螺栓缺失锁紧销一颗 | MM-25-08 | 500kV孟门变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 其它 | 龙门架三角形挂板 | 无 | 无 | 2018-05-01 | 2019-06-06 | 常江涛 | C | 设备状态测试中心 |  | 2025-06-12 | 结合停电处理 | 已消除 | 2025-05-01 |  | 补锁紧销
1208 | 分合问题 | 1号主变压器500kV侧5021-67接地刀闸无法遥控分合闸，无法就地三相电动分合闸，只能就地单相电动操作。《变电一次设备标准缺陷库》没有对应缺陷定性，因不影响运行，判定为一般缺陷。 | JZ-25-12 | 500kV晋中变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 接地刀闸 | 1号主变压器500kV侧5021-67接地刀闸 | CJ2A-XGII | 新东北电气（沈阳）高压开关有限公司 | 2007-01-01 | 2007-12-01 | 李玉君 | C | 变电检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-04-28
1209 | 渗漏油 | 瓦斯继电器渗漏油，有油污 | MM-25-07 | 500kV孟门变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 主变压器 | 3号主变压器A相 | ODFS-334000/500 | 特变电工沈阳变压器集团有限公司 | 2018-05-01 | 2019-06-06 | 常江涛 | C | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-04-29
1210 | 渗漏油 | 35kV 0号站用变压器北侧本体大身油箱有油迹，顶部大盖有油珠，未形成油滴。根据《变电一次设备标准缺陷库》1.主变压器1.1油浸变压器 本体-油箱-渗油-有轻微渗油，未形成油滴，定性为 一般缺陷 | XZ-25-05 | 500kV忻州变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 站用变压器 | 35kV 0号站用变压器 | SZ9-1000/35 | 山东驰达电气股份有限公司 | 2006-03-14 | 2006-07-04 | 沈江峰 | C | 变电检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-04-27
1211 | 附件问题 | 1号主变C相4#冷却器运行指示灯不亮 | JC-25-10 | 500kV晋城变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 主变压器 | 1号主变C相 冷却器控制柜 | GR-BLQK-YP4 | 陕西国润电气工程有限公司 | 2022-06-08 | 2023-02-25 | 段云琦 | C | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-04-20
1212 | 附件问题 | 1号主变B相切换至Ⅱ段电源时，“Ⅱ电源工作灯”不亮 | JC-25-09 | 500kV晋城变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 主变压器 | 1号主变B相 冷却器控制柜 | GR-BLQK-YP4 | 陕西国润电气工程有限公司 | 2022-06-08 | 2023-02-25 | 段云琦 | C | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-04-20
1213 | 绝缘包封问题 | 35kV II母母线C相绝缘包封脱落。无明确定级依据，参考《变电一次设备标准缺陷库》中，“母线导体绝缘层脱落或破损，绝缘层有老化开裂 、 破损 , 但暂不影响设备运行”，可定级为一般缺陷。 | YDS-25-03 | 500kV云顶山变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 母线 | 35kVII母 | 母线 | 母线 | 2008-01-01 | 2008-07-01 | 田鑫 | C | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-04-18
1214 | 渗漏油 | 2号主变压器B相充氮灭火装置检修阀漏油，有油滴，每5分钟1滴。根据《变电一次设备标准缺陷库》1.1油箱漏油速度每滴不快于5秒，且油位正常判定为一般。 | PC-25-03 | 500kV平城变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 主变压器 | 2号主变压器B相 | ODFS-334000/500 | 保定天威保变电气股份有限公司 | 2014-01-07 | 2014-12-11 | 杨胜云 | [5 empty] | 待审核 | 2025-04-17
1215 | 汇控箱/机构箱问题 | 500kV2号主变压器5023-2隔离开关汇控箱防锈蚀外皮脱落严重 | HC-25-14 | 500kV侯村变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 汇控/机构箱 | 500kV2号主变压器5023-2隔离开关汇控箱 | 无 | 无 | 2006-02-01 | 2006-06-28 | 乔宇 | C | 变电检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-04-16
1216 | 汇控箱/机构箱问题 | 500kV侯瑞Ⅰ线电压互感器端子箱防锈蚀外皮脱落严重 | HC-25-13 | 500kV侯村变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 汇控/机构箱 | 500kV侯瑞Ⅰ线电压互感器端子箱 | 无 | 无 | 2011-04-01 | 2011-06-11 | 乔宇 | C | 变电检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-04-16
1217 | 汇控箱/机构箱问题 | 500kV侯瑞Ⅰ线5021-2隔离开关汇控箱防锈蚀外皮脱落严重 | HC-25-12 | 500kV侯村变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 汇控/机构箱 | 500kV侯瑞Ⅰ线5021-2隔离开关汇控箱 | 无 | 无 | 2011-04-01 | 2011-06-11 | 乔宇 | C | 变电检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-04-16
1218 | 汇控箱/机构箱问题 | 500kV侯瑞Ⅰ线5021-1隔离开关汇控箱防锈蚀外皮脱落严重 | HC-25-11 | 500kV侯村变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 汇控/机构箱 | 500kV侯瑞Ⅰ线5021-1隔离开关汇控箱 | 无 | 无 | 2011-04-01 | 2011-06-01 | 乔宇 | C | 变电检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-04-16
1219 | 汇控箱/机构箱问题 | 500kV侯瑞I线/2号主变5022-1隔离开关汇控箱防锈蚀外皮脱落严重 | HC-25-10 | 500kV侯村变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 汇控/机构箱 | 500kV侯瑞I线/2号主变5022-1隔离开关汇控箱 | 无 | 无 | 2008-11-01 | 2009-07-11 | 乔宇 | C | 变电检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-04-16
1220 | 汇控箱/机构箱问题 | 500kV交流配电箱III箱门损坏，背板有破损 | HC-25-09 | 500kV侯村变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 汇控/机构箱 | 500kV交流配电箱III箱 | 无 | 无 | 1992-07-06 | 1992-11-24 | 乔宇 | C | 变电检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-04-16
1221 | 汇控箱/机构箱问题 | 500kV侯崛I线5043断路器端子箱箱门无法正常关闭，现采取绑扎的方式固定 | HC-25-08 | 500kV侯村变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 汇控/机构箱 | 500kV侯崛I线5043断路器端子箱 | 无 | 无 | 2007-07-01 | 2011-04-11 | 乔宇 | C | 变电检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-04-16
1222 | 配件问题 | 500kV 5021断路器汇控柜左侧柜门合页断裂，对应缺陷库标准《变电一次设备标准缺陷库》第124页，汇控柜外壳变形造成外壳强度降低。属于一般缺陷。 | YQ-25-03 | 500kV阳泉变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 汇控/机构箱 | 500kV 5021断路器汇控柜 | ZHW-550 | ZHW-550 | 2008-03-25 | 2008-11-28 | 高方亮、段俊峰 | C | 变电检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-04-13
1223 | 二次回路问题 | 220kV中贯一线后台线路无压光字亮，后台遥测正常，保护装置电压正常，专业班组检查为电压互感器继电器故障。依据《国家电网公司继电保护和安全自动装置缺陷管理办法》第三章分级分类，第10条（三）一般缺陷的第5点（P123）其他对设备安全运行影响不大的缺陷。判定为一般缺陷。 | JZ-25-11 | 500kV晋中变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 其它 | 220kV中贯一线电压互感器继电器 | DY-34/60C | 浙江许继电气有限公司 | 2018-08-01 | 2018-08-19 | 付佳斌 | C | 变电检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-04-13
1224 | 接地问题 | 500kV忻侯Ⅰ线5053-1隔离开关A相静触头支柱接地引下软连接线断开 | HC-25-07 | 500kV侯村变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 隔离开关 | 500kV忻侯Ⅰ线5053-1隔离开关A相 | LW13A-550Y | 西安西开高压电气股份有限公司 | 2006-06-01 | 2009-03-30 | 梁小茹 | C | 变电检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-04-14
1225 | 接地问题 | 500kV侯崛Ⅰ线5043-1隔离开关B相静触头支柱接地引下软连接线断开 | HC-25-06 | 500kV侯村变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 隔离开关 | 500kV侯崛Ⅰ线5043-1隔离开关B相支柱 | GW6A-550DW | 新东北电气（沈阳）高压开关有限公司 | 2011-07-18 | 2021-11-24 | 梁小茹 | C | 变电检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-04-14
1226 | 绝缘包封问题 | 35kV 12号电抗器3015断路器上母线C相处绝缘包封脱落 | LL-25-05 | 500kV吕梁变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 其它 | 35kV绝缘包封 | 35kV绝缘包封 | 35kV绝缘包封 | 2008-09-01 | 2008-12-01 | 刘晶晶 | C | 变电检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-04-13
1227 | 绝缘包封问题 | 35kV 4号电抗器间隔B相导线绝缘包封脱落。无明确定级依据，参考《变电一次设备标准缺陷库》中，“母线导体绝缘层脱落或破损，绝缘层有老化开裂 、 破损 , 但暂不影响设备运行”，可定级为一般缺陷。 | YDS-25-02 | 500kV云顶山变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 低压电抗器 | 35kV 4号电抗器 | BKK-20000/35 | 北京电力设备总厂 | 2006-02-01 | 2006-06-20 | 刘彩霞 | C | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-04-10
1228 | 绝缘包封问题 | 35kV 3号电抗器间隔B相导线绝缘包封脱落。无明确定级依据，参考《变电一次设备标准缺陷库》中，“母线导体绝缘层脱落或破损，绝缘层有老化开裂 、 破损 , 但暂不影响设备运行”，可定级为一般缺陷。 | YDS-25-01 | 500kV云顶山变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 低压电抗器 | 35kV 3号电抗器 | BKK-20000/35 | 北京电力设备总厂 | 2006-02-01 | 2006-06-20 | 刘彩霞 | C | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-04-10
1229 | 异常声响 | 35kV 11号电抗器A相运行过程中突发异响 | JW-25-03 | 500kV崛围变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 严重 | 低压电抗器 | 35kV 11号电抗器A相 | BKGKL-20000/35W | 山东泰开电力电子有限公司 | 2020-03-06 | 2021-11-24 | 闫鹏达 | C | 设备状态测试中心 | 2025-07-04 | 2025-07-04 | 立即处理 | 已消除 | 2025-04-11 |  | 检查无异常
1230 | 附件问题 | 220kV久东I线A相出线侧直角挂板北侧螺栓固定销即将脱落 | JA-25-23 | 500kV久安变电站 | 人工上传 | 缺陷 |  | 一般 | 其它 | 220kV久侯Ⅱ线电力金具 | GL314 | 苏州AREVA高压电气开关有限公司 | 2007-01-01 | 2007-10-01 | 赵亮、崔鹏鹏 | C | 设备状态测试中心 |  | 2025-05-08 | 结合停电处理 | 待消除 | 2025-04-10 |  | 加装销子
1231 | 附件问题 | 2号主变进线C相悬垂挂点横担侧U型环螺栓缺螺栓固定销 | JA-25-22 | 500kV久安变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 其它 | 2号主变电力金具 | ODFSZ—250000/500 | 特变电工沈阳变压器集团有限公司 | 2008-06-01 | 2008-09-04 | 赵亮、崔鹏鹏 | C | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-04-10
1232 | 附件问题 | 220kV 久侯Ⅱ线出线侧龙门架A相挂点处缺螺栓固定销 | JA-25-21 | 500kV久安变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 其它 | 221kV 久侯Ⅱ线电力金具 | GL314 | 苏州AREVA高压电气开关有限公司 | 2007-01-01 | 2007-10-30 | 赵亮、崔鹏鹏 | C | 设备状态测试中心 |  | 2025-05-08 | 结合停电处理 | 已消除 | 2025-04-07 |  | 加装销子
1233 | 附件问题 | 220kV 久侯Ⅰ线出线侧龙门架B相挂点处缺螺栓固定销 | JA-25-20 | 500kV久安变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 其它 | 220kV 久侯Ⅰ线电力金具 | GL314 | 苏州AREVA高压电气开关有限公司 | 2007-01-01 | 2007-10-30 | 赵亮、崔鹏鹏 | C | 设备状态测试中心 |  | 2025-05-08 | 结合停电处理 | 已消除 | 2025-04-07 |  | 加装销子
1234 | 在线监测系统问题 | 500kV SF6在线监测端子箱（一）1号主变高压侧5011间隔2隔离A相数据异常 | HH-25-13 | 500kV海会变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 其它 | SF6在线监测装置 | 无 | 无 | 2024-10-01 | 2024-11-07 | 崔宸昱 | C | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-04-06
1235 | 附件问题 | 500kV热侯线5013断路器母线侧CT套筒垫圈脱落 | HC-25-05 | 500kV侯村变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 断路器 | 500kV热侯线5013断路器 | LW13A-550Y | 西安西开高压电气股份有限公司 | 2008-05-01 | 2009-04-02 | 梁小茹 王鑫 | C | 变电检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-04-05
1236 | 配件问题 | 3主变压器500kV侧避雷器BC相引下至泄漏电流表的扁铁支柱瓷瓶破裂，依据《变电一次设备标准缺陷库》P110，避雷器部分无此缺陷，考虑到不影响设备正常运行，定性为一般缺陷。 | LC-25-04 | 500kV龙城变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 避雷器 | 3主变压器500kV侧避雷器BC相 | Y20W2-420/1046B1 | 平高东芝（廊坊）避雷器有限公司 | 2015-01-01 | 2015-06-11 | 蔡晓龙 | C | 变电检修中心 |  |  | 结合停电处理 | 待消除 | 2025-04-04
1237 | 装置异常 | 后台报文：21小室公用测控21小室网络报文记录分析装置装置故障（B网）告警； 公用信号光字牌内“21小室网络报文记录分析装置装置故障（B网）”光字点亮；现场21小室网络报文记录分析屏内：2N-B B网数据处理单元“告警”灯点亮，复归不了，显示器黑屏。依据《二次设备缺陷定性参考》中3.2.17网络报文记录分析装置—装置主板—装置故障—装置“故障”灯亮，定性为重大缺陷；依据《二次设备缺陷定性参考》中3.2.17网络报文记录分析装置—显示器故障—装置故障—显示器黑屏，定性为重大缺陷。 | MHH-25-06 | 500kV明海湖变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 严重 | 继电保护 | 21小室网络报文及故障记录分析装置 | SHDFR-C | 深圳双合电气股份有限公司 | 2016-05-27 | 2016-12-28 | 孟伟艺、王江朋 | B | 二次检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-04-04
1238 | 装置异常 | 0号站用变压器保护装置频繁报“通讯异常” | JC-25-08 | 500kV晋城变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 继电保护 | 0号站用变压器保护装置 | PST 645 | 国电南京自动化股份有限公司 | 2006-03-03 | 2006-09-09 | 秦鹏飞 | C | 二次检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-04-01
1239 | 表计问题 | 三相计数器视窗模糊看不清数字 | LCZ-25-10 | 500kV潞城变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 断路器 | 500kV潞辛二线5022、5023断路器 | GL317X | 苏州阿海珐 | 2006-01-01 | 2007-11-05 | 成辉、赵亮 | C | 变电检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-03-30
1240 | 其它 | 500kV潞辛二线B相悬垂绝缘子下线夹连接处北侧螺栓缺失销子1个。 | LCZ-25-09 | 500kV潞城变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 严重 | 其它 | 500kV潞辛二线B相 | 悬垂线夹 | 连接金具 | 2006-02-01 | 2006-06-12 | 成辉、赵亮 | C | 变电检修中心 |  | 2025-10-10 | 结合停电处理 | 已消除 | 2025-03-30 |  | 补装销子
1241 | 试验数据超标 | 3号主变B相油色谱在线装置氢气数值不断攀升，平均每月升高20ppm（24年6月停电检修消缺后氢气为2ppm,25年3月31日为163ppm) | JX-25-05 | 500kV建兴变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 主变压器 | 3号主变压器B相 | ODFS-334000/500 | 常州东芝变压器有限公司 | 2021-08-30 | 2022-12-24 | 崔宸昱 | C | 变电检修中心 |  |  | 结合停电处理 | 待消除 | 2025-03-31
1242 | 在线监测系统问题 | 220kV设备区避雷器在线监测装置故障 | JX-25-04 | 500kV建兴变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 其它 | 避雷器在线监测装置 | MD-MOA02 | 思源电气股份有限公司 | 2021-07-01 | 2021-12-15 | 崔宸昱 | C | 变电检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-03-29
1243 | 锈蚀/松动/脱落/开裂 | 500kV潞辛二线C相龙门架外侧三角形挂板单挂点处，缺失锁紧销子1个。 | LCZ-25-08 | 500kV潞城变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 严重 | 其它 | 直角联板 | L型直角联扳 | 无 | 2006-01-01 | 2006-01-31 | 赵亮、成辉 | B | 变电检修中心 |  | 2025-03-31 | 结合停电处理 | 已消除 | 2025-03-30 |  | 补装销子
1244 | 表计问题 | 500kV霍临Ⅰ线C相避雷器泄露电流达到3.5mA，其他两相为2.8mA | HZ-25-04 | 500kV霍州变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 避雷器 | 500kV霍临Ⅰ线避雷器 | Y20W-444/1050 | 北京电力设备总厂电器厂 | 2005-02-01 | 2006-09-27 | 周高鑫 | C | 变电检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-03-29
1245 | 土建问题 | 220kV设备区发现53处的水泥支柱开裂、破损 | HC-25-04 | 500kV侯村变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 其它 | 设备区水泥支柱 | 无 | 无 | 1992-01-01 | 1992-11-24 | 梁小茹 、杜斌 | C | 变电检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-03-28
1246 | 辅助设备问题 | 备用电度表屏柜门接地线断 | LCBDZ-25-08 | 500kV潞城变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 二次设备 | 主变小室备用电度表屏 | DTZ178 | 烟台东方威思顿 | 2019-12-01 | 2020-12-11 | 侯彦农 | C | 二次检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-03-28
1247 | 其它 | 交流室Ⅱ段母线Ⅱ-5QF3-63A 220kV设备区交流电源配电箱（二）跳闸，目前220kV设备区1、2号交流电源配电箱仅有一路电源。根据《晋北运维分部变电二次设备缺陷库(试行)》3.2.2交流站用电源设备馈线开关跳闸定性为重大缺陷。 | XZ-25-04 | 500kV忻州变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 严重 | 二次设备 | 交流室Ⅱ段母线Ⅱ-5QF3-63A 220kV设备区交流电源配电箱（二）抽屉开关 | 5QF3-63A | 深圳市泰昂电了技术有限公司 | 2006-03-01 | 2006-06-28 | 马文军 | B | 二次检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-03-27
1248 | 设备异物问题 | 220kV设备区2D-30南侧备用间隔东架构上有1个鸟窝 | JA-25-16 | 500kV久安变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 其它 | 220kVD母2D-30南侧备用间隔东架构 | M24X70X45 | 维蒙特工业（中国）有限公司 | 2007-06-01 | 2007-10-30 | 王文浩 | C | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-03-25
1249 | 渗漏油 | 2号站用变压器本体上端有渗漏痕迹 | MM-25-06 | 500kV孟门变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 站用变压器 | 2号站用变压器 | SZ11-800/36 | 特变电工沈阳变压器集团有限公司 | 2018-03-01 | 2019-06-06 | 常江涛 | C | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-03-25
1250 | 渗漏油 | 瓦斯继电器渗漏油，有油污 | MM-25-05 | 500kV孟门变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 主变压器 | 2号主变压器A相 | ODFS-334000/500 | 特变电工沈阳变压器集团有限公司 | 2018-05-01 | 2019-06-06 | 常江涛 | C | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-03-23
1251 | 绝缘包封问题 | 3002-1隔离开关A相上汇流母线处、3002CT B、C相上母线处、3002CT C相到3002断路器处、2号主变35kV侧汇流母线B相、3001断路器A相至CT处、3003断路器至3003-3隔离开关处、35kV黄卿1线PT 避雷器连接处。1、2号电抗器间隔；2、3、4、5号电容器间隔投运时绝缘包封未安装。 | YC-25-02 | 500kV运城变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 其它 | 35kV设备 | 无 | 无 | 2003-03-01 | 2003-12-22 | 彭俊佩、张卓 | C | 变电检修中心 |  |  | 结合停电处理 | 待消除 | 2025-03-23
1252 | 绝缘包封问题 | 35千伏A母的母线伸缩节未包封，1号主变低压侧3001间隔上母线绝缘包封脱落、1、2号电抗器间隔绝缘包封脱落、2号电容3105间隔绝缘包封脱落、1号主变压器低压侧小母线绝缘包封脱落 | JA-25-15 | 500kV久安变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 母线 | 母线 | 6030G-150/136 | " 湖北黄冈白莲铝合金管材有限责任公司 " | 2007-08-29 | 2007-10-30 | 张宝 | C | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-03-22
1253 | 渗漏油 | 500kV瑞晋二线C相电压互感器电磁单元顶部渗油，依据《变电设备一次标准缺陷库》中类似的规定P111“变压器”的“油箱漏油，漏油速度每滴不快于5秒，且油位正常”判定为一般缺陷。 | JZ-25-10 | 500kV晋中变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 电压互感器 | 500kV瑞晋二线C相电压互感器 | Y20W5-444/1050W | 西安西电 | 2025-03-04 | 2025-03-05 | 付佳斌 | C | 变电检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-03-16
1254 | 表计问题 | 500kV晋榆一线线路C相避雷器动作次数无数据，无法观察，依据《变电一次设备标准缺陷库》P111，避雷器计数器模糊，无法观察动作次数，定性为一般缺陷。 | JZ-25-09 | 500kV晋中变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 避雷器 | 500kV晋榆一线线路避雷器C相 | Y20W5－444/1050W | 西安西电高压电瓷有限责任公司 | 2004-06-01 | 2004-12-05 | 李鹏飞 | C | 变电检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-03-16
1255 | 配件问题 | 500kV侯阳Ⅰ线高压电抗器C相底部取油口不出油。 | HC-25-03 | 500kV侯村变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 高压电抗器 | 500kV侯阳Ⅰ线高压电抗器C相 | BKDK-50000/550 | 保定保菱 | 2005-04-01 | 2005-06-17 | 秦浩 | C | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-03-16
1256 | 配件问题 | 500kV侯阳Ⅰ线高压电抗器B相底部取油口不出油。 | HC-25-02 | 500kV侯村变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 高压电抗器 | 500kV侯阳Ⅰ线高压电抗器B相 | BKDK-50000/550 | 保定保菱 | 2005-04-01 | 2005-06-17 | 秦浩 | C | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-03-16
1257 | 配件问题 | 52小室直流分屏ⅠP19临桐Ⅰ线5041/5042保护（103）直流空开指示灯不亮，电源有电 | LF-25-08 | 500kV临汾变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 直流系统 | 直流分屏 | GM32M-2300R C6 | 北京人民电器厂 | 2001-07-20 | 2001-12-21 | 李永清 | C | 二次检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-03-12
1258 | 渗漏油 | 500kV苗忻Ⅰ线高压并联电抗器B相北侧3号散热器上方有明显油污，地面没有油污，未见油滴。根据《一次设备缺陷定性参考》6.1电抗器-油浸电抗器-冷却系统之渗油故障，有轻微渗油，但未形成油滴，定性为一般缺陷。 | MS-25-01 | 500kV苗山开闭站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 高压电抗器 | 500kV苗忻Ⅰ线高压并联电抗器B相 | BKD-50000/500 | 特变电工沈阳变压器集团有限公司 | 2020-09-01 | 2021-04-28 | 马靖 | C | 变电检修中心 |  |  | 结合停电处理 | 待消除 | 2025-03-10
1259 | 设备异物问题 | 220kV龙门架有鸟窝，位置在3号主变220kV侧2003断路器间隔上方。依据《变电一次设备标准缺陷库》，P75导线或设备上有悬挂物或异物，不影响设备安全运行，定性为一般缺陷。 | LC-25-03 | 500kV龙城变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 其它 | 220kV龙门架 | Q345B | 江苏振光电力设备制造有限公司 | 2014-10-03 | 2015-06-09 | 徐安 | C | 变电检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-03-09
1260 | 渗漏油 | 3号主变C相03号风机法兰处渗油，依据《变电一次设备缺陷库》，P3油浸变压器有轻微渗油，未形成油滴，定为一般缺陷。 | LC-25-02 | 500kV龙城变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 主变压器 | 3号主变C相 | ODFS-334000/500 | 山东电力设备有限公司 | 2014-05-01 | 2015-06-11 | 蔡晓龙 | C | 变电检修中心 |  |  | 结合停电处理 | 待消除 | 2025-02-19
1261 | 设备异物问题 | 220kV瑞北二线侧上方龙门架有鸟窝，根据《变电设备一次标准缺陷库》无此缺陷，不影响设备运行，定为一般缺陷。 | FR-25-13 | 500kV福瑞变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 其它 | 220kV瑞北二线侧上方龙门架 | 无 | 无 | 2013-05-01 | 2013-05-31 | 武海霖 | C | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-02-27
1262 | 表计问题 | 计算机室09P UPS主机屏一交流输出电压显示表黑屏，测量实际电压无异常 | JA-25-11 | 500kV久安变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 表计 | UPS主机屏 | C17271800111 | 中航太克电力技术股份有限公司 | 2017-01-01 | 2017-01-18 | 刘恺 | C | 二次检修中心 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 立即处理 | 已消除 | 2025-03-06 |  | 更换交流电压表
1263 | 综自系统问题 | 后台操作员站变电站交流系统分图“1号站变低压侧”、“2号站变低压侧”错误，应改为“1号主变低压侧”、“2号主变低压侧” | LCZ-25-06 | 500kV潞城变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 综自系统 | 综自后台 | NS3000 | 国电南瑞科技股份有限公司 | 2006-01-01 | 2006-06-12 | 王文浩 | C | 二次检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-03-06
1264 | 直流系统问题 | 直流Ⅰ段母线电压表、1#充电机电流表、2#充电机电流表读数频繁切换，频率1秒1次 | LCZ-25-05 | 500kV潞城变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 直流系统 | 直流室1、2号充电机屏、直流Ⅰ段馈线屏 | PGD200A-500Ah/110V | 北京长河股份有限公司 | 2006-03-10 | 2006-06-12 | 朱欣朋 | C | 二次检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-03-06
1265 | 其它 | 500kV Ⅱ甲母C相管母北端上方架构横梁有1个鸟窝 | LCZ-25-04 | 500kV潞城变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 母线 | 500kV Ⅱ甲母C相管母 | 6063G-250/230 | 湖北黄冈白莲铝合金管材有限责任公司 | 2004-03-15 | 2006-06-12 | 朱欣朋 | C | 变电检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-03-06
1266 | 锈蚀/松动/脱落/开裂 | 1号主变C相铁芯接地扁铁支撑绝缘子开裂脱落，根据《变电一次设备标准缺陷库》缺陷分类1.4瓷套或绝缘子有开裂、放电声或严重电晕定性为危机缺陷，考虑到不影响设备正常运行，暂定为一般缺陷。 | JW-25-02 | 500kV崛围变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 其它 | 1号主变C相 | 不详 | 不详 | 2020-01-01 | 2021-11-21 | 闫鹏达 | C | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-03-06
1267 | 其它 | 1、2号操作员站主接线图界面，11号电抗器显示有红色告警，点进去该间隔分图，无任何红色光字 | HH-25-12 | 500kV海会变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 综自系统 | 1、2号操作员站 | PCS9700 | 南瑞继保 | 2011-01-01 | 2011-08-01 | 王康 | C | 二次检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-03-03
1268 | 其它 | Ⅱ乙母电压互感器上方架构上有一个鸟窝 | LCBDZ-25-07 | 500kV潞城变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 母线 | 500kV 母线 | 6063G-D250/230 | 湖北兴和电力新材料股份有限公司 | 2022-12-12 | 2023-03-12 | 王文浩 | C | 变电检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-03-03
1269 | 装置异常 | 16P电力故障录波信息采集屏网络交换机告警灯亮 | JA-25-10 | 500kV久安变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 二次设备 | 53保护小室16P故障录波信息采集屏 | PSW-618GEG-Z-E24G4-ZK-OMD | 国电南京自动化股份有限公司 | 2007-09-01 | 2007-10-01 | 张宝 赵翔 | C | 二次检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-03-01
1270 | 发热 | 35kV 11号电容器3011断路器C相隔刀侧发热91℃，A相8.8℃，C相7.5℃，环境温度1℃ | GX-25-06 | 500kV固贤变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 严重 | 低压电容器 | 35kV 11号电容器3011断路器 | LW30-72.5 | 山东泰开高压开关有限公司 | 2013-07-01 | 2014-07-02 | 王子婷 | C | 设备状态测试中心 |  | 2025-04-27 | 结合停电处理 | 已消除 | 2025-02-27 |  | 打磨、清理、擦拭
1271 | 渗漏油 | 1号散热片底部螺丝渗漏，地下有油污 | MM-25-04 | 500kV孟门变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 主变压器 | 3号主变压器A相 | ODFS-334000/500 | 特变电工沈阳变压器集团有限公司 | 2018-05-01 | 2019-06-06 | 李鹏飞 | C | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-03-02
1272 | 土建问题 | 500kV 2号主变5031组合电器C相基础开裂，根据《变电一次设备标准缺陷库》第120页，组合电器本体基础开裂裂或严重破损，设备强度降低，判定为一般缺陷。 | SX-25-04 | 500kV松溪变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 组合电器 | 500kV 2号主变5031断路器 | ZF16-550 | 山东泰开高压开关有限公司 | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 张建武 | C | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-03-03
1273 | 配件问题 | 500kV晋榆一线线路AC相引下至泄漏电流表的扁铁支柱瓷瓶破裂，依据《变电一次设备标准缺陷库》P110，避雷器部分无此缺陷，考虑到不影响设备正常运行，定性为一般缺陷。 | JZ-25-08 | 500kV晋中变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 避雷器 | 500kV晋榆一线线路避雷器AC相 | Y20W5－444/1050W | 西安西电高压电瓷有限责任公司 | 2004-06-01 | 2004-12-15 | 郑帅、李玉君 | C | 变电检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-03-03
1274 | 渗漏油 | 1号主变压器B相1号冷却器油泵下面渗油 | LF-25-07 | 500kV临汾变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 主变压器 | 1号主变压器B相 | ODFPSZ-250000/500 | 保定天威保变电气股份有限公司 | 2001-07-20 | 2001-12-21 | 李永清 | C | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-03-02
1275 | 渗漏油 | 1号主变C相下部本体放油阀法兰处渗油，有油滴，地面有明显油污，主变油位正常。依据《一次设备缺陷定性参考》1.1中油浸变压器-本体-油箱-漏油-“漏油速度每滴不快于5秒，且油位正常”，此缺陷为一般缺陷。 | SZ-25-10 | 500kV朔州变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 主变压器 | 1号主变压器C相 | ODFS-250000/500 | 中国特变电工衡阳变压器有限公司 | 2008-07-01 | 2009-06-25 | 王杰 | C | 变电检修中心 |  | 2025-09-10 | 立即处理 | 已消除 | 2025-02-27 |  | 紧固螺栓，清理油迹
1276 | 渗漏油 | 1号主变B相7号散热器下部蝶阀处渗油，未见明显油滴，主变油位正常。依据《一次设备缺陷定性参考》1.1中油浸变压器-本体-油箱-漏油-“漏油速度每滴不快于5秒，且油位正常”，此缺陷为一般缺陷。 | SZ-25-09 | 500kV朔州变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 主变压器 | 1号主变压器B相 | ODFS-250000/500 | 中国特变电工衡阳变压器有限公司 | 2008-07-01 | 2009-06-25 | 王杰 | C | 变电检修中心 |  | 2025-09-10 | 立即处理 | 已消除 | 2025-02-27 |  | 紧固螺栓，清理油迹
1277 | 装置异常 | 交直流一体化电源监控主机与后台监控通信中断，后台无实时数据。依据《二次设备缺陷定性参考》“3.2.1.1充电屏-监控器-装置故障-监控器故障-重大”，确定为严重缺陷 | MHH-25-05 | 500kV明海湖变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 严重 | 直流系统 | 一体化电源监控主机 | LDS-5000 | 山东鲁能智能技术有限公司 | 2016-12-01 | 2016-12-28 | 李俊 孟伟艺 | B | 二次检修中心 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 立即处理 | 已消除 | 2025-02-28 |  | 升级一体化装置程序
1278 | 土建问题 | 500kV Ⅱ母电压互感器A相本体向南倾斜2度（地基下陷） | JA-25-09 | 500kV久安变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 电压互感器 | 500kV Ⅱ母电压互感器A相 | WVB-500-5H | 日新电机（无锡）有限公司 | 2007-09-01 | 2007-10-01 | 张宝 赵翔 | C | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-02-28
1279 | 渗漏油 | 2号主变压器B相西侧高压侧套管升高座处渗油，现场有油污。根据《变电一次设备标准缺陷库》1.1主变压器油浸变压器本体升高座渗油，渗油速度每滴时间不快于5秒，且油位正常条款，判定为一般缺陷。 | PC-25-02 | 500kV平城变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 主变压器 | 2号主变压器B相 | ODFS-334000/500 | 保定天威保变电气股份有限公司 | 2014-04-01 | 2014-12-11 | 刘艳鹏 | C | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-02-27
1280 | 渗漏油 | 1号主变B相17号散热器上下部蝶阀处渗油，有油滴，地面有明显油污，主变油位正常。依据《一次设备缺陷定性参考》1.1中油浸变压器-本体-油箱-漏油-“漏油速度每滴不快于5秒，且油位正常”，此缺陷为一般缺陷。 | SZ-25-08 | 500kV朔州变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 主变压器 | 1号主变压器B相 | ODFS-250000/500 | 特变电工衡阳变压器有限公司 | 2008-07-01 | 2009-06-25 | 王杰 | C | 变电检修中心 |  | 2025-09-10 | 立即处理 | 已消除 | 2025-02-27 |  | 紧固螺栓，清理油迹
1281 | 渗漏油 | 2号主变C相2号散热器上下部蝶阀处渗油，有油滴，地面有明显油污，主变油位正常。依据《一次设备缺陷定性参考》1.1中油浸变压器-本体-油箱-漏油-“漏油速度每滴不快于5秒，且油位正常”，此缺陷为一般缺陷。 | SZ-25-07 | 500kV朔州变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 主变压器 | 2号主变压器C相 | ODFS-250000/500 | 中国特变电工衡阳变压器有限公司 | 2008-07-01 | 2009-06-25 | 王杰 | C | 变电检修中心 |  | 2025-09-10 | 立即处理 | 已消除 | 2025-02-27 |  | 紧固螺栓，清理油迹
1282 | 渗漏油 | 2号主变C相低压侧z相套管底部渗油，有油滴，地面有明显油污，套管油位正常。依据《一次设备缺陷定性参考》1.1中油浸变压器-本体-升高座-漏油-“漏油速度每滴不快于5秒，且油位正常”，此缺陷为一般缺陷。 | SZ-25-06 | 500kV朔州变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 主变压器 | 2号主变C相低压侧套管 | BRLW-40.5/4000-4 | 南京智达电气有限公司 | 2008-04-01 | 2009-07-01 | 王杰 | C | 变电检修中心 |  | 2025-09-10 | 立即处理 | 已消除 | 2025-02-27 |  | 紧固螺栓，清理油迹
1283 | 综自系统问题 | 久沁Ⅰ线2101、久沁Ⅱ线2102保护PSL603G重合闸综自电流启动、差动保护启动、距离零序保护启动共6条报文应为异常事件，实际报文中是为红色事故状态，需要修改 | JA-25-08 | 500kV久安变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 综自系统 | 操作员站后台 | PS6000 | 国电南自 | 2007-09-01 | 2007-10-01 | 王文浩 | C | 二次检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-02-26
1284 | 渗漏油 | 2号主变B相油循环环路通路上部分阀门渗油 | JA-25-07 | 500kV久安变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 主变压器 | 2号主变B相 | ODFSZ—250000/500 | 特变电工沈阳变压器集团有限公司 | 2008-06-01 | 2008-09-04 | 王文浩 | C | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-02-25
1285 | 渗漏油 | 1号主变B相多用途监测装置渗油。根据《变电一次设备标准缺陷库》1.1油浸变压器-本体-油箱-渗油-有轻微渗油，未形成油滴，初步定性为一般缺陷。 | XZ-25-03 | 500kV忻州变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 变压器附件 | 1号主变B相多用途监测装置 | YD-211W-YC | 山西思极科技有限公司 | 2024-03-01 | 2024-06-01 | 马文军 | C | 变电检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-02-26
1286 | 接地问题 | 220kV1号久东I线故障录波器屏接地线断开 | JA-25-06 | 500kV久安变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 其它 | 220kV1号久东I线故障录波器屏 | 220kV1号久东I线故障录波器屏 | 武汉国电武仪电力自动化设备有限公司 | 2007-06-02 | 2010-07-02 | 赵亮 | C | 二次检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-02-22
1287 | 辅助设备问题 | 1号主变A相油色谱无信号报-99.999 | JA-25-05 | 500kV久安变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 其它 | 1号主变A相油色谱 | MT600 | 华电云通 | 2022-07-06 | 2022-08-10 | 赵娟 赵亮 | C | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-02-22
1288 | 锈蚀/松动/脱落/开裂 | 第三串短引线5033-1C相隔离开关软连接钢片断开 | JA-25-04 | 500kV久安变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 隔离开关 | 第三串短引线5033-1C相 | GW36-550 | 长沙高压开关有限公司 | 2007-06-07 | 2007-11-05 | 赵娟 赵亮 | C | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-02-23
1289 | 渗漏油 | 1号站用变压器B相高压套管顶部有渗油，本体油温14℃，油位30%。 | JS-25-01 | 500kV稷山变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 站用变压器 | 1号站用变压器 | SZ9-800/35 | 山东泰开变压器有限公司 | 2015-06-06 | 2015-12-31 | 申嘉旭、侯国霞 | C | 变电检修中心 |  | 2025-04-29 | 结合停电处理 | 已消除 | 2025-02-23 |  | 清理油迹，紧固螺栓
1290 | 渗漏油 | 2号主变C相本体与油色谱转接头处渗漏油 | LF-25-06 | 500kV临汾变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 主变压器 | 2号主变C相 | ODFPSZ-250000/500 | 保定天威保变电气股份有限公司 | 2001-07-20 | 2001-12-21 | 戴毅超、刘璟 | C | 设备状态测试中心 |  | 2025-11-11 | 结合停电处理 | 已消除 | 2025-02-23 |  | 更换油管路及接头
1291 | 渗漏油 | 500kV潞辛二线中性点小抗中性点套管底部渗油，现在油位1/5。 | LCZ-25-03 | 500kV潞城变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 严重 | 高压电抗器 | 500kV潞辛二线中性点小抗 | JKDK-720/66 | 特变电工衡阳变压器股份有限公司 | 2006-02-01 | 2006-06-12 | 成辉 | C | 变电检修中心 |  | 2025-10-10 | 结合停电处理 | 已消除 | 2025-02-22 |  | 经过持续现场检查已无渗漏
1292 | 渗漏油 | 500kV潞辛二线高抗B相底座法兰盘处渗油 | LCZ-25-02 | 500kV潞城变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 高压电抗器 | 500kV潞辛二线高抗B相 | BWY-804J（TH） | 大连世有电力科技有限公司 | 2006-02-01 | 2006-06-12 | 肖丹 王文浩 | C | 变电检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-02-09
1293 | 其它 | B套网络报文分析装置告警，后台报电源消失告警 | TX-25-06 | 500kV桐乡变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 二次设备 | B套网络报文分析装置 | M8100 | 思唯奇科技 | 2013-10-23 | 2015-09-29 | 薛韬杰 | C | 二次检修中心 | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 立即处理 | 待验收 | 2025-02-23 |  | 厂家配合处理
1294 | 其它 | 500kV桐城二线C相避雷器防雀片掉落 | TX-25-05 | 500kV桐乡变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 避雷器 | 500kV桐城二线C相避雷器 | Y20W5-444/1106W | 西安西电避雷器有限责任公司 | 2015-06-09 | 2015-09-29 | 薛韬杰 | C | 变电检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-02-21
1295 | 带电显示装置问题 | 后台不断刷屏3号主变5051高压侧带电显示装置故障、复归，现场检查装置接线有松动现象 | JX-25-02 | 500kV建兴变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 其它 | 3号主变5051高压侧带电显示装置 | DXN15S-H-Ⅲ型 | 河南平高电气股份有限公司 | 2021-05-25 | 2021-12-26 | 邢睿 | C | 变电检修中心 |  |  | 结合停电处理 | 待消除 | 2025-02-21
1296 | 汇控箱/机构箱问题 | 220kV侯铝线281断路器端子箱底座锈蚀严重 | HC-25-01 | 500kV侯村变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 汇控/机构箱 | 220kV侯铝线281断路器端子箱 | 无 | 无 | 2005-02-01 | 2005-05-10 | 梁小茹 | C | 变电检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-02-20
1297 | 其它 | 220kV柏桐线保护测控交换机A装置告警复归刷屏 | TX-25-04 | 500kV桐乡变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 继电保护 | 220kV柏桐线测控交换机A | CSI-200F | 北京四方 | 2023-03-15 | 2023-04-16 | 申嘉旭 | C | 二次检修中心 | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 立即处理 | 待验收 | 2025-02-19 |  | 厂家配合处理
1298 | 附件问题 | 一体化电源室抽屉式开关（已带负荷）指示灯大部分不亮 | SX-25-03 | 500kV松溪变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 其它 | 一体化电源 | 奥能电源 | 杭州奥能电源设备有限公司 | 2020-01-01 | 2020-06-30 | 李鹏 | C | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-02-19
1299 | 表计问题 | 站用电母联3ZK断路器电流表坏 | HZ-25-03 | 500kV霍州变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 表计 | 站用电母联3ZK断路器 | RMW1-2000/3 | 上海电气股份有限公司 | 2015-01-01 | 2015-01-30 | 晁强 | C | 变电检修中心 |  |  | 结合停电处理 | 待消除 | 2025-02-19
1300 | 渗漏油 | 35KV2号电抗器3012电流互感器A相渗油,根据《变电一次设备标准缺陷库》7.1油浸电流互感器-本体-渗油-表面有油迹，但未形成油滴，初步定性为一般缺陷。 | XZ-25-01 | 500kV忻州变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 电流互感器 | 35KV 2号电抗器3012电流互感器 | LB-35W3 | 保定天威互感器有限公司 | 2005-10-01 | 2006-07-12 | 张震 | C | 变电检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-02-19
1301 | 冷却器问题 | 1号主变压器A相风扇第2组第2个故障 | LF-25-05 | 500kV临汾变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 主变压器 | 1号主变压器A相 | ODFPSZ-250000/500 | 保定天威保变电气股份有限公司 | 2001-07-20 | 2001-12-21 | 戴毅超、贾杰 | C | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-02-18
1302 | 装置异常 | 51小室电力系统时间同步装置卫星接收指示灯不亮，后台有光子告警 | LF-25-04 | 500kV临汾变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 自动化装置 | 51小室电力系统时间同步装置 | WY695 | 国电武仪 | 2001-01-20 | 2001-12-20 | 戴毅超、贾杰 | C | 二次检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-02-18
1303 | 表计问题 | C相读数为0.6，A、B相读数为1.6/1.5，相差较大。 | LCBDZ-25-06 | 500kV潞城变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 避雷器 | 1号主变高压侧C相避雷器 | JCQ1-20/2000 | 抚顺电瓷制造有限公司 | 2018-07-07 | 2020-12-12 | 肖丹 | C | 变电检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-02-17
1304 | 渗漏油 | 500kV吕贤Ⅰ线高抗B相东南角大盖螺丝渗油，1小时内未见明显油滴滴下 | GX-25-05 | 500kV固贤变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 高压电抗器 | 500kV吕贤Ⅰ线高抗B相 | BKD-40000/500 | 保定天威保变电气股份有限公司 | 2013-06-01 | 2014-07-01 | 向欣 | C | 设备状态测试中心 |  | 2025-11-20 | 结合停电处理 | 已消除 | 2025-02-16 |  | 紧固螺丝
1305 | 渗漏油 | 2号主变B相顶部有载调压装置渗油 | LF-25-03 | 500kV临汾变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 主变压器 | 2号主变压器 | ODFPSZ-250000/500 | 保定天威保变电气股份有限公司 | 2001-07-20 | 2001-12-20 | 刘璟 | C | 设备状态测试中心 |  | 2025-11-11 | 结合停电处理 | 已消除 | 2025-02-14 |  | 检查确认顶部油渍为顶部油槽渗漏出来的，擦拭后确认已无新油渍
1306 | 装置异常 | 500kV继电保护小室时间同步扩展装置D异常，PPS灯未闪烁，锁定灯灭，液晶显示屏呈死机状态。依据《国家电网公司继电保护和安全自动装置缺陷管理办法》第三章分级分类，属于其他对设备安全运行影响不大的缺陷，定级为一般缺陷 | FR-25-12 | 500kV福瑞变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 其它 | 时间同步扩展装置 | ZH-503 | 武汉中元华电科技股份有限公司 | 2012-06-12 | 2013-05-29 | 蔡晓龙 | C | 二次检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-02-12
1307 | 锈蚀/松动/脱落/开裂 | 500kV Ⅰ母避雷器C相绝缘子下部支撑锈蚀 | JC-25-06 | 500kV晋城变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 避雷器 | 500kV Ⅰ母避雷器C相 | Y20W-420/1006W | 南阳金冠电气有限公司 | 2006-04-01 | 2006-10-19 | 李政 | C | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-02-09
1308 | 其它 | 龙门架有鸟窝2个 | JC-25-05 | 500kV晋城变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 其它 | 220kV 2010间隔龙门架 | 无 | 无 | 2006-02-01 | 2006-10-19 | 李政 | C | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-02-09
1309 | 渗漏油 | 2号主变充氮灭火装置排油管与主变连接处法兰渗漏油 | JC-25-04 | 500kV晋城变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 主变压器 | 2号主变压器B相 | ODFPSZ-250000/501 | 特变电工沈阳变压器集团有限公司 | 2006-07-12 | 2006-10-19 | 李政 | C | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-02-09
1310 | 渗漏油 | 3号主变C相压力释放顶部有渗油 | TX-25-03 | 500kV桐乡变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 主变压器 | 3号主变压器 | ODFS-334000/500 | 保定天威保变电气股份有限公司 | 2014-11-01 | 2015-09-29 | 申嘉旭 | C | 变电检修中心 | 2025-12-31 | 2025-07-25 | 立即处理 | 已消除 | 2025-02-09 |  | 紧固、清洁
1311 | 渗漏油 | 瓦斯继电器和取油口有渗油现象 | TX-25-02 | 500kV桐乡变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 站用变压器 | 2号站用变压器 | SZ11-800/36 | 保定意源达电力设备制造有限公司 | 2018-07-01 | 2018-11-10 | 申嘉旭 | C | 变电检修中心 | 2025-12-31 | 2025-07-25 | 立即处理 | 已消除 | 2025-02-09 |  | 紧固、清洁
1312 | 表计问题 | 油温表1示数30℃且指针不动，明显高于其他表计且与后台不一致。油温表2为15℃，后台为16℃。 | MM-25-03 | 500kV孟门变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 主变压器 | 3号主变压器C相 | ODFS-334000/500 | 特变电工沈阳变压器集团有限公司 | 2018-05-01 | 2019-06-06 | 常江涛 | C | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-02-09
1313 | 其它 | 1号主变压器A、B相油色谱装置数据02月03日后不刷新，装置电源等均正常 | JC-25-03 | 500kV晋城变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 其它 | 1号主变压器A、B相油色谱装置 | MT6000 | 北京华电云通电力技术有限公司 | 2022-11-11 | 2023-01-15 | 李政 | C | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-02-06
1314 | 渗漏油 | 1号主变C相35kV侧人行观察孔渗漏油 | HH-25-11 | 500kV海会变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 主变压器 | 1号主变 | ODFS-334000/500 | 西安西电变压器有限责任公司 | 2010-09-13 | 2011-12-09 | 严志伟 | C | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-02-06
1315 | 渗漏油 | 35kV 22号电容器C相桥接电流互感器套管顶部渗油，依据《变电一次设备标准缺陷库》，P94油浸式电流互感器渗油，表面有油渍但未形成油滴，定性为一般缺陷。 | LCB-25-01 | 500kV龙城变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 电流互感器 | 35kV 22号电容器C相桥接电流互感器 | LCWD-35 | 山东泰开电力电子有限公司 | 2014-06-01 | 2015-06-11 | 蔡晓龙 | C | 变电检修中心 |  |  | 结合停电处理 | 待消除 | 2025-02-03
1316 | 其它 | 500kV榆久一线A相龙门架跨线的绝缘子串（从下方数约第5-6片瓷片）和均压环的金属构件之间存在放电，测温A相-5.4℃，B相-9.0℃，C相-9.4℃，环境温度-10℃。现场观察发现，A相最下方的瓷片和金属构件，与BC相相比存在倾斜情况，金属部件过于靠近瓷片。依据《变电一次设备缺陷库》未找到跨线均压环和绝缘子，依据P68类似描述，均压环倾斜，不影响设备安全运行，定性为一般缺陷。 | YS-25-01 | 500kV榆社开闭站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 其它 | 500kV榆久一线A相龙门架跨线的绝缘子串 | 无 | 无 | 2004-02-03 | 2004-09-18 | 付佳斌 | C | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-02-02
1317 | 表计问题 | 1号主变A相油温现场指示11℃，后台监测值-2.87℃ | HH-25-10 | 500kV海会变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 主变压器 | 1号主变 | ODFS-334000/500 | 西安西电变压器有限责任公司 | 2010-09-01 | 2011-08-12 | 严志伟 | C | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-01-27
1318 | 发热 | 12号电容器组B相40-18单体电容触头接线处发热7.5℃，环境温度-10℃ | HH-25-09 | 500kV海会变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 低压电容器 | 35kV 12号电容器 | TBB35-60000-AQW | 陕西合容电气成套设备有限公司 | 2010-07-15 | 2011-08-12 | 严志伟 | C | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-01-27
1319 | 发热 | 35kV B母母线3022和3023间隔之间C相绝缘包封处发热22.9℃，A、B两相均为-11℃，环境温度-10℃ | HH-25-08 | 500kV海会变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 母线 | 35kV B母母线 | 6063G-150/135 | 湖北黄冈白莲铝合金管材有限责任公司 | 2009-12-10 | 2011-08-19 | 严志伟 | C | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-01-27
1320 | 发热 | 35kV 22号电容器3022-3隔离开关A相断路器接线板发热31.8℃，另外两相-0.5℃；负荷电流974.71A，环境温度-10℃。 | HH-25-07 | 500kV海会变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 隔离开关 | 35kV 22号电容器3022-3隔离开关 | GW4-40.5DW | 西安高压隔离开关厂 | 2010-12-16 | 2011-08-18 | 段云琦 | C | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-01-27
1321 | 发热 | 22号电容器组C相40-05单体电容触头接线处发热34.9℃，40-23单体电容触头接线处发热-0.2℃，B相40-08单体电容触头接线处发热9.5摄氏度，40-30单体电容触头接线处发热6.3摄氏度。环境温度-10℃ | HH-25-06 | 500kV海会变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 低压电容器 | 35kV 22号电容器 | TBB35-60000-AQW | 陕西合容电气成套设备有限公司 | 2011-06-07 | 2011-08-10 | 段云琦 | C | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-01-27
1322 | 发热 | 220kV桐钢一线出线瓷瓶处发热，A相11.8℃，B相0.8℃，C相1℃。 | TX-25-01 | 500kV桐乡变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 其它 | 绝缘瓷瓶 | ACP | 瓷瓶有限公司 | 2022-11-02 | 2023-01-05 | 侯国霞 黄帅 申嘉旭 | C | 变电检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-01-25
1323 | 渗漏油 | 35kV 22号电容器C相顶盖渗油,根据《变电设备一次标准缺陷库》P107集合式电力电容-渗油 表面有油迹，但未形成油滴，为一般缺陷。 | FR-25-11 | 500kV福瑞变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 低压电容器 | 35kV 22号电容器C相 | BAMH38.5/√3-20000-1W | 青岛市恒顺电气股份有限公司 | 2012-07-12 | 2013-05-31 | 付佳斌 | C | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-01-24
1324 | 渗漏油 | 35kV 12号电容A相顶盖渗油，根据《变电设备一次标准缺陷库》P107集合式电力电容-渗油 表面有油迹，但未形成油滴，为一般缺陷。 | FR-25-10 | 500kV福瑞变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 低压电容器 | 35kV 12号电容器A相 | BAMH38.5/√3-20000-1W | 青岛市恒顺电气股份有限公司 | 2012-07-01 | 2013-05-31 | 付佳斌 | C | 设备状态测试中心 | 2025-09-25 | 2025-09-24 | 立即处理 | 已消除 | 2025-01-24 |  | 打磨密封擦拭
1325 | 渗漏油 | 35kV 11号电容器C相顶盖渗油，根据《变电设备一次标准缺陷库》P107集合式电力电容本体渗油，表面有油迹，但未形成油滴，为一般缺陷。 | FR-25-09 | 500kV福瑞变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 低压电容器 | 35kV 11号电容器 | BAMH38.5/√3-20000-1W | 青岛市恒顺电气股份有限公司 | 2012-07-01 | 2013-05-31 | 付佳斌 | C | 设备状态测试中心 | 2025-09-25 | 2025-09-24 | 立即处理 | 已消除 | 2025-01-24 |  | 打磨密封
1326 | 渗漏油 | 35kV 21号电抗器顶盖渗油，依据《变电设备一次标准缺陷库》P87油浸式电抗器渗油，未形成油滴，为一般缺陷 | FR-25-007 | 500kV福瑞变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 低压电抗器 | 35kV 21号电抗器 | BKS-60000/35 | 上海思源电气股份有限公司 | 2012-06-01 | 2013-05-31 | 付佳斌 | C | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-01-14
1327 | 渗漏油 | 35kV 21号电容A相顶盖渗油，根据《变电设备一次标准缺陷库》P107集合式电力电容-渗油 表面有油迹，但未形成油滴，为一般缺陷。 | FR-25-08 | 500kV福瑞变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 低压电容器 | 35kV 21号电容器A相 | BAMH38.5/√3-20000-1W | 青岛市恒顺电气股份有限公司 | 2012-07-01 | 2013-05-31 | 付佳斌 | C | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-01-14
1328 | 渗漏油 | 35kV 11号电容器B相油枕注放油口渗油，根据《变电设备一次标准缺陷库》P107集合式电力电容-渗油 表面有油迹，但未形成油滴，为一般缺陷。 | FR-25-04 | 500kV福瑞变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 低压电容器 | 35kV 11号电容器B相 | BAMH38.5/√3-20000-1W | 青岛市恒顺电气股份有限公司 | 2012-07-01 | 2013-05-31 | 付佳斌 | C | 设备状态测试中心 | 2025-09-25 | 2025-09-24 | 立即处理 | 已消除 | 2025-01-14 |  | 密封处理
1329 | 渗漏油 | 35kV 11号电容器C相01号散热片下方阀门渗油，根据《变电设备一次标准缺陷库》P107集合式电力电容本体渗油，表面有油迹，但未形成油滴，为一般缺陷。 | FR-25-05 | 500kV福瑞变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 低压电容器 | 35kV 11号电容器C相 | BAMH38.5/√3-20000-1W | 青岛市恒顺电气股份有限公司 | 2012-07-01 | 2013-05-31 | 付佳斌 | C | 设备状态测试中心 | 2025-09-25 | 2025-09-24 | 立即处理 | 已消除 | 2025-01-14 |  | 密封
1330 | 渗漏油 | 35kV 12号电容器C相本体与散热器连接处渗漏油,根据《变电设备一次标准缺陷库》P107集合式电力电容-渗油 表面有油迹，但未形成油滴，为一般缺陷。 | FR-25-06 | 500kV福瑞变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 低压电容器 | 35kV 12号电容器C相 | BAMH38.5/√3-20000-1W | 青岛市恒顺电气股份有限公司 | 2012-07-01 | 2013-05-31 | 付佳斌 | C | 设备状态测试中心 | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 立即处理 | 已消除 | 2025-01-14 |  | 密封
1331 | 渗漏油 | 1号主变压器A相低压侧套管渗漏油 | LF-25-02 | 500kV临汾变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 严重 | 主变压器 | 1号主变压器A相 | ODFPSZ-250000/500 | 保定天威保变电气股份有限公司 | 2001-07-20 | 2001-12-21 | 金龙 | B | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-01-22
1332 | 配件问题 | 2号主变B相Ⅱ段电源拉开后，“Ⅱ电源故障灯”不亮 | JC-25-02 | 500kV晋城变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 变压器附件 | 2号主变B相 冷却器控制柜 | GR-BLQK-YP4 | 陕西国润电气工程有限公司 | 2022-06-08 | 2023-02-25 | 刘浩 | C | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-01-19
1333 | 冷却器问题 | 1号主变A相强油循环系统工作风机电源断开后，备用风机启动，但给上电源，备用风机无法自动停止 | JC-25-01 | 500kV晋城变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 变压器附件 | 1号主变A相 冷却器控制柜 | GR-BLQK-YP4 | 陕西国润电气工程有限公司 | 2022-06-08 | 2023-10-29 | 刘浩 | C | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-01-19
1334 | 设备异物问题 | 220kV湖林Ⅲ线2805间隔线路避雷器B相上方龙门架有鸟窝 | MHH-25-004 | 500kV明海湖变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 其它 | 220kV | ZF28-252 | 上海思源高压开关有限公司 | 2021-09-01 | 2022-09-17 | 李俊 | C | 变电检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-01-18
1335 | 设备异物问题 | 220kV湖水Ⅰ线2802间隔线路避雷器C相上方龙门架有鸟窝 | MHH-25-03 | 500kV明海湖变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 其它 | 220kV湖水Ⅰ线2802间隔龙门架 | ZF9-252 | 上海思源高压开关有限公司 | 2016-06-01 | 2016-12-28 | 李俊 | C | 变电检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-01-18
1336 | 渗漏油 | 运维人员在例行巡视中发现220kV渡寨Ⅰ线2309断路器A相六氟化硫表计渗油，根据《变电一次设备标准缺陷库》2.4六氟化硫断路器-本体-六氟化硫压力表或密度继电器-密封不良-外观有渗油，不影响表计工作，定性为一般缺陷 | WZ-25-01 | 500kV五寨变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 断路器 | 220kV渡寨Ⅰ线2309断路器 | SSCB01 | 上海思源高压开关有限公司 | 2016-01-01 | 2016-06-06 | 雷霆 | C | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-01-19
1337 | 发热 | 2025年01月13日17时50分，忻都站运维人员对全站设备进行节前专项特巡及红外检测，在对串补电容器设备进行测温时发现500kV锦忻Ⅰ线间隔串补电容器组B相平台内侧电容器接线存在发热，运维人员随即对该平台不易观察的内侧接线进行精确监测，最终站在5613断路器平台上测得准确温度，第101号电容器接头发热88度，其它电容器接头处约8度，环境温度2度，线路负荷950MW。13日22时00分，复测为77度，环境温度-4度，线路负荷847MW。由于101号电容器接头处于串补平台里侧，有设备遮挡难以准确确定发热位置。14日09时30，联系无人机专业人员到站对发热点进行无人机飞型拍摄，发现500kV锦忻Ⅰ线间隔串补B相101号电容器接头外绝缘皮已经烧裂，确定是101号电容器接头处发热。根据《变电一次设备缺陷库》20条“串联补偿装置电容器引线接头红外测温异常”定性为严重缺陷。 | XD-24-15 | 500kV忻都开闭站 | 人工上传 | 问题 |  | 严重 | 串补电容器 | 500kV锦忻Ⅰ线串补电容器组 | TAL500-6624-138W | 上海库柏电力电容器有限公司 | 2008-07-01 | 2009-08-27 | 马文军 张震 王姣 | B | 设备状态测试中心 | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 立即处理 | 已消除 | 2025-01-13 |  | 更换哈弗线夹
1338 | 异常声响 | B相屏蔽环对空气放电，可能有毛刺 | JA-25-03 | 500kV久安变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 接地刀闸 | 500kV I母51-27接地刀闸 | JW5A-550W/J63 | 湖南长高高压开关集团股份公司 | 2007-06-07 | 2007-10-30 | 成辉 | C | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-01-18
1339 | 在线监测系统问题 | 高抗C相在线监测装置数据自2024.11.25后未刷新 | HH-25-05 | 500kV海会变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 其它 | 高抗C相在线监测装置 | YT8400 | 华电运通电力技术有限公司 | 2020-01-01 | 2023-07-13 | 严志伟 | C | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-01-18
1340 | 在线监测系统问题 | 500kV避雷器在线监测系统后台监控系统显示通信正常，但监测数据不刷新，现场检查未见IED装置有告警。 | JW-25-01 | 500kV崛围变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 表计 | 500kV避雷器在线监测系统 | RTMS-3 | 东方电子集团有限公司 | 2021-10-01 | 2021-11-24 | 闫鹏达 | C | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-01-18
1341 | 渗漏油 | 1号主变220kV侧2001电流互感器C相上部变比变更接线排处渗油，依据《变电一次设备标准缺陷库》7.1P94，本体表面有油渍但未形成油滴为一般缺陷 | JZ-25-07 | 500kV晋中变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 电流互感器 | 1号主变220kV侧2001电流互感器 | LB12-220W | 牡丹江第一互感器厂 | 2007-06-01 | 2007-12-01 | 郑帅 | C | 变电检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-01-17
1342 | 渗漏油 | 2号主变B相南侧上部放气阀漏油 | HH-25-02 | 500kV海会变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 主变压器 | 2号主变压器 | ODFS-334000/500 | 西安西电变压器有限责任公司 | 2010-07-01 | 2011-08-17 | 王康 | C | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-01-17
1343 | 其它 | 1号蓄电池26号电池单体电压低，为2.13V | LCZ-25-01 | 500kV潞城变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 直流系统 | 1号蓄电池组 | 2V500 | 济源华申电源有限公司 | 2023-11-11 | 2023-12-06 | 刘恺 | C | 二次检修中心 | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 立即处理 | 已消除 | 2025-01-13 |  | 调试站内蓄电池巡检装置，采集已恢复正常
1344 | 其它 | 500kV Ⅰ母高抗B相油色谱在线监测装置B相数据不更新，显示为0 | HZ-25-02 | 500kV霍州变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 高压电抗器 | 500kV Ⅰ母高抗B相 | BKD-50000/500 | 西安西电变压器有限责任公司 | 2006-06-01 | 2006-09-27 | 董雅珺 | C | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-01-12
1345 | 发热 | 220kV南朔线2906-D隔离开关C相动静触头结合处发热为98.8℃，A相温度-9.6℃，B相温度47.8℃，相对温差最大为97.8%，大于95%，为危急缺陷。环境温度为-12℃，电流903A，负荷349.3MW。根据DL/T664-2016附录H电流致热型设备缺陷诊断判据，隔离开关缺陷性质定性相对温差≥95%且热点温度大于90℃，判定为危急缺陷。 | SZ-25-05 | 500kV朔州变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 危急 | 隔离开关 | 220kV 南朔线2906-D隔离开关 | GW6A-252DW/3150 | 泰开集团山东泰开隔离开关有限公司 | 2011-06-01 | 2012-03-07 | 王杰 | A | 变电检修中心 |  |  | 结合停电处理 | 待消除 | 2025-01-11
1346 | 漏气 | 2406QS5、2404QS5、2403QS5、2030QS2A、2040QS1、2504QS4、2504QS5多个气室早上压力为0.48，下午3点左右恢复到0.5 | HH-25-01 | 500kV海会变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 组合电器 | 220kV 气室 | ZF6A-252 | 新东北电气（沈阳）高压开关有限公司 | 2010-02-09 | 2011-08-25 | 严志伟 | C | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-01-09
1347 | 在线监测系统问题 | 主变油色谱在线监测装置异常，无法开机、数据无法接收 | JX-25-01 | 500kV建兴变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 其它 | 油色谱在线监测装置 | 中分3000 | 河南中分仪器股份有限公司 | 2023-11-01 | 2024-04-01 | 刘浩 | C | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-01-09
1348 | 装置异常 | 51保护小室500kV电力系统相量监控屏相量数据集中器运行灯灭，告警灯亮，同步相量测量装置运行正常。《变电设备二次标准缺陷库》无此对应缺陷，因不影响运行，判定为一般缺陷。 | JZ-25-06 | 500kV晋中变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 其它 | 500kV电力系统相量监控屏相量数据集中器 | SSM-552 | 国电南京自动化股份有限公司 | 2004-01-30 | 2004-12-10 | 李玉君 | C | 二次检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-01-10
1349 | 渗漏油 | 3号站用变压器4-2号散热器渗油地，面有明显油迹 | MM-25-02 | 500kV孟门变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 站用变压器 | 3号站用变压器 | SZ11-800/36 | 特变电工沈阳变压器集团有限公司 | 2018-03-01 | 2019-06-06 | 樊华瑞 | C | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-01-09
1350 | 渗漏油 | 2号主变C相呼吸器旁，C8-1散热片与本体连接阀渗油 | HZ-25-01 | 500kV霍州变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 主变压器 | 2号主变C相 | ODFS250000/500 | 上海阿海珐变压器有限公司 | 2007-06-01 | 2007-07-05 | 吕朝建 | C | 变电检修中心 |  |  | 结合停电处理 | 待消除 | 2025-01-08
1351 | 渗漏油 | 500kV霍临Ⅱ线高压并联电抗器B相套管基座渗漏油 | LF-25-01 | 500kV临汾变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 高压电抗器 | 500kV霍临Ⅱ线高压并联电抗器B相 | BKD-50000/500 | 陕西省西安变压器厂 | 2001-07-01 | 2002-01-08 | 贾杰 | C | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-01-08
1352 | 冷却器问题 | 2号主变B相3号冷却器01号风扇故障，运行异响声音大，阻力大。风扇故障后台无光字。 | YC-25-01 | 500kV运城变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 主变压器 | 2号主变压器 | ODFPSZ-250000/500 | 保定天威 | 2008-09-01 | 2008-10-26 | 薛韬杰、崔泽辉 | C | 变电检修中心 |  |  | 结合停电处理 | 待消除 | 2025-01-08
1353 | 渗漏油 | 2号主变压器C相14号散热器底部螺栓处渗油，地面有明显油迹 | MM-25-01 | 500kV孟门变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 主变压器 | 2号主变压器C相 | ODFS-334000/500 | 特变电工沈阳变压器集团有限公司 | 2018-05-01 | 2019-06-06 | 李鹏飞 | C | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-01-06
1354 | 渗漏油 | 1号主变压器三相西侧大盖测温包漏油，速度每滴时间不快于5秒，且油位正常 | JA-25-02 | 500kV久安变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 主变压器 | 1号主变压器 | ODFSZ—250000/500 | 保定天威保变电气股份有限公司 | 2007-06-08 | 2007-10-30 | 赵翔 郝金星 | C | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-01-06
1355 | 渗漏油 | 开关过滤阀漏油，平均5分钟一滴 | JA-25-01 | 500kV久安变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 站用变压器 | 1号站用变 | SZ11—1000/35 | 临猗变压器有限公司 | 2008-11-01 | 2009-05-15 | 赵翔 郝金星 | C | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-01-05
1356 | 辅助设备问题 | 1号盐灰密测试绝缘子串脱落,判定为一般缺陷。 | GX-25-04 | 500kV固贤变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 其它 | 1号盐灰密测试绝缘子串 | 辅助设备 | 辅助设备 | 2013-06-01 | 2014-08-01 | 向欣 | C | 变电检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-01-02
1357 | 渗漏油 | 2号主变6号风机背后下方阀门处渗油。根据《变电设备一次标准缺陷库》P7冷却器系统-冷却器漏油速度每滴时间不快于5秒，且油位正，为一般缺陷。 | FR-25-03 | 500kV福瑞变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 主变压器 | 2号主变压器 | OSFPS-JT-1000000/500 | 西安西电变压器有限责任公司 | 2012-11-01 | 2013-05-31 | 付佳斌 | C | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-01-06
1358 | 渗漏油 | 2号主变1号风机背后上方阀门处渗油。根据《变电设备一次标准缺陷库》P7冷却器系统-冷却器漏油速度每滴时间不快于5秒，且油位正，为一般缺陷。 | FR-25-02 | 500kV福瑞变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 主变压器 | 2号主变压器 | OSFPS-JT-1000000/500 | 西安西电变压器有限责任公司 | 2012-11-01 | 2013-05-31 | 付佳斌 | C | 设备状态测试中心 | 2025-09-25 | 2025-09-24 | 立即处理 | 已消除 | 2025-01-06 |  | 擦拭
1359 | 渗漏油 | 1号主变1-2号风机之间背后的阀门处渗油。根据《变电设备一次标准缺陷库》P7冷却器系统-冷却器漏油速度每滴时间不快于5秒，且油位正，为一般缺陷。 | FR-25-01 | 500kV福瑞变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 主变压器 | 1号主变压器 | OSFPS-JT-1000000/500 | 西安西电变压器有限责任公司 | 2012-11-01 | 2013-05-31 | 付佳斌 | C | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-01-06
1360 | 土建问题 | 500kV吕洪一线高压并联电抗器防火墙接地扁铁变形，固定磁柱断裂。 | LL-25-03 | 500kV吕梁变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 高压电抗器 | 500kV吕洪一线高压并联电抗器A相 | BKD-40000/550-66 | 山东电工 | 2022-09-01 | 2023-10-22 | 刘晶晶 | C | 变电检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-01-05
1361 | 渗漏油 | 吕洪Ⅰ线B相高抗本体大盖边沿有悬挂凝珠，地面有滴落油渍，怀疑大盖顶部原件渗油。根据《变电一次设备标准缺陷库》1.1油浸变压器-油箱-漏油-漏油速度每滴时间不快于5秒，且油位正常为一般缺陷。 | LL-25-02 | 500kV吕梁变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 高压电抗器 | 500kV吕洪一线高压并联电抗器B相 | BKD-40000/550-66 | 山东电工 | 2022-09-01 | 2023-10-22 | 刘晶晶 | C | 变电检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-01-05
1362 | 带电显示装置问题 | 500kV暄平Ⅰ线5011、5012断路器高压带电显示装置C相有电时该相带电指示灯不亮，且装置调节灯不亮，自检灯亮。根据《变电二次设备缺陷库》中3. 2.35.2带电显示闭锁装置中装置缺陷类型元器件故障，判定该缺陷等级为一般缺陷。 | YT-25-02 | 500kV平城变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 其它 | 500kV暄平Ⅰ线5011、5012断路器 | DXW11E-550kV | 西安光远电气有限责任公司 | 2018-02-06 | 2018-12-11 | 任晋阳 | C | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-01-05
1363 | 渗漏油 | 2号主变压器A相排气阀渗油。根据《变电一次设备标准缺陷库》1.1中“渗漏油速度每滴时间不快于5秒，且油位正常”定性为一般缺陷。 | YT-25-01 | 500kV雁同变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 主变压器 | 2号主变压器 | ODFS-250000/500 | 中国保定天威保变电气有限公司 | 2008-04-11 | 2008-07-12 | 任晋阳 | C | 设备状态测试中心 |  | 2025-05-09 | 结合停电处理 | 已消除 | 2025-01-05 |  | 更换储油柜后，更换排气阀管路
1364 | 发热 | 35kV 22号电容器3024-3隔离开关母线侧B相发热至49℃，A相20.1℃，C相20.6℃，环境温度2℃，负荷55.55MVar。依据DL/T 664-2016《带电设备红外诊断应用规范》判断，该发热点符合“或δ≥35%但热点温度未达严重缺陷温度值” ，判断为一般缺陷。 | SX-25-02 | 500kV松溪变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 隔离开关 | 35kV 22号电容器3024-3隔离开关 | GW4-40.5DWⅢ/2500 | 山东泰开隔离开关有限公司 | 2019-09-01 | 2020-06-30 | 高方亮 丛林 | C | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-01-04
1365 | 发热 | 35kV 21号电容器3023间隔，电流互感器A相断路器侧连接处发热，A相43.9℃，B相28.4℃，C相28.5℃，环境温度2℃，三相负荷电流均为859.46A。依据DL/T 664-2016《带电设备红外诊断应用规范》判断，该发热点符合“或δ≥35%但热点温度未达严重缺陷温度值” ，判断为一般缺陷。 | SX-25-01 | 500kV松溪变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 电流互感器 | 35kV 21号电容器3023电流互感器 | LAB6-35W3 | 江苏ABB精科互感器有限公司 | 2019-05-01 | 2020-06-30 | 高方亮 丛林 | C | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-01-04
1366 | 渗漏油 | 1号主变压器C相顶盖与散热器油管连接处渗油，对应缺陷库标准《变电一次设备标准缺陷库》第5页，漏油速度每滴不快与5秒。属于一般缺陷。 | YQ-25-01 | 500kV阳泉变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 主变压器 | 1号主变压器C相 | ODFS-334000/500 | 西门子变压器有限公司 | 2008-08-27 | 2008-11-11 | 姜凌霄 高方亮 张建武 | C | 变电检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-01-05
1367 | 油温/油位问题 | 220kV BD母分段2040电流互感现场检查A、B、C三相油位不可见，依据《一次设备缺陷定性参考》7.1油浸电流互感器，油位不可见，油位低于正常油位的下限，油位不可见，定性为严重缺陷。 | sz-25-04 | 500kV朔州变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 严重 | 电流互感器 | 220kV BD母分段2040 CT | LB7-220W3 | 牡丹江第一互感器厂 | 2011-07-01 | 2011-11-01 | 王杰 | B | 变电检修中心 |  |  | 结合停电处理 | 待消除 | 2025-01-05
1368 | 渗漏油 | 1号主变C相东侧底部变压器专用蝶阀渗油，每分钟4滴。依据《变电设备一次标准缺陷库》中类似的规定P03“变压器”的“油箱漏油，漏油速度每滴不快于5秒，且油位正常”判定为一般缺陷。 | JZ-25-05 | 500kV晋中变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 主变压器 | 1号主变压器C相 | ODFPS-250000/500 | 保定天威保变电气股份有限公司 | 2007-09-01 | 2007-12-01 | 赵洁 | C | 变电检修中心 | 2025-05-30 | 2025-05-23 | 立即处理 | 已消除 | 2025-01-02 |  | 更换主变
1369 | 渗漏油 | 1号主变C相3号潜油泵蝶阀处渗油，每分钟24滴。依据《变电设备一次标准缺陷库》中类似的规定P03“变压器”的“油箱漏油，漏油速度每滴快于5秒，且油位正常”判定为严重缺陷。不影响运行，降级为一般缺陷。 | JZ-25-04 | 500kV晋中变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 主变压器 | 1号主变压器C相 | ODFPS-250000/500 | 保定天威保变电气股份有限公司 | 2007-09-01 | 2007-12-01 | 赵洁 | C | 变电检修中心 | 2025-05-30 | 2025-05-23 | 立即处理 | 已消除 | 2025-01-02 |  | 更换主变
1370 | 渗漏油 | 1号主变C相3号冷却器上部连接本体大盖油管接口法兰处渗油。依据《变电设备一次标准缺陷库》中类似的规定P03“变压器”的“油箱漏油，漏油速度每滴不快于5秒，且油位正常”判定为一般缺陷。 | JZ-25-03 | 500kV晋中变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 主变压器 | 1号主变压器C相 | ODFPS-250000/500 | 保定天威保变电气股份有限公司 | 2007-09-01 | 2007-12-01 | 李鹏飞 | C | 变电检修中心 | 2025-05-30 | 2025-05-23 | 立即处理 | 已消除 | 2025-01-05 |  | 更换主变
1371 | 渗漏油 | 1号主变B相瓦斯继电器与断流阀之间管路渗油。依据《变电设备一次标准缺陷库》中类似的规定P03“变压器”的“油箱漏油，漏油速度每滴不快于5秒，且油位正常”判定为一般缺陷。 | JZ-25-02 | 500kV晋中变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 主变压器 | 1号主变压器B相 | ODFPS-250000/500 | 保定天威保变电气股份有限公司 | 2007-09-01 | 2007-12-01 | 赵洁 | C | 变电检修中心 | 2025-05-30 | 2025-05-23 | 立即处理 | 已消除 | 2025-01-02 |  | 更换主变
1372 | 渗漏油 | 1号主变B相1号冷却器油流继电器蝶阀处渗油。依据《变电设备一次标准缺陷库》中类似的规定P03“变压器”的“油箱漏油，漏油速度每滴不快于5秒，且油位正常”判定为一般缺陷。 | JZ-25-01 | 500kV晋中变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 主变压器 | 1号主变压器B相 | ODFPS-250000/500 | 保定天威保变电气股份有限公司 | 2007-09-01 | 2007-12-01 | 赵洁、李鹏飞 | C | 变电检修中心 | 2025-05-30 | 2025-05-23 | 立即处理 | 已消除 | 2025-01-02 |  | 更换主变
1373 | 表计问题 | 220kV C母避雷器A相泄漏电流为0.63，B、C相泄漏电流为0.5，异常读数是正常读数的1.26倍数，依据《一次设备缺陷定性参考》11.1金属氧化物避雷器 泄漏电流 泄漏电流指示值超标：正常天气情况下，读数超1.2倍，或读数为0，为严重缺陷。判定此缺陷为严重缺陷。 | SZ-25-03 | 500kV朔州变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 严重 | 避雷器 | 220kVC母线避雷器A相 | Y10W-204/532W | 南阳金冠电气有限公司 | 2008-08-01 | 2009-06-25 | 王杰 | B | 变电检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-01-05
1374 | 渗漏油 | 2号主变压器A相10号散热器片蝶阀与本体连接处的法兰螺栓处漏油，有明显油珠，且地面上有油渍，设备本体油位正常。依据《一次设备缺陷定性参考》1.1中油浸变压器-本体-油箱-漏油-“漏油速度每滴不快于5秒，且油位正常”，此缺陷为一般缺陷。 | MHH-25-01 | 500kV明海湖变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 主变压器 | 2号主变压器A相 | ODFS-334000/500 | 特变电工衡阳变压器有限公司 | 2021-09-01 | 2022-06-13 | 孟伟艺、王江朋 | C | 变电检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-01-05
1375 | 渗漏油 | 2号主变压器B相5号散热器片蝶阀与本体连接处的法兰螺栓处漏油，有明显油珠，且地面上有油渍，设备本体油位正常。依据《一次设备缺陷定性参考》1.1中油浸变压器-本体-油箱-漏油-“漏油速度每滴不快于5秒，且油位正常”，此缺陷为一般缺陷。 | MHH-25-02 | 500kV明海湖变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 主变压器 | 2号主变压器B相 | ODFS-334000/500 | 特变电工衡阳变压器有限公司 | 2021-09-01 | 2022-06-13 | 孟伟艺、王江朋 | C | 变电检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-01-05
1376 | 表计问题 | 35kV 11号电容器3012组避雷器A相泄漏电流表内有水珠现象，且避雷器泄漏电流表可视窗内膜有脱落。依据《一次设备缺陷定性》11避雷器 11.1金属氧化物避雷器泄漏电流表：密封不良、玻璃破裂、进水，尚能正常监视泄漏电流值，判定为一般缺陷。 | SZ-25-02 | 500kV朔州变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 避雷器 | 35kV11号电容器3012组避雷器A相 | Y5WR-51/134 | 南阳金冠电气有限公司 | 2008-08-01 | 2009-07-14 | 王杰 | C | 变电检修中心 |  | 2025-05-13 | 立即处理 | 已消除 | 2025-01-04 |  | 更换
1377 | 锈蚀/松动/脱落/开裂 | 35kV B母电压互感器A、B、C三相接线盒均与金属管道错位，依据《一次设备缺陷定性》8.电压互感器 8.1油浸电压互感器 二次接线盒密封不良：密封、压条破损，关闭错位，螺丝缺失、滑牙，封堵不严等，判定为一般缺陷。 | SZ-25-01 | 500kV朔州变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 电压互感器 | 35kV B母A相电压互感器 | TYD35/√3-0.02FH | 西安电力电容器有限责任公司 | 2007-04-01 | 2009-07-15 | 王杰 | C | 变电检修中心 |  | 2025-04-10 | 结合停电处理 | 已消除 | 2025-01-04 |  | 更换电压互感器
1378 | 附件问题 | 1号主变3001C相电流互感器SF6压力表防雨罩脱落,按照《变电一次设备标准缺陷库》2.4 SF6断路器中SF6压力表或者密度继电器中密封不良中的外观有破损，不影响表计正常工作的为一般缺陷。 | LL-25-01 | 500kV吕梁变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 表计 | 1号主变3001C相电流互感器SF6压力表 | BZ-1 | 华伟电子 | 2008-10-01 | 2008-12-01 | 荀浩 | C | 变电检修中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-01-04
1379 | 其它 | 35kV A母3A90接地刀闸机构箱内存在剩余电流 | GX-25-03 | 500kV固贤变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 接地刀闸 | 35kV A母3A90接地刀闸 | GW4-40.5DDW/2500 | 山东泰开隔离开关有限公司 | 2013-05-01 | 2014-07-01 | 向欣 | C | 设备状态测试中心 |  |  |  | 待消除 | 2025-01-02
1380 | 装置异常 | 主变故障录波器B套装置异常灯亮，装置内波形数据正常 | GX-25-02 | 500kV固贤变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 自动化装置 | 主变故障录波器 | WY-9D-DA-G | 武汉国电武仪电气股份有限公司 | 2013-07-01 | 2014-07-01 | 向欣 | C | 二次检修中心 | 2025-01-14 | 2025-01-14 | 立即处理 | 已消除 | 2025-01-02 |  | 更新程序版本
1381 | 装置异常 | 220kV故障录波器A、B套装置异常灯亮，装置内波形数据可以正常监视 | GX-25-01 | 500kV固贤变电站 | 人工上传 | 问题 |  | 一般 | 自动化装置 | 220kV线路故障录波器 | WY-9D-DA-G | 武汉国电武仪电气股份有限公司 | 2013-07-01 | 2014-07-01 | 向欣 | C | 二次检修中心 | 2025-01-14 | 2025-01-14 | 立即处理 | 已消除 | 2025-01-02 |  | 更新程序版本